Beispiele für die Standardabfragen 3, 6d, (I)3 und (II)6 - Stundenmittelwerte

| Datum | Zeit | Ord.Nr. | Messwertkanal |  | ZÜ | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KS | Wert |  |  |
| 14.03.2015 | 14:00:00 | 100 | 0 | 10,13 | 000 | Mittelwert von 13:00 bis 14:00 |
| 14.03.2015 | 14:13:11 | 101 | 4 | 10,13 | X | Beginn messwertrelevantes Ereignis erkannt: - ZÜ = 200 Beginn Revision (externes Prüfgas) erkannt - ZÜ = 300 Beginn Revision (interne Kalibrierung) erkannt - ZÜ = 1 oder 1809 Beginn GBM Störung, ggf. können weitere Bits in ZÜ gesetzt sein. Wert = gehaltener Wert von 14:00 |
| 14.03.2015 | 14:43:55 | 102 | 4 | 10,13 | 000 | Ende Ereignis erkannt Wert = gehaltener Wert von 14:00 |
| 14.03.2015 | 15:00:00 | 103 | 0 | 10,294 | 000 | Mittelwert der ungestörten Betriebsgasanalysen von 14:00 bis 15:00 Der Mittelwert zu Ordnungsnummer 103 ist dann ungestört, wenn trotz des messwertrelevanten Ereignis in der Stunde genügend viele ungestörte Betriebsgasanalysen gemessen wurden, um zu einem belastbaren Mittelwert zu kommen. Wie viele ungestörte Betriebsgasanalysen für einen ungestörten Stundenmittelwert mindestens vorliegen müssen, entscheidet die benannte Stelle für die Zulassung. |
| 14.03.2015 | 16:00:00 | 104 | 0 | 10,25 | 000 | Mittelwert von 15:00 bis 16:00 |
| 14.03.2015 | 16:03:23 | 105 | 4 | 10,25 | X | Beginn messwertrelevantes Ereignis erkannt, ZÜ Ausprägungen siehe 14:13. Wert = gehaltener Wert von 16:00 |
| 14.03.2015 | 16:55:45 | 106 | 4 | 10,25 | 000 | Ende Ereignis erkannt Wert = gehaltener Wert von 16:00 |
| 14.03.2015 | 17:00:00 | 107 | 4 | 10,25 | 000 | Zur Bildung des Mittelwerts lagen nicht genügend ungestörte Betriebsgasanalysen von 16:00 bis 17:00 vor Wert = gehaltener Wert von 16:00 |
| 14.03.2015 | 18:00:00 | 108 | 0 | 10,30 | 000 | Mittelwert der ungestörten Betriebsgasanalysen von 17:00 bis 18:00 |

KS:	Kanalstatus

ZÜ:	Zustandsübersicht

Tabelle 1: Messwertrelevantes Ereignis wie Revision (Externes Prüfgas, interne Kalibrierung) oder GBM Störung 
innerhalb einer Stunde

| Datum | Zeit | Ord.Nr. | Messwertkanal |  | ZÜ | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KS | Wert |  |  |
| 14.03.2015 | 18:00:00 | 108 | 0 | 10,30 | 0 | Mittelwert der ungestörten Betriebsgasanalysen von 17:00 bis 18:00 |
| 14.03.2015 | 18:32:18 | 109 | 4 | 10,30 | X | Beginn messwertrelevantes Ereignis erkannt, ZÜ Ausprägungen siehe Tabelle 1 um 14:13. Wert = gehaltener Wert von 18:00 |
| 14.03.2015 | 19:00:00 | 110 | 0 | 10,29 | X | messwertrelevantes Ereignis z.B. Revision dauert an. ZÜ Ausprägungen siehe Tabelle 1 um 14:13. Mittelwert der ungestörten Betriebsgasanalysen von 18:00 bis 18:32 |
| 14.03.2015 | 19:12:34 | 111 | 4 | 10,29 | 0 | Ende Ereignis erkannt Wert = gehaltener Wert von 19:00 |
| 14.03.2015 | 20:00:00 | 112 | 0 | 10,40 | 0 | Mittelwert der ungestörten Betriebsgasanalysen von 19:12 bis 20:00 |

KS:	Kanalstatus

ZÜ:	Zustandsübersicht

Tabelle 2: Messwertrelevantes Ereignis über einen Stundenwechsel

| Datum | Zeit | Ord.Nr. | Messwertkanal |  | ZÜ | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KS | Wert |  |  |
| 14.03.2015 | 20:00:00 | 112 | 0 | 10,40 | 0 | Mittelwert der ungestörten Betriebsgasanalysen 19:12 bis 20:00 |
| 14.03.2015 | 20:05:43 | 113 | 4 | 10,40 | X | Beginn messwertrelevantes Ereignis erkannt Wert = gehaltener Wert von 20:00, ZÜ Ausprägungen siehe Tabelle 1 um 14:13. |
| 14.03.2015 | 21:00:00 | 114 | 4 | 10,40 | X | messwertrelevantes Ereignis z.B. Revision dauert an. Zur Bildung des Mittelwerts lagen nicht genügend ungestörte Betriebsgasanalysen von 20:00 bis 21:00 vor Wert = gehaltener Wert von 20:00 |
| 14.03.2015 | 22:00:00 | 115 | 4 | 10,40 | X | messwertrelevantes Ereignis z.B. Revision dauert an. Wert = gehaltener Wert von 20:00 ZÜ Ausprägungen siehe Tabelle 1 um 14:13. |
| 14.03.2015 | 22:12:02 | 116 | 4 | 10,40 | 0 | Ende Ereignis erkannt Wert = gehaltener Wert von 20:00 |
| 14.03.2015 | 23:00:00 | 117 | 0 | 10,38 | 0 | Mittelwert der ungestörten Betriebsgasanalysen 22:12 bis 23:00 |

KS:	Kanalstatus

ZÜ:	Zustandsübersicht

Tabelle 3: Messwertrelevantes Ereignis über zwei Stundenwechsel und zu wenigen Messwerten für Mittelwertbildung

| Anmerkungen: |  |
| --- | --- |
| 1. | Das Verhalten der Mittelwerteintragung ist identisch bei Störung, Revision oder Kalibrierung. Diese Fälle unterscheiden sich nur in den Werten der Zustandsübersicht |
| 2. | Der Kanalstatus der Zustandsübersicht ist immer 0 |
| 3. | Zustandsübersicht bei interner Kalibrierung: 2^8 + 2^9 |
| 5. | Wert 5 im Kanalstatus ist nicht für Mittelwerte, sondern nur für Einzelanalysen zulässig |

  - Beispiel für die Standardabfragen 6c, (II)5 und (I)6 – Einzelanalysen

| Datum | Zeit | Ord.Nr. | Messwertkanal |  | ZÜ | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KS | Wert |  |  |
| 14.03.2015 | 14:03:55 | 151 | 0 | 10,16 | 0 |  |
| 14.03.2015 | 14:07:31 | 152 | 0 | 10,24 | 0 |  |
| 14.03.2015 | 14:10:23 | 153 | 0 | 10,26 | 0 |  |
| 14.03.2015 | 14:13:11 | 154 | 0 | 10,08 | X | Beginn messwertrelevantes Ereignis erkannt Wert = aktuelle Analyse Wert für ZÜ: siehe Tabelle 1 |
| 14.03.2015 | 14:16:34 | 155 | 5 | 10,05 | X |  |
| 14.03.2015 | 14:19:44 | 156 | 5 | 10,03 | X |  |
| 14.03.2015 | 14:23:03 | 157 | 5 | 10,03 | X |  |
| 14.03.2015 | 14:26:23 | 158 | 5 | 10,04 | X |  |
| 14.03.2015 | 14:30:01 | 159 | 5 | 10,04 | X |  |
| 14.03.2015 | 14:33:33 | 160 | 5 | 10,03 | X |  |
| 14.03.2015 | 14:36:45 | 161 | 5 | 10,04 | X |  |
| 14.03.2015 | 14:40:50 | 162 | 5 | 10,03 | X |  |
| 14.03.2015 | 14:43:55 | 163 | 5 | 10,03 | 0 | Ende Ereignis erkannt |
| 14.03.2015 | 14:47:02 | 164 | 0 | 10,34 | 0 |  |
| 14.03.2015 | 14:50:33 | 165 | 0 | 10,47 | 0 |  |
| 14.03.2015 | … | … | 0 | … | 0 |  |
| 14.03.2015 | 15:59:21 | 187 | 0 | 10,16 | 0 |  |
| 14.03.2015 | 16:02:45 | 188 | 0 | 10,26 | 0 |  |
| 14.03.2015 | 16:03:23 | 189 | 0 | 10,08 | X | Beginn messwertrelevantes Ereignis erkannt Wert = aktuelle Analyse Wert für ZÜ: siehe Tabelle 1 |
| 14.03.2015 | 16:07:33 | 190 | 5 | 10,09 | X |  |
| 14.03.2015 | … | … | 5 | 10,07 | X |  |
| 14.03.2015 | 16:55:45 | 205 | 5 | 10,08 | 0 | Ende Ereignis erkannt |
| 14.03.2015 | 16:59:01 | 206 | 0 | 10,29 | 0 |  |
| 14.03.2015 | 17:02:46 | 207 | 0 | 10,3 | 0 |  |
| 14.03.2015 | 17:06:07 | 208 | 0 | 10,31 | 0 |  |

KS:	Kanalstatus

ZÜ:	Zustandsübersicht

Tabelle 4: Einzelanalysen zur Tabelle 1