{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["LeerBlatt","A-Teil","Messblenden-Durchflussrechner","Umwertung","Registrierung","Gasbeschaffenheitsmessung","Gasbeschaffenheitsmessung II","Steuer- und Überwachungseinheit","DFUE","Odorierung","Revision","Elektronischer Zähler"],"not_rendered":{"external_links":4,"defined_names":160},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"LeerBlatt","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"A-Teil","index":1,"n_rows":132,"n_cols":11,"rows_kept":132,"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOMMENTAR",1,2,3,4,5,"DSfG-C","Name","Typ","Zugriff","Beschreibung"]
[null,"a",{"$nulls":5},"allgemeine Beschreibung"]
[]
[null,"a","a",{"$nulls":4},"DSfG"]
["ok","a","a","a",{"$nulls":3},"eigener Instanzentyp",1,"L","wie DTY in Schicht 4"]
["ok","a","a","b",{"$nulls":3},"ID-Schnittstellenkarte",1,null,"Identifikation des Buszugangs"]
["ok","a","a","c",{"$nulls":3},"Software-Version",1,"L","der DSfG-Firmware"]
["ok","a","a","d",null,null,1085440,"CRC12-Startwert",2,"E","für amtl. gesicherte Instanzen"]
["-","a","a","e",null,null,1086464,"Verhalten der Hauptzählwerke",2,"L","0 oder leer: Zählwerke gemäß PTB\n1: Zählwerke gemäß EN12405\n2ff: reserviert\nDieses Datenelement wurde nach agd verschoben; aae soll für neue Anwendungen nicht mehr  verwendet werden"]
[]
[null,"a","b",{"$nulls":4},"Typenschild"]
["ok","a","b","a",{"$nulls":3},"Hersteller",1,"L"]
["ok","a","b","b",{"$nulls":3},"Gerätetyp",1,"L"]
["ok","a","b","c",{"$nulls":3},"Fabrik-Nr.",1,"L"]
["ok","a","b","d",null,null,1118208,"Baujahr",2,"L"]
["ok","a","b","e",{"$nulls":3},"Software-Version",1,"L","der Instanz-Software"]
["ok","a","b","f",null,null,1120256,"Inbetriebnahme",7,"L"]
[]
[null,"a","c",{"$nulls":4},"Zeitangaben"]
["ok","a","c","a",null,null,1147904,"Datum, Uhrzeit",7,"L","in der Instanz"]
["ok","a","c","b",{"$nulls":3},"Zeitzone",1,"L","M=MEZ, S=SMEZ, Rest anwenderspezifisch"]
["ok","a","c","c",null,null,1149952,"letzte Verstellung der Zeitzone",7,"L","Zeit der letzten Verstellung"]
["TODO","a","c","d",null,null,1150976,"Betriebsstunden",2,"L"]
["TODO","a","c","e",null,null,1152000,"letzte Eichung",7,"E"]
["TODO","a","c","f",null,null,1153024,"letzter Batteriewechsel",7,"S"]
[null,"a","c","g",{"$nulls":3},"Zeitsystem"]
[null,"a","c","g","a",null,null,"Zeitsynchronisation"]
["TODO","a","c","g","a","a",1154081,"Intervall Zeitsynchronisation",2,"S","0: Instanz synchronisiert keine DSfG-Geräte\n>0: Intervall [Minuten] der Zeitsynchronisation über den DSfG Bus"]
["TODO","a","c","g","a","b",1154082,"Zeitpunkt der letzten Zeitsynchronisation",7,"L"]
["TODO","a","c","g","a","c",1154083,"Zeitsynch. Quelle",2,"S","0: Interne Uhr \n1: PTB Zeitdienst \n2: NTP\n3: Zentrale\n4: Vorgabe lt. DEL „acgaf, acgag“\n5: DCF77\n6: Kontakteingang\n7: GPS"]
["TODO","a","c","g","a","d",1154084,"Nächster Zeitzonenwechsel",7,"L","Zeitpunkt des nächsten Zeitzonenwechsels"]
["TODO","a","c","g","a","e",1154085,"immer MEZ",5,"S","0: immer MEZ\n1: lt. Gesetzlicher Vorschrift \n2: lt. Vorgabe in DEL Liste"]
["TODO","a","c","g","a","f",1154086,"Start MESZ",7,"S","Zeitinfo > 0: Zeit des Gerätes wechselt zu diesem Zeitpunkt von MEZ auf MESZ, Format UNIX Zeitstempel"]
["TODO","a","c","g","a","g",1154087,"Start MEZ",7,"S","Zeitinfo > 0: Zeit des Gerätes wechselt zu diesem Zeitpunkt von MESZ auf MEZ, Format UNIX Zeitstempel"]
[null,"a","c","g","b",null,null,"Zeitdienst"]
["TODO","a","c","g","b","a",1154113,"Letzter Anrufversuch des Zeitdienstes.",7,"L"]
["TODO","a","c","g","b","b",1154114,"Anruf Stunden",2,"S","Intervall der Anrufe"]
["TODO","a","c","g","b","c",1154115,"Status der letzten Zeitabrufversuche",2,"L","Status: \n0: es wurde noch nie versucht den PTB-Zeitdienst anzurufen.\n1: sende Wahlinfo\n2: 'CONNECT...'  empfangen\n3: Verbindung steht \n4: Telegramm empfangen\n5: Empfangene Zeitinfo wurde übernommen."]
[null,"a","c","g","c",null,null,"PTB Telefonzeitdienst"]
["TODO","a","c","g","c","a",null,"Telefonnummer",1,"B"]
[null,"a","c","g","d",null,null,"network time protocol"]
["TODO","a","c","g","d","a",null,"IP Adresse NTP - Server 1",1,"B","Format: nnn.nnn.nnn.nnn"]
["TODO","a","c","g","d","b",null,"IP Adresse NTP - Server 2",1,"B"]
["TODO","a","c","g","d","c",null,"IP Adresse NTP - Server 3",1,"B"]
["TODO","a","c","g","d","d",1154180,"Abweichung  MEZ/GMT in Stunden ",2,"B"]
[null,"a","c","g","e",null,null,"DCF77 "]
["TODO","a","c","g","e","a",1154209,"Installiert",5,"L","0: kein DCF77 im Gerät gesteckt\n1: Gerät ist mit DCF77 bestückt"]
["TODO","a","c","g","e","b",1154210,"Gültige DCF Telegramme- Stunde",2,"L","Prozentsatz der gültigen DCF Telegramme innerhalb der letzten 60 Minuten "]
["TODO","a","c","g","e","c",1154211,"Gültige DCF Telegramme- Tag",2,"L","Prozentsatz der gültigen DCF Telegramme innerhalb der letzten 24 Stunden "]
[null,"a","d",{"$nulls":4},"Benutzerdaten",null,null,"[1]"]
["ok","a","d","a",{"$nulls":3},"Messort",1,"S/E"]
["ok","a","d","b",null,null,1181696,"Urbeleg-Drucker",5,"L"]
["ok","a","d","c",null,null,1182720,"Größe Datenspeicher",2,"L","steckbare Archivkarte, in k-byte"]
["ok","a","d","d",{"$nulls":3},"Zugangscode 1",1,"C"]
["ok","a","d","e",{"$nulls":3},"Zugangscode 2",1,"C"]
["ok","a","d","f",null,null,1185792,"Eichschalter",5,"L"]
["ok","a","d","g",null,null,1186816,"Benutzerschalter",5,"L"]
[]
[null,"a","e",{"$nulls":4},"Ereignismeldung"]
["ok","a","e","a",null,null,1213440,"letztes Ereignis",2,"L"]
["ok","a","e","b",null,null,1214464,"Datum des letzten Ereignisses",7,"L"]
[]
[null,"a","f",{"$nulls":4},"physik. Maßeinheiten",null,null,"vergeben von datenerzeugender Instanz"]
["ok","a","f","a",{"$nulls":3},"Einh. für Druck",1,"L","z.B. „bar\""]
["ok","a","f","b",{"$nulls":3},"Einh. für Temperatur",1,"L","z.B. „Grad C\""]
["ok","a","f","c",{"$nulls":3},"Einh. für Volumendurchfluß",1,"L","z.B. „m³/h\""]
["ok","a","f","d",{"$nulls":3},"Einh. für Betriebsdichte",1,"L","z.B. „kg/m³\""]
["eingebaut > ok","a","f","e",{"$nulls":3},"Einh. für Normdichte",1,"L","z.B. „kg/m³\""]
["ok","a","f","f",{"$nulls":3},"Einh. für Brennwert",1,"L","z.B. „kWh/m³\""]
["ok","a","f","g",{"$nulls":3},"Einh. für Wärmemenge",1,"L","z.B. „kWh\""]
["ok","a","f","h",{"$nulls":3},"Einh. für Stoffmenge",1,"L","z.B. „Mol %\""]
["ok","a","f","i",{"$nulls":3},"Einh. für Volumen",1,"L","z.B. „m³\""]
["ok","a","f","j",{"$nulls":3},"Einh. für thermischer Mengendurchfluss",1,"L","z.B. „kW\""]
["ok","a","f","k",{"$nulls":3},"Einh. Für Differenzdruck",1,"L","z.B. „mbar“"]
["ok","a","f","l",{"$nulls":3},"Einh. für Länge",1,"L","z.B. „mm“"]
["ok","a","f","m",{"$nulls":3},"Einh. für dyn. Viskosität",1,"L","z.B. „Pa · s“"]
["ok","a","f","n",{"$nulls":3},"Einh. für Temp.-Koeffizient",1,"L","z. B. „K-1“"]
[]
[null,"a","g",{"$nulls":4},"Betriebsarten"]
[{"$nulls":3},"b",{"$nulls":3},"Betriebsarten für Umwertung"]
["-",{"$nulls":3},"a",null,1280032,"Abrechnung",2,"L","0: vorgehaltene Messung, 1: Abrechnungsmessung"]
["-",{"$nulls":3},"b",null,1280064,"Anzahl Fahrwege",2,"L","1, 2, 3, …"]
["-",{"$nulls":3},"c",null,1280096,"HD-Korrekturkurve",2,"L","1: aktiv, 0: inaktiv"]
["-",{"$nulls":3},"d",null,1280128,"Verhalten der Hauptzählwerke",2,"L","0 oder leer: Zählwerke gemäß PTB\n1: Zählwerke gemäß EN12405\n2ff: reserviert"]
["-",{"$nulls":3},"e",null,1280160,"k-Zahl-Algorithmus",2,"L","0: k=const.\n1: AGA NX19\n2: GERG88 / GERG92\n3: AGA8 92DC\n4: GERG2004\n5: Verfahren für technisches Gas\n6ff: reserviert"]
["-",{"$nulls":3},"f",null,1280192,"Ersatzwertbildung",2,"L","0: konstanter Ersatzwert\n1: letzter ungestörter Meßwert"]
["-",{"$nulls":3},"g",null,1280224,"Vo-Quelle",2,"L","0: aus\n1: Impulse\n2: elektronisches Zählwerk\n3: elektronisch ausgelesenes mechanisches Zählwerk\n4ff: reserviert"]
[]
[{"$nulls":3},"c",{"$nulls":3},"Betriebsarten für Registrierung"]
["eingebaut > ok",{"$nulls":3},"a",null,1281056,"signierte Archive",2,"L","0: nein; 1: ja"]
["eingebaut > ok",{"$nulls":3},"b",null,1281057,"Archive zeilenweise auslesbar",2,"L","0: nein; 1: ja"]
[]
[{"$nulls":3},"d",{"$nulls":3},"Betriebsarten für Gasbeschaffenheit I"]
["Wird erstmal nicht eingebaut. Funktion unklar.",{"$nulls":3},"a",null,1282080,"Abrechnung",2,"L","0: vorgehaltene Messung, 1: Abrechnungsmessung"]
["ok",{"$nulls":3},"b",null,null,"Gerätetyp ",1,"L","z.B. PGC"]
["ok",{"$nulls":3},"c",null,null,"Zulassungsnahme",1,"L"]
["ok",{"$nulls":3},"d",null,1282176,"Anzahl der Komponenten",2,"L","Zahl der gemessenen Gaskomponenten"]
["ok",{"$nulls":3},"e",null,1282208,"Messverfahren",2,"L","0: GBH, 1: BMG"]
["ok",{"$nulls":3},"f",null,1282240,"Gasstrom",2,"L","Nummer des gemessenen Gasstroms"]
[]
[{"$nulls":3},"e",{"$nulls":3},"Betriebsarten für DFÜ"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"f",{"$nulls":3},"Betriebsarten für Steuer- und Überwachungseinheit"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"h",{"$nulls":3},"Betriebsarten für Odorierung"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"i",{"$nulls":3},"Betriebsarten für Messblenden-Durchflußrechner"]
["-",{"$nulls":3},"a",null,1287200,"Abrechnung",2,"L","0: vorgehaltene Messung, 1: Abrechnungsmessung"]
["-",{"$nulls":3},"b",null,1287232,"Anzahl Fahrwege",2,"L","1, 2, 3, …"]
["-",{"$nulls":3},"c",null,1287264,"HD-Korrekturkurve",2,"L","1: aktiv, 0: inaktiv"]
["-",{"$nulls":3},"d",null,1287296,"Verhalten der Hauptzählwerke",2,"L","0 oder leer: Zählwerke gemäß PTB\n1: Zählwerke gemäß EN12405\n2ff: reserviert"]
["-",{"$nulls":3},"e",null,1287328,"k-Zahl-Algorithmus",2,"L","0: k=const.\n1: AGA NX19\n2: GERG88 / GERG92\n3: AGA8 92DC\n4: GERG2004\n5: Verfahren für technisches Gas\n6ff: reserviert"]
["-",{"$nulls":3},"f",null,1287360,"Ersatzwertbildung",2,"L","0: konstanter Ersatzwert\n1: letzter ungestörter Meßwert"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"q",{"$nulls":3},"Betriebsarten für Gasbeschaffenheit II"]
["Wird erstmal nicht eingebaut. Funktion unklar.",{"$nulls":3},"a",null,1295392,"Abrechnung",2,"L","0: vorgehaltene Messung, 1: Abrechnungsmessung"]
["ok",{"$nulls":3},"b",null,null,"Gerätetyp ",1,"L","z.B. PGC"]
["ok",{"$nulls":3},"c",null,null,"Zulassungsnahme",1,"L"]
["ok",{"$nulls":3},"d",null,1295488,"Anzahl der Komponenten",2,"L","Zahl der gemessenen Gaskomponenten"]
["ok",{"$nulls":3},"e",null,1295520,"Messverfahren",2,"L","0: GBH, 1: BMG"]
["ok",{"$nulls":3},"f",null,1295552,"Gasstrom",2,"L","Nummer des gemessenen Gasstroms"]
[]
[]
[]
[null,"[1]","dieses Datenelement kann zur automatischen Zuordnung der Messstrecke verwendet werden, z.B."]
[{"$nulls":3},"10: Hauptmessung Strecke 1"]
[{"$nulls":3},"11: Vergleichsmessung Strecke 1"]
[{"$nulls":3},"12: Hauptmessung Strecke 2, …"]

{"sheet":"Messblenden-Durchflussrechner","index":2,"n_rows":637,"n_cols":10,"rows_kept":637,"merged":[[384,0,393,0],[384,1,393,1],[384,2,393,2],[384,3,393,3],[384,4,393,4],[384,5,393,5],[384,6,393,6],[384,7,393,7],[384,8,393,8],[384,9,393,9],[394,0,403,0],[394,1,403,1],[394,2,403,2],[394,3,403,3],[394,4,403,4],[394,5,403,5],[394,6,403,6],[394,7,403,7],[394,8,403,8],[394,9,403,9],[406,0,410,0],[406,1,410,1],[406,2,410,2],[406,3,410,3],[406,4,410,4],[406,5,410,5],[406,6,410,6],[406,7,410,7],[406,8,410,8],[406,9,410,9],[411,0,415,0],[411,1,415,1],[411,2,415,2],[411,3,415,3],[411,4,415,4],[411,5,415,5],[411,6,415,6],[411,7,415,7],[411,8,415,8],[411,9,415,9],[418,0,419,0],[418,1,419,1],[418,2,419,2],[418,3,419,3],[418,4,419,4],[418,5,419,5],[418,6,419,6],[418,7,419,7],[418,8,419,8],[418,9,419,9],[422,0,425,0],[422,1,425,1],[422,2,425,2],[422,3,425,3],[422,4,425,4],[422,5,425,5],[422,6,425,6],[422,7,425,7],[422,8,425,8],[423,9,425,9],[428,0,431,0],[428,1,431,1],[428,2,431,2],[428,3,431,3],[428,4,431,4],[428,5,431,5],[428,6,431,6],[428,7,431,7],[428,8,431,8],[428,9,431,9],[434,0,443,0],[434,1,443,1],[434,2,443,2],[434,3,443,3],[434,4,443,4],[434,5,443,5],[434,6,443,6],[434,7,443,7],[434,8,443,8],[434,9,443,9],[446,0,455,0],[446,1,455,1],[446,2,455,2],[446,3,455,3],[446,4,455,4],[446,5,455,5],[446,6,455,6],[446,7,455,7],[446,8,455,8],[447,9,455,9],[458,0,467,0],[458,1,467,1],[458,2,467,2],[458,3,467,3],[458,4,467,4],[458,5,467,5],[458,6,467,6],[458,7,467,7],[458,8,467,8],[458,9,467,9],[470,0,479,0],[470,1,479,1],[470,2,479,2],[470,3,479,3],[470,4,479,4],[470,5,479,5],[470,6,479,6],[470,7,479,7],[470,8,479,8],[471,9,479,9],[482,0,485,0],[482,1,485,1],[482,2,485,2],[482,3,485,3],[482,4,485,4],[482,5,485,5],[482,6,485,6],[482,7,485,7],[482,8,485,8],[483,9,485,9],[488,0,491,0],[488,1,491,1],[488,2,491,2],[488,3,491,3],[488,4,491,4],[488,5,491,5],[488,6,491,6],[488,7,491,7],[488,8,491,8],[488,9,491,9],[499,0,519,0],[499,1,519,1],[499,2,519,2],[499,3,519,3],[499,4,519,4],[499,5,519,5],[499,6,519,6],[499,7,519,7],[499,8,519,8],[499,9,519,9],[522,0,542,0],[522,1,542,1],[522,2,542,2],[522,3,542,3],[522,4,542,4],[522,5,542,5],[522,6,542,6],[522,7,542,7],[522,8,542,8],[522,9,542,9],[552,0,552,4],[553,1,553,9],[554,1,554,9],[555,1,555,9],[556,1,556,9],[557,1,557,9],[558,1,558,9],[559,1,559,9],[562,0,562,9],[564,0,564,8],[566,0,566,9],[568,0,568,9],[570,0,570,9],[572,0,572,8],[574,0,574,8],[574,11,574,14],[575,2,575,3],[575,4,575,6],[575,11,575,14],[576,2,576,3],[576,4,576,6],[576,11,576,14],[577,2,577,3],[577,4,577,6],[577,11,577,14],[578,2,578,3],[578,4,578,6],[578,11,578,14],[579,2,579,3],[579,4,579,6],[579,11,579,14],[580,2,580,3],[580,4,580,6],[580,11,580,14],[581,2,581,3],[581,4,581,6],[581,11,581,14],[582,2,582,3],[582,4,582,6],[584,0,584,8],[586,0,586,8],[588,0,588,8],[590,0,590,8],[592,0,592,8],[594,0,594,8],[596,0,596,8],[598,0,598,8],[600,0,600,8],[602,0,602,8],[603,1,603,2],[603,3,603,6],[604,1,604,2],[604,3,604,6],[605,1,605,2],[605,3,605,6],[606,1,606,2],[606,3,606,6],[607,1,607,2],[607,3,607,6],[608,1,608,2],[608,3,608,6],[609,1,609,2],[609,3,609,6],[610,1,610,2],[610,3,610,6],[611,1,611,2],[611,3,611,6],[612,1,612,2],[612,3,612,6],[613,1,613,2],[613,3,613,6],[614,1,614,2],[614,3,614,6],[615,1,615,2],[615,3,615,6],[616,1,616,2],[616,3,616,6],[617,1,617,2],[617,3,617,6],[618,1,618,2],[618,3,618,7],[620,0,620,1],[620,2,620,5],[620,6,620,9],[621,2,621,5],[621,6,621,9],[623,0,623,1],[623,2,623,5],[623,6,623,9],[624,2,624,5],[624,6,624,9],[626,0,626,1],[626,2,626,5],[626,6,626,9],[627,2,627,5],[627,6,627,9],[629,0,629,1],[629,2,629,5],[629,6,629,9],[630,2,630,5],[630,6,630,9],[632,0,632,1],[632,2,632,5],[632,6,632,9],[633,2,633,5],[633,6,633,9],[635,0,635,1],[635,2,635,5],[635,6,635,9],[636,2,636,5],[636,6,636,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,2,3,4,5,"DSfG-C","Name","Typ","Zugriff","Beschreibung"]
["a",{"$nulls":5},"allgemeiner Teil",null,null,"siehe hierzu Anhang A 7.1"]
[]
["i",{"$nulls":5},"Messblenden-Durchflussrechner"]
["i","a",{"$nulls":4},"Zählwerte"]
["i","a","a",{"$nulls":3},"Hauptzählwerke Fahrrichtung 1 der Messanlage (n=1)",null,null,"[1]"]
["i","a","b",{"$nulls":3},"Hauptzählwerke Fahrrichtung 2 der Messanlage (n=2)"]
["i","a","c",{"$nulls":3},"Störzählwerke Fahrrichtung 1 der Messanlage (n=3)",null,null,"[2]"]
["i","a","d",{"$nulls":3},"Störzählwerke Fahrrichtung 2 der Messanlage (n=4)"]
["i","a","…","a",null,"8422432\n+ (n-1) * 1024","Zählwerk Normvolumen (Vn)",2,"E"]
["i","a","…","b",null,"8422464\n+ (n-1) * 1024","Restzählwerk Normvolumen (Vn)",3,"E"]
["i","a","…","c",null,"8422496\n+ (n-1) * 1024","Zählwerk thermische Energie (E)",2,"E"]
["i","a","…","d",null,"8422528\n+ (n-1) * 1024","Restzählwerk thermische Energie (E)",3,"E"]
["i","a","…","e",null,"8422560\n+ (n-1) * 1024","Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)",2,"E"]
["i","a","…","f",null,"8422592\n+ (n-1) * 1024","Restzählwerk Betriebsvolumen (Vb)",3,"E"]
["i","a","e",{"$nulls":3},"Faktoren für die Zählwerke",null,null,"[3]"]
["i","a","e","a",null,8426528,"Faktor Normvolumen (Vn)",3,"E"]
["i","a","e","b",null,8426560,"Faktor thermische Energie (E)",3,"E"]
["i","a","e","c",null,8426592,"Faktor Betriebsvolumen (Vb)",3,"E"]
["i","a","f",{"$nulls":3},"Faktoren fürs Dispatching",null,null,"[4]"]
["i","a","f","a",null,8427552,"Faktor Normvolumen (Vn)",3,"E"]
["i","a","f","b",null,8427584,"Faktor thermische Energie (E)",3,"E"]
["i","a","f","c",null,8427616,"Faktor Betriebsvolumen (Vb)",3,"E"]
["i","a","g",{"$nulls":3},"Zählwerke für fliegende Eichung (n=1)",null,null,"[5] [6]"]
["i","a","h",{"$nulls":3},"Hauptzählwerke Fahrrichtung 3 (n=2)"]
["i","a","i",{"$nulls":3},"Hauptzählwerke Fahrrichtung 4 (n=3)"]
["i","a","j",{"$nulls":3},"Störzählwerke Fahrrichtung 3 (n=4)"]
["i","a","k",{"$nulls":3},"Störzählwerke Fahrrichtung 4 (n=5)"]
["i","a","l",{"$nulls":3},"Störzählwerke für nicht eindeutig erkennbare Bedingungen (n=6)",null,null,"z.B. Fahrtrichtungswechsel, Anfahrzustand, …"]
["i","a","…","a",null,"8428576\n+ (n-1) * 1024","Zählerstand Normvolumen (Vn)",2]
["i","a","…","b",null,"8428608\n+ (n-1) * 1024","Restzählerstand Normvolumen (Vn)",3]
["i","a","…","c",null,"8428640\n+ (n-1) * 1024","Zählerstand thermische Energie (E)",2]
["i","a","…","d",null,"8428672\n+ (n-1) * 1024","Restzählerstand thermische Energie (E)",3]
["i","a","…","e",null,"8428704\n+ (n-1) * 1024","Zählerstand Betriebsvolumen (Vb)",2]
["i","a","…","f",null,"8428736\n+ (n-1) * 1024","Restzählerstand Betriebsvolumen (Vb)",3]
[]
["i","b",{"$nulls":4},"Durchflüsse",null,null,"Momentanwerte"]
["i","b","a",null,null,8455168,"Normvolumendurchfluss (Qn)",3]
["i","b","a","a",null,8455200,"Mittelwert Norm­volumen­duchfluss für Revision",3]
["i","b","b",null,null,8456192,"thermischer Mengendurchfluss (QE)",3]
["i","b","b","a",null,8456224,"Mittelwert thermischer Mengen­duchfluss für Revision",3]
["i","b","c",null,null,8457216,"Betriebsvolumendurchfluss (Qb)",3]
["i","b","c","a",null,8457248,"Mittelwert Betriebs­volumen­duchfluss für Revision",3]
[]
["i","c",{"$nulls":4},"Einstellung der Messwerteingänge",null,null,"Parameter"]
["i","c","a",{"$nulls":3},"Differenzdruck "]
["i","c","a","a",null,null,"Kennwerte"]
["i","c","a","a","a",null,"Modus dp1 Geber Messzelle  ",1,"E"]
["i","c","a","a","b",8487970,"Korrekturwert Wirkdruck Bereich 1  ",3,"E"]
["i","c","a","a","c",8487971,"Hochschaltpunkt dp-Bereich 1           ",3,"E"]
["i","c","a","a","d",8487972,"Rückschaltpunkt dp-Bereich 1           ",3,"E"]
["i","c","a","a","e",null,"Modus dp2 Geber  Messzelle",1,"E"]
["i","c","a","a","f",8487974,"Korrekturwert Wirkdruck Bereich 2  ",3,"E"]
["i","c","a","a","g",8487975,"Hochschaltpunkt dp-Bereich 2           ",3,"E"]
["i","c","a","a","h",8487976,"Rückschaltpunkt dp-Bereich 2           ",3,"E"]
["i","c","a","a","i",null,"Modus dp3 Geber  Messzelle  ",1,"E"]
["i","c","a","a","j",8487978,"Korrekturwert Wirkdruck Bereich 3  ",3,"E"]
["i","c","a","a","k",null,"Modus dp1 Geber Vergleichszelle",1,"E"]
["i","c","a","a","l",8487980,"Korrekturwert Wirkdruck Bereich 1 Vergl.",3,"E"]
["i","c","a","a","m",null,"Modus dp2 Geber Vergleichszelle",1,"E"]
["i","c","a","a","n",8487982,"Korrekturwert Wirkdruck Bereich 2 Vergl.",3,"E"]
["i","c","a","a","o",null,"Modus dp3 Geber Vergleichszelle",1,"E"]
["i","c","a","a","p",8487984,"Korrekturwert Wirkdruck Bereich 3 Vergl.",3,"E"]
["i","c","a","b",null,null,"Grenzwerte"]
["i","c","a","b","a",8488001,"Schleichmengengrenze",3,"E"]
["i","c","a","b","b",8488002,"An-Auslaufzeit Wirkdruck",3,"E"]
["i","c","a","b","c",8488003,"Min. Grenze Wirkdruck (Abschaltung)",3,"E"]
["i","c","a","b","d",8488004,"Obere Alarmgrenze des dp 1 Bereichs",3,"E"]
["i","c","a","b","e",8488005,"Untere Alarmgrenze des dp 1 Bereichs",3,"E"]
["i","c","a","b","f",8488006,"Obere Alarmgrenze des dp 2 Bereichs",3,"E"]
["i","c","a","b","g",8488007,"Untere Alarmgrenze des dp 2 Bereichs",3,"E"]
["i","c","a","b","h",8488008,"Obere Alarmgrenze des dp 3 Bereichs",3,"E"]
["i","c","a","b","i",8488009,"Untere Alarmgrenze des dp 3 Bereichs",3,"E"]
["i","c","b",{"$nulls":3},"Betriebsdichte (n=1)"]
["i","c","c",{"$nulls":3},"Normdichte (n=2)"]
["i","c","d",{"$nulls":3},"Absolutdruck (n=3)"]
["i","c","e",{"$nulls":3},"Überdruck (n=4)"]
["i","c","f",{"$nulls":3},"Gastemperatur (n=5)"]
["i","c","g",{"$nulls":3},"Temperatur am Betriebsdichtegeber (n=6)"]
["i","c","h",{"$nulls":3},"Temperatur für Schallgeschwindigkeit (n=7)"]
["i","c","i",{"$nulls":3},"Schallgeschwindigkeit (n=8)"]
["i","c","j",{"$nulls":3},"Brennwert (n=9)"]
["i","c","k",{"$nulls":3},"Kohlenstoffdioxidgehalt (n=10)"]
["i","c","l",{"$nulls":3},"Wasserstoffgehalt (n=11)"]
["i","c","m",{"$nulls":3},"Stickstoffgehalt (n=12)"]
["i","c","…","a",null,null,"Kennwerte",null,null,"Konfigurierung"]
["i","c","…","a","a",null,"Modus",1,"E","[7] (siehe auch techn. Spez.)"]
["i","c","…","a","b","8488994\n+ (n-1) *1024","Koeffizient k0",4,"E"]
["i","c","…","a","c","8488995\n+ (n-1) *1024","Koeffizient k1",4,"E"]
["i","c","…","a","d","8488996\n+ (n-1) *1024","Koeffizient k2",4,"E"]
["i","c","…","a","e","8488997\n+ (n-1) *1024","Koeffizient k3",4,"E","[8]"]
["i","c","…","a","f","8488998\n+ (n-1) *1024","Korrekturwert",4,"E","[9]"]
["i","c","…","a","g","8488999\n+ (n-1) *1024","CRC12-Startwert",2,"E","[10] bei Modus = DSfG-Quelle"]
["i","c","…","b",null,null,"Grenzwerte",null,null,"Überwachung"]
["i","c","…","b","a","8489025\n+ (n-1) *1024","Ersatzwert",3,"B","Festwert im Störungsfall"]
["i","c","…","b","b","8489026\n+ (n-1) *1024","obere Warngrenze",3,"B"]
["i","c","…","b","c","8489027\n+ (n-1) *1024","untere Warngrenze",3,"B"]
["i","c","…","b","d","8489028\n+ (n-1) *1024","obere Alarmgrenze",3,"E"]
["i","c","…","b","e","8489029\n+ (n-1) *1024","untere Alarmgrenze",3,"E"]
["i","c","…","b","f","8489030\n+ (n-1) *1024","maximal erlaubter Gradient",3,"E"]
["i","c","…","b","g","8489031\n+ (n-1) *1024","timeout in Sek. bei Erfassung über DSfG",2,"E","[11]"]
[]
["i","d",{"$nulls":4},"erfasste Messwerte"]
["i","d","a",{"$nulls":3},"Differenzdruck"]
["i","d","a","a",null,8520736,"Aktueller Wirkdruck für die Berechnung",3]
["i","d","a","b",null,8520768,"Mittelwert Wirkdruck",3]
["i","d","a","b","a",8520769,"Mittelwert für Revision",3]
["i","d","a","c",null,8520800,"Automatisch ausgewählter Wirkdr. Bereich",3]
["i","d","a","d",null,8520832,"Wirkdruck Zelle 1 (Messzelle)",3]
["i","d","a","e",null,8520864,"Basiswert Zelle 1 (Messzelle)",3]
["i","d","a","f",null,8520896,"Wirkdruck Zelle 2 (Messzelle)",3]
["i","d","a","g",null,8520928,"Basiswert Zelle 2 (Messzelle)",3]
["i","d","a","h",null,8520960,"Wirkdruck Zelle 3 (Messzelle)",3]
["i","d","a","i",null,8520992,"Basiswert Zelle 3 (Messzelle)",3]
["i","d","a","j",null,8521024,"Wirkdruck Zelle 1 (Vergleichszelle)",3]
["i","d","a","k",null,8521056,"Basiswert Zelle 1 (Vergleichszelle)",3]
["i","d","a","l",null,8521088,"Wirkdruck Zelle 2 (Vergleichszelle)",3]
["i","d","a","m",null,8521120,"Basiswert Zelle 2 (Vergleichszelle)",3]
["i","d","a","n",null,8521152,"Wirkdruck Zelle 3 (Vergleichszelle)",3]
["i","d","a","o",null,8521184,"Basiswert Zelle 3 (Vergleichszelle)",3]
["i","d","b",{"$nulls":3},"Betriebsdichte"]
["i","d","b","a",null,8521760,"Messgrösse",3,null,"Eingangswert des Aufnehmers"]
["i","d",null,"b",null,8519744,"errechneter Messwert",3]
["i","d",null,"c",null,8519776,"Mittelwert der Betriebsdichte",3,null,"seit dem letzten Ereignis"]
["i","d",null,"d",null,8519808,"Korrekturwert",3]
["i","d",null,"e",null,8519840,"aktuell zur Umwertung verwendeter Wert",3]
["i","d","c",{"$nulls":3},"Normdichte (n=2)"]
["i","d","d",{"$nulls":3},"Absolutdruck (n=3)"]
["i","d","e",{"$nulls":3},"Überdruck (n=4)"]
["i","d","f",{"$nulls":3},"Gastemperatur (n=5)"]
["i","d","g",{"$nulls":3},"Temperatur am Betriebsdichtegeber (n=6)"]
["i","d","h",{"$nulls":3},"Temperatur für Schallgeschwindigkeit (n=7)"]
["i","d","i",{"$nulls":3},"Schallgeschwindigkeit (n=8)"]
["i","d","j",{"$nulls":3},"Brennwert (n=9)"]
["i","d","k",{"$nulls":3},"Kohlenstoffdioxidgehalt (n=10)"]
["i","d","l",{"$nulls":3},"Wasserstoffgehalt (n=11)"]
["i","d","m",{"$nulls":3},"Stickstoffgehalt (n=12)"]
["i","d","…","a",null,"8521760\n+ (n-1) *1024","Messgröße",3,null,"Eing. wert des Aufnehmers"]
["i","d","…","b",null,"8521792\n+ (n-1) *1024","errechneter Messwert",3]
["i","d","…","c",null,"8521824\n+ (n-1) *1024","Mittelwert der Betriebsdichte",3,null,"seit dem letzten Ereignis"]
["i","d","…","d",null,"8521856\n+ (n-1) *1024","Korrekturwert",3," ","[12]"]
["i","d","…","e",null,"8521888\n+ (n-1) *1024","aktuell zur Umwertung verwendeter Wert",3]
["i","d","…","f",null,"8521920\n+ (n-1) *1024","Mittelwert für Revision"]
[]
["i","e",{"$nulls":4},"Korrekturverfahren"]
["i","e","a",{"$nulls":3},"K - Zahl Berechnung"]
["i","e","a","a",null,null,"Grundeinstellung"]
["i","e","a","a","a",null,"Modus",1,"E","Art des Berechnungsver­fahrens, z. B. SGERG-88 nach DVGW-AB G 486"]
["i","e","a","a","b",8553506,"Normdruck",3,"E","[14]"]
["i","e","a","a","c",8553507,"Normtemperatur",3,"E","[15]"]
["i","e","a","a","d",8553508,"Festwert",3,"E"]
["i","e","b",{"$nulls":3},"Gasbeschaffenheitstabelle 1 (n=1)"]
["i","e","c",{"$nulls":3},"Gasbeschaffenheitstabelle 2 (n=2)",null,null,"typisch für 2. Fahrtrichtung"]
["i","e","…","a",null,"8590368\n+ (n-1) * 1024","Brennwert",3,"B"]
["i","e","…","b",null,"8590400\n+ (n-1) * 1024","Normdichte",3,"B"]
["i","e","…","c",null,"8590432\n+ (n-1) * 1024","Dichteverhältnis",3,"B"]
["i","e","…","d",null,"8590464\n+ (n-1) * 1024","Kohlenstoffdioxidgehalt",3,"B"]
["i","e","…","e",null,"8590496\n+ (n-1) * 1024","Stickstoffgehalt",3,"B"]
["i","e","…","f",null,"8590528\n+ (n-1) * 1024","Wasserstoffgehalt",3,"B"]
["i","e","…","g",null,"8590560\n+ (n-1) * 1024","Methan",3,"B"]
["i","e","…","h",null,"8590592\n+ (n-1) * 1024","Ethan",3,"B"]
["i","e","…","i",null,"8590624\n+ (n-1) * 1024","Propan",3,"B"]
["i","e","…","j",null,"8590656\n+ (n-1) * 1024","i-Butan",3,"B"]
["i","e","…","k",null,"8590688\n+ (n-1) * 1024","n-Butan",3,"B"]
["i","e","…","l",null,"8590720\n+ (n-1) * 1024","neo-Pentan",3,"B"]
["i","e","…","m",null,"8590752\n+ (n-1) * 1024","i-Pentan",3,"B"]
["i","e","…","n",null,"8590784\n+ (n-1) * 1024","n-Pentan",3,"B"]
["i","e","…","o",null,"8590816\n+ (n-1) * 1024","Hexan+",3,"B"]
["i","e","…","p",null,"8590848\n+ (n-1) * 1024","Sauerstoff",3,"B"]
["i","e","…","q",null,"8590880\n+ (n-1) * 1024","Kohnenstoffmonoxid",3,"B"]
["i","e","…","r",null,"8590912\n+ (n-1) * 1024","Ethen",3,"B"]
["i","e","…","s",null,"8590944\n+ (n-1) * 1024","Propen",3,"B"]
["i","e","…","t",null,"8590976\n+ (n-1) * 1024","Helium",3,"B"]
["i","e","…","u",null,"8591008\n+ (n-1) * 1024","Argon",3,"B"]
["i","e","d",{"$nulls":3},"reserviert"]
["i","e","e",{"$nulls":3},"Gasbeschaffenheit vom GBH-Meßgerät",null,null,"nur für AGA8 92DC"]
["i","e","e","a",null,null,"Momentanwert (n=1)"]
["i","e","e","b",null,null,"Mittelwert für Revision (n=2)"]
["i","e","e","...","a","8555969\n+ (n-1) * 32","Brennwert",3]
["i","e","e","...","b","8555970\n+ (n-1) * 32","Normdichte",3]
["i","e","e","...","c","8555971\n+ (n-1) * 32","Dichteverhältnis",3]
["i","e","e","...","d","8555972\n+ (n-1) * 32","Kohlenstoffdioxidgehalt",3]
["i","e","e","...","e","8555973\n+ (n-1) * 32","Stickstoffgehalt",3]
["i","e","e","...","f","8555974\n+ (n-1) * 32","Wasserstoffgehalt",3]
["i","e","e","...","g","8555975\n+ (n-1) * 32","Methan",3]
["i","e","e","...","h","8555976\n+ (n-1) * 32","Ethan",3]
["i","e","e","...","i","8555977\n+ (n-1) * 32","Propan",3]
["i","e","e","...","j","8555978\n+ (n-1) * 32","i-Butan",3]
["i","e","e","...","k","8555979\n+ (n-1) * 32","n-Butan",3]
["i","e","e","...","l","8555980\n+ (n-1) * 32","neo-Pentan",3]
["i","e","e","...","m","8555981\n+ (n-1) * 32","i-Pentan",3]
["i","e","e","...","n","8555982\n+ (n-1) * 32","n-Pentan",3]
["i","e","e","...","o","8555983\n+ (n-1) * 32","Hexan+",3]
["i","e","e","...","p","8555984\n+ (n-1) * 32","Sauerstoff",3]
["i","e","e","...","q","8555985\n+ (n-1) * 32","Kohnenstoffmonoxid",3]
["i","e","e","...","r","8555986\n+ (n-1) * 32","Ethen",3]
["i","e","e","...","s","8555987\n+ (n-1) * 32","Propen",3]
["i","e","e","...","t","8555988\n+ (n-1) * 32","Helium",3]
["i","e","e","...","u","8555989\n+ (n-1) * 32","Argon",3]
["i","e","f",{"$nulls":3},"Gasbeschaffenheit vor k-Zahl-Berechnung",null,null,"nur für AGA8 92DC"]
["i","e","f","a",null,8558624,"Kohlenstoffdioxidgehalt",3]
["i","e","f","b",null,8558656,"Stickstoffgehalt",3]
["i","e","f","c",null,8558688,"Wasserstoffgehalt",3]
["i","e","f","d",null,8558720,"Methan",3]
["i","e","f","e",null,8558752,"Ethan",3]
["i","e","f","f",null,8558784,"Propan",3]
["i","e","f","g",null,8558816,"i-Butan",3]
["i","e","f","h",null,8558848,"n-Butan",3]
["i","e","f","i",null,8558880,"i-Pentan",3]
["i","e","f","j",null,8558912,"n-Pentan",3]
["i","e","f","k",null,8558944,"n-Hexan",3]
["i","e","f","l",null,8558976,"n-Heptan",3]
["i","e","f","m",null,8559008,"n-Oktan",3]
["i","e","f","n",null,8559040,"n-Nonan",3]
["i","e","f","o",null,8559072,"n-Dekan",3]
["i","e","f","p",null,8559104,"Sauerstoff",3]
["i","e","f","q",null,8559136,"Kohnenstoffmonoxid",3]
["i","e","f","r",null,8559168,"Helium",3]
["i","e","f","s",null,8559200,"Argon",3]
["i","e","f","t",null,8559232,"Wasser",3]
["i","e","f","u",null,8559264,"Schwefelwasserstoff",3]
["i","e","g",{"$nulls":3},"Schallgeschwindigkeit"]
["i","e","g","a",null,8559648,"Modus",2,"E"]
["i","e","g","b",null,8559680,"Faktor 1",4,"E"]
["i","e","g","c",null,8559712,"Faktor 2",4,"E"]
["i","e","g","d",null,8559744,"Faktor 3",4,"E"]
["i","e","g","e",null,8559776,"Faktor 4",4,"E"]
["i","e","h",{"$nulls":3},"Durchflussgeber, Blende"]
["i","e","h","a",null,null,"Kennwerte"]
["i","e","h","a","a",null,"Berechnungsart Durchflusskoeffizient",1,"E","Harris oder Stolz Gleichung"]
["i","e","h","a","b",null,"Modus Druckentnahme",1,"E","Eck- Flanschdruck, D=D/2"]
["i","e","h","a","c",null,"Modus dynamische Viskosität",1,"E","eta konstant / rechnen"]
["i","e","h","a","d",null,"Modus Mittelung Wirkdruck    mit / ohne",1,"E","Radizierung"]
["i","e","h","a","e",8560677,"Bezugsdurchmesser d. Drosselgerätes D(20)",3,"E"]
["i","e","h","a","f",8560678,"Bezugsdurchmesser der Rohrleitung Lw(20)",3,"E"]
["i","e","h","a","g",8560679,"Isentropenexponent   kappa",3,"E"]
["i","e","h","a","h",8560680,"Konstante dynamische Viskosität  eta-K",3,"E"]
["i","e","h","a","i",8560681,"Konstantes eta im Normzustand  eta-N",3,"E"]
["i","e","h","a","j",8560682,"Wärmeausdehnungskoeffizient für KDT ",3,"E"]
["i","e","h","a","k",8560683,"Wärmeausdehnungskoeffizient für KLWT",3,"E"]
["i","e","h","a","l",8560684,"Anzahl der dp-Messungen",3,"E"]
["i","e","h","a","m",8560685,"Zulässiger Fehler zwischen 2dp-Bereichen",3,"E","Übernahmefehler low/high"]
["i","e","h","a","n",8560686,"Zulässiger Fehler im dp 1 Bereich",3,"E","nur bei Mess / Vergl."]
["i","e","h","a","o",8560687,"Zulässiger Fehler im dp 2 Bereich",3,"E","nur bei Mess / Vergl."]
["i","e","h","a","p",8560688,"Zulässiger Fehler im dp 3 Bereich",3,"E","nur bei Mess / Vergl."]
["i","e","h","a","q",null,"Modus Mittelwert aus Mess 1 / Vergl. 1",1,"E"]
["i","e","h","a","r",null,"Modus Mittelwert aus Mess 2 / Vergl. 2",1,"E"]
["i","e","h","a","s",null,"Modus Vergl. Zelle L ist vollwertig",1,"E","für Abrechnung brauchbar"]
["i","e","h","a","t",null,"Modus Vergl. Zelle H ist vollwertig",1,"E"]
["i","e","i","a",{"$nulls":5},"z. Z. nicht belegt"]
["i","e","i","b",{"$nulls":5},"z. Z. nicht belegt"]
["i","e","j",{"$nulls":3},"Gasbeschaffenheitstabelle 3 (n=1)"]
["i","e","k",{"$nulls":3},"Gasbeschaffenheitstabelle 4 (n=2)"]
["i","e","…","a",null,"8562720\n+ (n-1) * 1024","Brennwert",3,"B"]
["i","e","…","b",null,"8562752\n+ (n-1) * 1024","Normdichte",3,"B"]
["i","e","…","c",null,"8562784\n+ (n-1) * 1024","Dichteverhältnis",3,"B"]
["i","e","…","d",null,"8562816\n+ (n-1) * 1024","Kohlenstoffdioxidgehalt",3,"B"]
["i","e","…","e",null,"8562848\n+ (n-1) * 1024","Stickstoffgehalt",3,"B"]
["i","e","…","f",null,"8562880\n+ (n-1) * 1024","Wasserstoffgehalt",3,"B"]
["i","e","…","g",null,"8562912\n+ (n-1) * 1024","Methan",3,"B"]
["i","e","…","h",null,"8562944\n+ (n-1) * 1024","Ethan",3,"B"]
["i","e","…","i",null,"8562976\n+ (n-1) * 1024","Propan",3,"B"]
["i","e","…","j",null,"8563008\n+ (n-1) * 1024","i-Butan",3,"B"]
["i","e","…","k",null,"8563040\n+ (n-1) * 1024","n-Butan",3,"B"]
["i","e","…","l",null,"8563072\n+ (n-1) * 1024","neo-Pentan",3,"B"]
["i","e","…","m",null,"8563104\n+ (n-1) * 1024","i-Pentan",3,"B"]
["i","e","…","n",null,"8563136\n+ (n-1) * 1024","n-Pentan",3,"B"]
["i","e","…","o",null,"8563168\n+ (n-1) * 1024","Hexan+",3,"B"]
["i","e","…","p",null,"8563200\n+ (n-1) * 1024","Sauerstoff",3,"B"]
["i","e","…","q",null,"8563232\n+ (n-1) * 1024","Kohnestoffmonoxid",3,"B"]
["i","e","…","r",null,"8563264\n+ (n-1) * 1024","Ethen",3,"B"]
["i","e","…","s",null,"8563296\n+ (n-1) * 1024","Propen",3,"B"]
["i","e","…","t",null,"8563328\n+ (n-1) * 1024","Helium",3,"B"]
["i","e","…","u",null,"8563360\n+ (n-1) * 1024","Argon",3,"B"]
["i","f",{"$nulls":4},"errechnete Kennwerte "]
["i","f","a",{"$nulls":3},"Zustandsgrößen"]
["i","f","a","a",null,8586272,"Zustandszahl",3]
["i","f","a","a","a",8586273,"Mittelwert Zustandszahl für Revision",3]
["i","f","a","b",null,8586304,"Z unter Betriebsbedingungen",3]
["i","f","a","c",null,8586336,"Z unter Normbedingungen",3]
["i","f","a","d",null,8586368,"Kompressibilitätszahl",3]
["i","f","a","e",null,8586400,"Wobbeindex",3]
["i","f","b",{"$nulls":3},"Blende"]
["i","f","b","a",null,8587296,"Durchflusskoeffizient c-din",3]
["i","f","b","b",null,8587328,"Durchflusskoeffizient alpha",3]
["i","f","b","c",null,8587360,"Expansionszahl epsilon",3]
["i","f","b","d",null,8587392,"Dynamische Viskosität eta",3]
["i","f","b","e",null,8587424,"Reynoldszahl",3]
["i","f","b","f",null,8587456,"Betriebsdurchmesserverhältnis beta(T)",3]
["i","f","b","g",null,8587488,"Betriebsdurchmesser des Drosselgerätes d(T)",3]
["i","f","b","h",null,8587520,"Betriebsdurchmesser der Rohrleitung D(T)",3]
["i","f","b","i",null,8587552,"Temp. Berichtigungsfakt. d. Blende KD(T)",3]
["i","f","b","j",null,8587584,"Temp. Berichtigungsfakt. d. Leitung KLw(T)",3]
["i","f","b","k",null,8587616,"Vorgeschwindigkeitsfaktor e-din",3]
[]
["i","g",{"$nulls":4},"Schnittstellensignale zur Steuerung"]
["i","g","a",{"$nulls":3},"Ausgangsimpulse"]
["i","g","a","a",null,null,"Impulskanal n (1 ≤ n ≤ 25)"]
["i","g","a","a","a","8619041\n+ (n-1) *32","Modus",2,"B","Zuordnung"]
["i","g","a","a","b","8619042\n+ (n-1) *32","maximale Frequenz",2,"B"]
["i","g","a","a","c","8619043\n+ (n-1) *32","Pulsbreite",2,"B"]
["i","g","a","a","d","8619044\n+ (n-1) *32","Pulswertigkeit",3,"B"]
["i","g","a","a","e","8619045\n+ (n-1) *32","Impulsspeicher",2]
["i","g","a","b",null,null,"Impulskanal 2"]
["i","g","a","…","a",8619073,"Modus",2,"B","Zuordnung"]
["i","g","b",{"$nulls":3},"Ausgangsströme"]
["i","g","b","a",null,null,"Ausgangsstrom n (1≤ n ≤ 25)"]
["i","g","b","a","a","8620065\n+ (n-1) *32","Modus",2,"B","Zuordnung"]
["i","g","b","a","b","8620066\n+ (n-1) *32","Parametrierung",3,"B"]
["i","g","b","a","c","8620067\n+ (n-1) *32","Parametrierung",3,"B"]
["i","g","b","a","d","8620068\n+ (n-1) *32","Parametrierung",3,"B"]
["i","g","b","a","e","8620069\n+ (n-1) *32","Parametrierung",3,"B"]
["i","g","b","a","f","8620070\n+ (n-1) *32","untere Warngrenze",3,"B"]
["i","g","b","a","g","8620071\n+ (n-1) *32","obere Warngrenze",3,"B"]
["i","g","b","a","h","8620072\n+ (n-1) *32","untere Alarmgrenze",3,"B"]
["i","g","b","a","i","8620073\n+ (n-1) *32","obere Alarmgrenze",3,"B"]
["i","g","b","a","j","8620074\n+ (n-1) *32","Gradient",3,"B"]
["i","g","b","a","k","8620075\n+ (n-1) *32","aktueller Strom",3]
["i","g","b","b",null,null,"Ausgangsstrom 2"]
["i","g","b","…","a",8620097,"Modus",2,"B","Zuordnung"]
["i","g","c",{"$nulls":3},"Rechnerschnittstelle",null,null,"RS 232 , RS 485 o.ä."]
["i","g","c","a",null,null,"Parameter 1",1,"B"]
["i","g","c","b",null,null,"Parameter 2",1,"B"]
["i","g","c","c",null,null,"Parameter 3",1,"B"]
["i","g","c","d",null,null,"Parameter 4",1,"B"]
["i","g","c","e",null,null,"Parameter 5",1,"B"]
["i","g","d",{"$nulls":3},"Grenzkontakte"]
["i","g","d","a",null,null,"Grenzkontakt n (1 ≤ n ≤ 25)"]
["i","g","d","a","a","8622113\n+ (n-1) *32","Modus",2,"B"]
["i","g","d","a","b","8622114\n+ (n-1) *32","Ansprechschwelle min",3,"B"]
["i","g","d","a","c","8622115\n+ (n-1) *32","Ansprechschwelle max",3,"B"]
["i","g","d","b",null,null,"Grenzkontakt 2"]
["i","g","d","…","a",8622145,"Modus",2,"B"]
["i","g","e",{"$nulls":3},"Belastungswerte"]
["i","g","e","a",null,null,"Belastungswert max"]
["i","g","e","a","a",8623137,"Datum des Ereignisses",6]
["i","g","e","a","b",8623138,"Normvolumendurchfluss",3,null,"zum Ereigniszeitpunkt"]
["i","g","e","a","c",8623139,"Betriebsvolumendurchfluss",3]
["i","g","e","a","d",8623140,"Leitungsdruck",3]
["i","g","e","a","e",8623141,"Gastemperatur",3]
["i","g","e","b",null,null,"Belastungswert min"]
["i","g","e","b","a",8623169,"Datum des Ereignisses",6]
["i","g","e","b","b",8623170,"Normvolumendurchfluss",3,null,"zum Ereigniszeitpunkt"]
["i","g","e","b","c",8623171,"Betriebsvolumendurchfluss",3]
["i","g","e","b","d",8623172,"Leitungsdruck",3]
["i","g","e","b","e",8623173,"Gastemperatur",3]
[]
["i","h",{"$nulls":4},"Umwerterinterne Werte"]
["i","h","a",{"$nulls":3},"Kalender"]
["i","h","a","a",null,8651808,"Messperiodenlänge",2,"B","Angabe in Minuten"]
["i","h","a","b",null,8651840,"Startdatum der Messperiode",7,"B"]
["i","h","a","c",null,8651872,"Betriebszeit",2,null,"Angabe in Stunden"]
["i","h","a","d",null,8651904,"Batteriebelastungszeit",2,null,"Angabe in Stunden"]
["i","h","a","e",null,8651936,"maximale Betriebszeit",2,null,"Angabe in Stunden"]
["i","h","a","f",null,8651968,"maximale Batteriebelastungszeit",2,null,"Angabe in Stunden"]
["i","h","a","g",null,8652000,"Start fliegende Eichung",7]
["i","h","a","h",null,8652032,"Ende fliegende Eichung",7,null,"[16]"]
["i","h","a","i",null,null,"Aufzeichnung Standardabfragen Revision"]
["i","h","a","i","a",8652065,"Aufzeichnungszeitpunkt 1",7,"S"]
["i","h","a","i","b",8652066,"Aufzeichnungszeitpunkt 2",7,"S"]
["i","h","a","i","c",8652067,"Aufzeichnungszeitpunkt 3",7,"S"]
["i","h","a","i","d",8652068,"Aufzeichnungszeitpunkt 4",7,"S"]
["i","h","b",null,null,8652800,"Signifikanzzahl des Messblenden-durchflussrechners",2]
["i","h","b","a",null,8652832,"letztes Ereignis",2]
["i","h","b","b",null,8652864,"Datum des Ereignisses",7]
["i","h","b","c",null,8652896,"Zustandsübersicht (Bitleiste)",6,null,"[17]"]
["i","h","c",null,null,8653824,"Quarzfrequenz",3,"E"]
["i","h","c","a",null,8653856,"letztes Ereignis",2]
["i","h","c","b",null,8653888,"Datum des Ereignisses",7]
["i","h","c","c",null,8653920,"Zustandsübersicht (Bitleiste)",6,null,"[17]"]
["i","h","d",null,null,8654848,"Referenzstrom",3,"E"]
["i","h","d","a",null,8654880,"letztes Ereignis",2]
["i","h","d","b",null,8654912,"Datum des Ereignisses",7]
["i","h","d","c",null,8654944,"Zustandsübersicht (Bitleiste)",6,null,"[17]"]
["i","h","e",null,null,8655872,"Rechenzyklus",3]
["i","h","e","a",null,8655904,"letztes Ereignis",2]
["i","h","e","b",null,8655936,"Datum des Ereignisses",7]
["i","h","e","c",null,8655968,"Zustandsübersicht (Bitleiste)",6,null,"[17]"]
["i","h","f",{"$nulls":3},"Ereignismeldung"]
["i","h","f","a",null,8656928,"letztes Ereignis",2]
["i","h","f","b",null,8656960,"Datum des Ereignisses",7]
["i","h","f","c",null,8656992,"Zustandsübersicht (Bitleiste)",6,null,"[17]"]
[]
["i","i",{"$nulls":4},"zusammengefasste Einzelwerte"]
["i","i","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage 1\niaae Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\niaaa Zählwerk Normvolumen (Vn)\niaac Zählwerk thermische Energie (E)\nidde Druck\nidfe Temperatur\nidbe Betriebsdichte\nidce Normdichte\nidaa Wirkdruck\nihfc Zustandsübersicht",null,null,"Aktuelle Messwerte "]
{"$rows_empty":9}
["i","i","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage  2\niaae Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\niaaa Zählwerk Normvolumen (Vn)\niaac Zählwerk thermische Energie (E)\niddd Druck\nidfd Temperatur\nidbc Betriebsdichte\nidcd Normdichte\nidab Wirkdruck\nihfc Zustandsübersicht",null,null,"Aufzeichnung beim Intervallende und beim Kommen und Gehen von Alarmen [18]"]
{"$rows_empty":9}
["i","i","b","a",null,8685600,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 2 von",2,"L"]
["i","i","b","b",null,8685632,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 2 bis",2,"L"," "]
["i","i","c",{"$nulls":3},"Standardabfrage 3\niabe Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\niaba Zählwerk Normvolumen (Vn)\niabc Zählwerk thermische Energie (E)\nsonst wie Standardabfrage 1",null,null,"wie Standardabfrage 1, jedoch für die Fahrtrichtung 2 der Messanlage "]
[]
[]
[]
[]
["i","i","d",{"$nulls":3},"Standardabfrage  4\niabe Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\niaba Zählwerk Normvolumen (Vn)\niabc Zählwerk thermische Energie (E)\nsonst wie Standardabfrage 2",null,null,"wie Standardabfrage 2, jedoch für die Fahrtrichtung 2 der Messanlage "]
[]
[]
[]
[]
["i","i","d","a",null,8687648,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 4 von",2,"L"]
["i","i","d","b",null,8687680,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 4 bis",2,"L"," "]
["i","i","e",{"$nulls":3},"Standardabfrage  5\nihfa letztes Ereignis",null,null,"Ereignislogbuch, Aufzeichnung beim Kommen und Gehen von Alarmen [19] "]
[]
["i","i","e","a",null,8688672,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 5 von",2,"L"]
["i","i","e","b",null,8688704,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 5 bis",2,"L"," "]
["i","i","f",{"$nulls":3},"Standardabfrage  6\niace Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\niaca Zählwerk Normvolumen (Vn)\niacc Zählwerk thermische Energie (E)",null,null,"Störmengenzählwerke"]
[{"$nulls":9},"Aufzeichnung bei Intervallenden, für die ein Alarm anliegt und beim Kommen und Gehen von Alarmen [20]"]
[]
[]
["i","i","f","a",null,8689696,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 6 von",2,"L"," "]
["i","i","f","b",null,8689728,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 6 bis",2,"L"]
["i","i","g",{"$nulls":3},"Standardabfrage  7\niade Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\niada Zählwerk Normvolumen (Vn)\niadc Zählwerk thermische Energie (E)",null,null,"wie Standardabfrage 6, jedoch für die Fahrtrichtung 2 der Messanlage "]
[]
[]
[]
["i","i","g","a",null,8690720,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 7 von",2,"L"]
["i","i","g","b",null,8690752,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 7 bis",2,"L"]
["i","i","h",{"$nulls":3},"Standardabfrage 8\niahe Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\niaha Zählwerk Normvolumen (Vn)\niahc Zählwerk thermische Energie (E)\nidde Druck\nidfe Temperatur\nidbe Betriebsdichte\nidce Normdichte\nidaa Wirkdruck\nihfc Zustandsübersicht",null,null,"Aktuelle Messwerte Fahrtrichtung 3 der Messanlage"]
{"$rows_empty":9}
["i","i","h","a",null,8691744,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 8 von",2,"L"]
["i","i","h","b",null,8691776,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 8 bis",2,"L"]
["i","i","i",{"$nulls":3},"Standardabfrage 9\niahe Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\niaha Zählwerk Normvolumen (Vn)\niahc Zählwerk thermische Energie (E)\niddd Druck\nidfd Temperatur\nidbc Betriebsdichte\nidcd Normdichte\nidab Wirkdruck\nihfc Zustandsübersicht",null,null,"Fahrtrichtung 3 der Messanlage"]
[{"$nulls":9},"Aufzeichnung beim Intervallende und beim Kommen und Gehen von Alarmen [21]"]
{"$rows_empty":8}
["i","i","i","a",null,8692768,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 9 von",2,"L"]
["i","i","i","b",null,8692800,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 9 bis",2,"L"]
["i","i","j",{"$nulls":3},"Standardabfrage 10\niaie Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\niaia Zählwerk Normvolumen (Vn)\niaic Zählwerk thermische Energie (E)\nidde Druck\nidfe Temperatur\nidbe Betriebsdichte\nidce Normdichte\nidaa Wirkdruck\nihfc Zustandsübersicht",null,null,"Aktuelle Messwerte Fahrtrichtung 4 der Messanlage"]
{"$rows_empty":9}
["i","i","j","a",null,8693792,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 10 von",2,"L"]
["i","i","j","b",null,8693824,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 10  bis",2,"L"]
["i","i","k",{"$nulls":3},"Standardabfrage 11\niaie Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\niaia Zählwerk Normvolumen (Vn)\niaic Zählwerk thermische Energie (E)\niddd Druck\nidfd Temperatur\nidbc Betriebsdichte\nidcd Normdichte\nidab Wirkdruck\nihfc Zustandsübersicht",null,null,"Fahrtrichtung 4 der Messanlage"]
[{"$nulls":9},"Aufzeichnung beim Intervallende und beim Kommen und Gehen von Alarmen [22]"]
{"$rows_empty":8}
["i","i","k","a",null,8694816,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 11 von",2,"L"]
["i","i","k","b",null,8694848,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 11  bis",2,"L"]
["i","i","l",{"$nulls":3},"Standardabfrage  12\niaje Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\niaja Zählwerk Normvolumen (Vn)\niajc Zählwerk thermische Energie (E)",null,null,"Störmengenzählwerke FR 3"]
[{"$nulls":9},"Aufzeichnung bei Intervallenden, für die ein Alarm anliegt und beim Kommen und Gehen von Alarmen [23]"]
[]
[]
["i","i","l","a",null,8695840,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 11 von",2,"L"]
["i","i","l","b",null,8695872,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 11  bis",2,"L"]
["i","i","m",{"$nulls":3},"Standardabfrage  13\niake Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\niaka Zählwerk Normvolumen (Vn)\niakc Zählwerk thermische Energie (E)",null,null,"wie Standardabfrage 12, jedoch für die Fahrtrichtung 4 der Messanlage"]
[]
[]
[]
["i","i","m","a",null,8696864,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 11 von",2,"L"]
["i","i","m","b",null,8696896,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 11  bis",2,"L"]
[{"$nulls":6},"Standardabfrage 14 - 16",null,null,"für spätere Anwendungen"]
[]
["i","j",{"$nulls":4},"zusammengesetzte Einzelwerte Erweiterung 1",null,null,"für spätere Anwendungen"]
[]
["i","k",{"$nulls":4},"zusammengesetzte Einzelwerte Erweiterung 2"]
["i","k","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage Revision FR1\niaae Zählwerk Betriebsvolumen Vb\niaaf Restzählwerk Betriebsvolumen Vb\niaaa Zählwerk Normvolumen\niaab Restzählwerk Normvolumen\niaac Zählwerk thermische Energie\niaad Restzählwerk thermische Energie\nibca Mittelwert Betriebsvolumenduchfluss für Revision\nibaa Mittelwert Normvolumenduchfluss für Revision\nibba Mittelwert thermischer Mengen­durchfluss für Revision\nidaba Mittelwert Wirkdruck für Revision\niddf Mittelwert Absolutdruck für Revision\nidff Mittelwert Temperatur für Revision\nidbf Mittelwert Betriebsdichte für Revision\nidcf Mittelwert Normdichte für Revision\nidjf Mittelwert Brennwert für Revision\nidkf Mittelwert Kohlenstoffdioxidgehalt für Revision\nidmf Mittelwert Stickstoffgehalt für Revision\nidlf Mittelwert Wasserstoffgehalt für Revision\nifaaa Mittelwert Zustandszahl für Revision\nihfc Zustandsübersicht"]
{"$rows_empty":20}
["i","k","a","a",null,8750112,"Füllstandsanzeiger von",2,"L"]
["i","k","a","b",null,8750144,"Füllstandsanzeiger bis",2,"L"]
["i","k","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage Revision FR2\niabe Zählwerk Betriebsvolumen\niabf Restzählwerk Betriebsvolumen\niaba Zählwerk Normvolumen\niabb Restzählwerk Normvolumen\niabc Zählwerk thermische Energie\niabd Restzählwerk thermische Energie\nibca Mittelwert Betriebsvolumenduchfluss für Revision\nibaa Mittelwert Normvolumenduchfluss für Revision\nibba Mittelwert thermischer Mengen­durchfluss für Revision\nidaba Mittelwert Wirkdruck für Revision\niddf Mittelwert Absolutdruck für Revision\nidff Mittelwert Temperatur für Revision\nidbf Mittelwert Betriebsdichte für Revision\nidcf Mittelwert Normdichte für Revision\nidjf Mittelwert Brennwert für Revision\nidkf Mittelwert Kohlenstoffdioxidgehalt für Revision\nidmf Mittelwert Stickstoffgehalt für Revision\nidlf Mittelwert Wasserstoffgehalt für Revision\nifaaa Mittelwert Zustandszahl für Revision\nihfc Zustandsübersicht"]
{"$rows_empty":20}
["i","k","b","a",null,8751136,"Füllstandsanzeiger von",2,"L"]
["i","k","b","b",null,8751168,"Füllstandsanzeiger bis",2,"L"]
["i","k","c",{"$nulls":3},"\nStandardabfrage Revision GBH\nieebf  Wasserstoffgehalt\nieebg  Methan\nieebh  Ethan\nieebi  Propan\nieebj  i-Butan\nieebk  n-Butan\nieebl  neo-Pentan\nieebm  i-Pentan\nieebn  n-Pentan\nieebo  Hexan+\nieebp  Sauerstoff\nieebq  Kohlenstoffmonoxid\nieebr  Ethen\nieebs  Propen\nieebt  Helium\nieebu  Argon\nifda  k-Zahl\niffa   Schallgeschwindigkeit\n"]
["i","k","c","a",null,8752160,"Füllstandsanzeiger von",2,"L"]
["i","k","c","b",null,8752192,"Füllstandsanzeiger bis",2,"L"]
["i","k","d",{"$nulls":3},"Reserviert für Standardabfrage Revision Fahrtrichtung 3"]
["i","k","e",{"$nulls":3},"Reserviert für Standardabfrage Revision Fahrtrichtung 4"]
[]
[]
["Hinweis:"]
[null,"Die Standardabfragen 8 bis 13 sind für die Fahrwege 3 und 4 reserviert."]
[null,"Da Fahrweg 3 und 4 zur Zeit den Sonderfall einer speziellen Messanlage darstellen"]
[null,"und es kein externes Registriergerät gibt das diese Standardabfragen verwendet, wird"]
[null,"die Realisierung auf einen noch zu definierenden Termin verschoben. Eine"]
[null,"Entscheidung trifft der Arbeitskreis."]
[null,"Ebenso sind die Standardabfragen ikc und ikd reserviert für Revision Fahrtrichtung 3 "]
[null,"und 4."]
[]
[]
["[1] Der vollständige Hauptzählwerksstand ergibt sich aus Zählwerk und Restzählwerk, z. B. aus iaba und iabb. Zählwerksstände werden auf m³ bzw. kWh/MJ vorgehalten, Restzähl­werks­stände sind immer kleiner als 1."]
[]
["[2] Zur Bildung des Störzählwerksstandes siehe Anmerkung 1."]
[]
["[3] Bewertungsfaktoren für die verschiedenen Zählwerke wirken sich nur auf die Anzeige des Durchflussrechners aus. Dekadische Einstellung 1 / 10 / 100 / 1000 etc."]
[]
["[4] Bewertungsfaktoren für die verschiedenen Dispatching-Zählwerke wirken sich auf die Pulsausgänge der Durchflussrechner aus. Alle natürliche Zahlen sind als Faktoren zulässig."]
[]
["[5] Zur Durchführung einer Eichung unter Betriebsbedingung vorhandene setzbare Zählwerke. Mittels einer Stoppuhr-Funktion kann im laufenden Betrieb ein ”Schnappschuss” gemacht werden."]
[]
["[6] Zur Bildung des Zählwerksstandes siehe Anmerkung 1."]
[]
["[7] Modus:"]
[null,null,0,null,"kein Eingang, Festwert"]
[null,null,1,null,"Stromeingang"]
[null,null,2,null,"Impuls-/ Zähleingang"]
[null,null,3,null,"Fernverstellung über DSfG"]
[null,null,4,null,"Digitale Übertragung"]
[null,null,5,null,"interner Messwert"]
[null,null,"6-9",null,"Reserve"]
[null,null,"A.._",null,"Messwert über DSfG von lokaler Instanz mit der Busadresse Modus"]
[]
["[8] Bei Betriebsdichte: Koeffizient  k T0 für die Temperaturkorrektur des Betriebsdichte-Aufnehmers"]
[]
["[9] Bei Betriebsdichte: Koeffizient  k T1 für die Temperaturkorrektur des Betriebsdichte-Aufnehmers; bei anderen Aufnehmern: linearer Korrekturwert"]
[]
["[10] Bei Datenübertragung geeichter Messwerte zwischen Teilnehmern: CRC12-Startwert der Quelle"]
[]
["[11] Timeout zur Überwachung der DSfG-Quelle. Im eingestellten Zeitraum muss mindestens einmal ein Aufmerksamkeits-Telegramm von der zugeordneten Quelle erkannt werden."]
[]
["[12] z. B. Schallgeschwindig­keits­korrektur"]
[]
["[13] Mittelwert des zur Umwertung verwendeten Messwertes seit dem letzten Ereignis"]
[]
["[14] Ländertypische Einstellung z.B. 1,01325 bar"]
[]
["[15] Ländertypische Einstellung z.B. 273,15 K"]
[]
["[16] Abhängig vom Umwerter wird hier nur die Zeitangabe (z.B. in Sekunden) der Dauer der fliegenden Eichung angegeben und nicht der Startpunkt und das Ende."]
[]
["[17] Die Bedeutungen der definierten Bits sind:"]
[null,"Bit 0",null,"Alarm-Sammelmeldung"]
[null,"Bit 1",null,"Störung Messwert Betriebsvolumen Vb"]
[null,"Bit 2",null,"Störung Messwert Druck P oder Betriebsdichte rb "]
[null,"Bit 3",null,"Störung Messwert Temperatur T oder Normdichte rn"]
[null,"Bit 4",null,"Minimum Warngrenz­wert Vb oder P oder T oder rb oder rn"]
[null,"Bit 5",null,"Minimum Messbereichsgrenzwert Vb oder P oder T oder rb oder rn"]
[null,"Bit 6",null,"Maximum Warngrenzwert Vb oder P oder T oder rb oder rn"]
[null,"Bit 7",null,"Maximum Messbereichsgrenzwert Vb oder P oder T oder rb oder rn"]
[null,"Bit 8",null,"Fahrtrichtung 1 (Bit ist ‘0’) oder Fahrtrichtung 2 (Bit ist ‘1’) der Messanlage"]
[null,"Bit 9",null,"Revisionsvermerk"]
[null,"Bit 10",null,"Parameter geändert"]
[null,"Bit 11",null,"Störung Messwert Brennwert Ho,n"]
[null,"Bit 12",null,"Störung Messwert Kohlenstoffdioxidgehalt CO2"]
[null,"Bit 13",null,"Störung Messwert Wirkdruck delta p"]
[null,"Bit 14",null,"GBH-Quelle: führende GBH (Bit ist ‘0’) oder Ersatz-GBH (Bit ist ‘1’)"]
[null,"Bit 15",null,"Fahrtrichtung erweitert, wenn Bit= 1, dann gilt Fahrweg 3 oder 4, abhängig von Bit 8"]
[]
["[18] ",null,"ohne Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"aktuelle Zählerstände und Mittelwerte seit Ende des letzten Ereignisses"]
[null,null,"mit Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"Zählerstände und Mittelwerte zum zugehörigen Ereignis"]
[]
["[19]",null,"ohne Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"aktuellstes (jüngstes) Ereignis"]
[null,null,"mit Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"historische Ereignisse"]
[]
["[20]",null,"ohne Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"aktuelle Zählerstände der Störmengenzählwerke"]
[null,null,"mit Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"Zählerstände zum zugehörigen Ereignis"]
[]
["[21] ",null,"ohne Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"aktuelle Zählerstände und Mittelwerte seit Ende des letzten Ereignisses"]
[null,null,"mit Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"Zählerstände und Mittelwerte zum zugehörigen Ereignis"]
[]
["[22] ",null,"ohne Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"aktuelle Zählerstände und Mittelwerte seit Ende des letzten Ereignisses"]
[null,null,"mit Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"Zählerstände und Mittelwerte zum zugehörigen Ereignis"]
[]
["[23] ",null,"ohne Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"aktuelle Zählerstände der Störmengenzählwerke"]
[null,null,"mit Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"Zählerstände zum zugehörigen Ereignis"]

{"sheet":"Umwertung","index":3,"n_rows":758,"n_cols":10,"rows_kept":758,"merged":[[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,8,16,8],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,4,46,4],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[45,7,46,7],[45,8,46,8],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[48,4,49,4],[48,5,49,5],[48,6,49,6],[48,7,49,7],[48,8,49,8],[360,0,368,0],[360,1,368,1],[360,2,368,2],[360,3,368,3],[360,4,368,4],[360,5,368,5],[360,6,368,6],[360,7,368,7],[360,8,368,8],[360,9,368,9],[369,0,377,0],[369,1,377,1],[369,2,377,2],[369,3,377,3],[369,4,377,4],[369,5,377,5],[369,6,377,6],[369,7,377,7],[369,8,377,8],[369,9,377,9],[380,0,384,0],[380,1,384,1],[380,2,384,2],[380,3,384,3],[380,4,384,4],[380,5,384,5],[380,6,384,6],[380,7,384,7],[380,8,384,8],[380,9,384,9],[385,0,389,0],[385,1,389,1],[385,2,389,2],[385,3,389,3],[385,4,389,4],[385,5,389,5],[385,6,389,6],[385,7,389,7],[385,8,389,8],[385,9,389,9],[396,0,399,0],[396,1,399,1],[396,2,399,2],[396,3,399,3],[396,4,399,4],[396,5,399,5],[396,6,399,6],[396,7,399,7],[396,8,399,8],[397,9,399,9],[402,0,405,0],[402,1,405,1],[402,2,405,2],[402,3,405,3],[402,4,405,4],[402,5,405,5],[402,6,405,6],[402,7,405,7],[402,8,405,8],[402,9,405,9],[411,0,420,0],[411,1,420,1],[411,2,420,2],[411,3,420,3],[411,4,420,4],[411,5,420,5],[411,6,420,6],[411,7,420,7],[411,8,420,8],[411,9,420,9],[421,0,430,0],[421,1,430,1],[421,2,430,2],[421,3,430,3],[421,4,430,4],[421,5,430,5],[421,6,430,6],[421,7,430,7],[421,8,430,8],[421,9,430,9],[433,0,438,0],[433,1,438,1],[433,2,438,2],[433,3,438,3],[433,4,438,4],[433,5,438,5],[433,6,438,6],[433,7,438,7],[433,8,438,8],[433,9,438,9],[439,0,444,0],[439,1,444,1],[439,2,444,2],[439,3,444,3],[439,4,444,4],[439,5,444,5],[439,6,444,6],[439,7,444,7],[439,8,444,8],[439,9,444,9],[458,0,479,0],[458,1,479,1],[458,2,479,2],[458,3,479,3],[458,4,479,4],[458,5,479,5],[458,6,479,6],[458,7,479,7],[458,8,479,8],[458,9,479,9],[482,0,503,0],[482,1,503,1],[482,2,503,2],[482,3,503,3],[482,4,503,4],[482,5,503,5],[482,6,503,6],[482,7,503,7],[482,8,503,8],[482,9,503,9],[514,0,524,0],[514,1,524,1],[514,2,524,2],[514,3,524,3],[514,4,524,4],[514,5,524,5],[514,6,524,6],[514,7,524,7],[514,8,524,8],[514,9,524,9],[525,0,535,0],[525,1,535,1],[525,2,535,2],[525,3,535,3],[525,4,535,4],[525,5,535,5],[525,6,535,6],[525,7,535,7],[525,8,535,8],[525,9,535,9],[538,0,548,0],[538,1,548,1],[538,2,548,2],[538,3,548,3],[538,4,548,4],[538,5,548,5],[538,6,548,6],[538,7,548,7],[538,8,548,8],[538,9,548,9],[549,0,559,0],[549,1,559,1],[549,2,559,2],[549,3,559,3],[549,4,559,4],[549,5,559,5],[549,6,559,6],[549,7,559,7],[549,8,559,8],[549,9,559,9],[565,0,569,0],[565,1,569,1],[565,2,569,2],[565,3,569,3],[565,4,569,4],[565,5,569,5],[565,6,569,6],[565,7,569,7],[565,8,569,8],[566,9,569,9],[572,0,576,0],[572,1,576,1],[572,2,576,2],[572,3,576,3],[572,4,576,4],[572,5,576,5],[572,6,576,6],[572,7,576,7],[572,8,576,8],[572,9,576,9],[579,0,589,0],[579,1,589,1],[579,2,589,2],[579,3,589,3],[579,4,589,4],[579,5,589,5],[579,6,589,6],[579,7,589,7],[579,8,589,8],[579,9,589,9],[592,0,602,0],[592,1,602,1],[592,2,602,2],[592,3,602,3],[592,4,602,4],[592,5,602,5],[592,6,602,6],[592,7,602,7],[592,8,602,8],[592,9,602,9],[605,0,615,0],[605,1,615,1],[605,2,615,2],[605,3,615,3],[605,4,615,4],[605,5,615,5],[605,6,615,6],[605,7,615,7],[605,8,615,8],[605,9,615,9],[618,0,628,0],[618,1,628,1],[618,2,628,2],[618,3,628,3],[618,4,628,4],[618,5,628,5],[618,6,628,6],[618,7,628,7],[618,8,628,8],[618,9,628,9],[631,0,635,0],[631,1,635,1],[631,2,635,2],[631,3,635,3],[631,4,635,4],[631,5,635,5],[631,6,635,6],[631,7,635,7],[631,8,635,8],[632,9,635,9],[638,0,642,0],[638,1,642,1],[638,2,642,2],[638,3,642,3],[638,4,642,4],[638,5,642,5],[638,6,642,6],[638,7,642,7],[638,8,642,8],[638,9,642,9],[662,0,662,4],[663,1,663,9],[664,1,664,9],[665,1,665,9],[666,1,666,9],[667,1,667,9],[668,1,668,9],[669,1,669,9],[671,0,671,9],[673,0,673,9],[675,0,675,9],[677,0,677,9],[679,0,679,9],[681,0,681,9],[683,0,683,9],[685,0,685,9],[686,2,686,3],[686,4,686,7],[686,8,686,9],[687,2,687,3],[687,4,687,7],[687,8,687,9],[688,2,688,3],[688,4,688,7],[688,8,688,9],[689,2,689,3],[689,4,689,7],[689,8,689,9],[690,2,690,3],[690,4,690,7],[690,8,690,9],[691,2,691,3],[691,4,691,7],[691,8,691,9],[692,2,692,3],[692,4,692,7],[692,8,692,9],[694,0,694,9],[696,0,696,9],[698,0,698,9],[700,0,700,9],[701,2,701,3],[701,4,701,9],[702,2,702,3],[702,4,702,9],[703,2,703,3],[703,4,703,9],[704,2,704,3],[704,4,704,9],[705,2,705,3],[705,4,705,9],[706,2,706,3],[706,4,706,9],[707,2,707,3],[707,4,707,9],[708,2,708,3],[708,4,708,9],[710,0,710,9],[712,0,712,9],[714,0,714,9],[716,0,716,9],[718,0,718,9],[720,0,720,9],[722,0,722,9],[724,0,724,9],[726,0,726,9],[728,0,728,9],[730,0,730,9],[732,0,732,9],[733,1,733,3],[733,4,733,9],[734,1,734,3],[734,4,734,9],[735,1,735,3],[735,4,735,9],[736,1,736,3],[736,4,736,9],[737,1,737,3],[737,4,737,9],[738,1,738,3],[738,4,738,9],[739,1,739,3],[739,4,739,9],[740,1,740,3],[740,4,740,9],[741,1,741,3],[741,4,741,9],[742,1,742,3],[742,4,742,9],[743,1,743,3],[743,4,743,9],[744,1,744,3],[744,4,744,9],[745,1,745,3],[745,4,745,9],[746,1,746,3],[746,4,746,9],[747,1,747,3],[747,4,747,9],[748,1,748,3],[748,4,748,9],[750,0,750,1],[750,2,750,5],[750,6,750,9],[751,2,751,5],[751,6,751,9],[753,0,753,1],[753,2,753,5],[753,6,753,9],[754,2,754,5],[754,6,754,9],[756,0,756,1],[756,2,756,5],[756,6,756,9],[757,2,757,5],[757,6,757,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,2,3,4,5,"DSfG-C","Name","Typ","Zugriff","Beschreibung"]
["a",{"$nulls":5},"allgemeiner Teil",null,null,"siehe hierzu Anhang A 7.1"]
[]
["b",{"$nulls":5},"Umwerter",null,null,"Datenelementeliste für Umwerter"]
["b","a",{"$nulls":4},"Zählwerte",null,null,"Zusammenfassung aller Zählwerte für Umwerter"]
["b","a","a",{"$nulls":3},"Hauptzählwerke Fahrrichtung 1 der Messanlage",null,null,"[1]"]
["b","a","b",{"$nulls":3},"Hauptzählwerke Fahrrichtung 2 der Messanlage"]
["b","a","c",{"$nulls":3},"Störzählwerke Fahrrichtung 1 der Messanlage"]
["b","a","d",{"$nulls":3},"Störzählwerke Fahrrichtung 2 der Messanlage"]
["b","a","…","a",null,"2130976\n+ (n-1) * 1024","Zählwerk Normvolumen (Vn)",2,"E"]
["b","a","…","b",null,"2131008\n+ (n-1) * 1024","Restzählwerk Normvolumen (Vn)",3,"E"]
["b","a","…","c",null,"2131040\n+ (n-1) * 1024","Zählwerk thermische Energie (E)",2,"E"]
["b","a","…","d",null,"2131072\n+ (n-1) * 1024","Restzählwerk thermische Energie (E)",3,"E"]
["b","a","…","e",null,"2131104\n+ (n-1) * 1024","Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)",2,"E","[2]"]
["b","a","…","f",null,"2131136\n+ (n-1) * 1024","Restzählwerk Betriebsvolumen (Vb)",3,"E"]
["b","a","…","g",null,"2131168\n+ (n-1) * 1024","Zählwerk Betriebsvolumen (Vo)",2,"E","[3] Hauptzählwerk"]
[{"$nulls":9},"[4] Störzählwerk"]
["b","a","…","h",null,"2131200\n+ (n-1) * 1024","Restzählwerk Betriebsvolumen (Vo)",3,"E"]
["b","a","…","i",null,"2131232\n+ (n-1) * 1024","Zählwerk Betriebsvolumen (Vu)",2,"E","[3] Hauptzählwerk"]
[{"$nulls":9},"[4] Störzählwerk"]
["b","a","…","j",null,"2131264\n+ (n-1) * 1024","Restzählwerk Betriebsvolumen (Vu)",3,"E"]
["b","a","e",{"$nulls":3},"Faktoren für die Zählwerke",null,null,"[5]"]
["b","a","e","a",null,2135072,"Faktor Normvolumen (Vn)",3,"E"]
["b","a","e","b",null,2135104,"Faktor thermische Energie (E)",3,"E"]
["b","a","e","c",null,2135136,"Faktor Betriebsvolumen (Vb)",3,"E"]
["b","a","e","d",null,2135168,"Faktor Betriebsvolumen (Vo)",3,"E"]
["b","a","e","e",null,2135200,"Faktor Betriebsvolumen (Vu)",3,"E"]
["b","a","f",{"$nulls":3},"Faktoren fürs Dispatching",null,null,"[6]"]
["b","a","f","a",null,2136096,"Faktor Normvolumen (Vn)",3,"E"]
["b","a","f","b",null,2136128,"Faktor thermische Energie (E)",3,"E"]
["b","a","f","c",null,2136160,"Faktor Betriebsvolumen (Vb)",3,"E"]
["b","a","f","d",null,2136192,"Faktor Betriebsvolumen (Vo)",3,"E"]
["b","a","f","e",null,2136224,"Faktor Betriebsvolumen (Vu)",3,"E"]
["b","a","g",{"$nulls":3},"Zählwerke für fliegende Eichung (n=1)",null,null,"[7]"]
["b","a","h",{"$nulls":3},"Hauptzählwerke Fahrrichtung 3 (n=2)"]
["b","a","i",{"$nulls":3},"Hauptzählwerke Fahrrichtung 4 (n=3)"]
["b","a","j",{"$nulls":3},"Störzählwerke Fahrrichtung 3 (n=4)"]
["b","a","k",{"$nulls":3},"Störzählwerke Fahrrichtung 4 (n=5)"]
["b","a","l",{"$nulls":3},"Störzählwerke für nicht eindeutig erkennbare Bedingungen (n=6)"]
["b","a","…","a",null,"2137120\n+ (n-1) * 1024","Zählerstand Normvolumen (Vn)",2]
["b","a","…","b",null,"2137152\n+ (n-1) * 1024","Restzählerstand Normvolumen (Vn)",3]
["b","a","…","c",null,"2137184\n+ (n-1) * 1024","Zählerstand thermische Energie (E)",2]
["b","a","…","d",null,"2137216\n+ (n-1) * 1024","Restzählerstand thermische Energie (E)",3]
["b","a","…","e",null,"2137248\n+ (n-1) * 1024","Zählerstand Betriebsvolumen (Vb)",2,null,"[2]"]
["b","a","…","f",null,"2137280\n+ (n-1) * 1024","Restzählerstand Betriebsvolumen (Vb)",3]
["b","a","…","g",null,"2137312\n+ (n-1) * 1024","Zählerstand Betriebsvolumen (Vo)",2,null,"[3] Hauptzählwerk"]
[{"$nulls":9},"[4] Störzählwerk"]
["b","a","…","h",null,"2137344\n+ (n-1) * 1024","Restzählerstand Betriebsvolumen (Vo)",3]
["b","a","…","i",null,"2137376\n+ (n-1) * 1024","Zählerstand Betriebsvolumen (Vu)",2,null,"[3] Hauptzählwerk"]
[{"$nulls":9},"[4] Störzählwerk"]
["b","a","…","j",null,"2137408\n+ (n-1) * 1024","Restzählerstand Betriebsvolumen (Vu)",3]
[]
["b","b",{"$nulls":4},"Durchflüsse"]
[null,null,"a",{"$nulls":3},"Normvolumendurchfluss (Qn)",3]
[{"$nulls":3},"a",null,null,"Mittelwert Normvolumendurchfluss für Revision",3]
[null,null,"b",{"$nulls":3},"thermischer Mengendurchfluss (QE)",3]
[{"$nulls":3},"a",null,null,"Mittelwert thermischer Mengendurchfluss für Revision",3]
[null,null,"c",{"$nulls":3},"Betriebsvolumendurchfluss (Qb)",3]
[{"$nulls":3},"a",null,null,"Mittelwert Betriebsvolumendurchfluss für Revision",3]
[null,null,"d",{"$nulls":3},"Betriebsvolumendurchfluss (Qo)",3]
[null,null,"e",{"$nulls":3},"Betriebsvolumendurchfluss (Qu)",3]
[]
["b","c",{"$nulls":4},"Einstellung der Messwerteingänge",null,null,"Parameter"]
["b","c","a",{"$nulls":3},"Betriebsvolumendurchfluss"]
["b","c","a","a",null,null,"Kennwerte",null,null,"Konfigurierung"]
["b","c","a","a","a",null,"Modus",1,"E","[8] (siehe auch techn. Spez.)"]
["b","c","a","a","b",2196514,"Wertigkeit HF Impulse 1",3,"E"]
["b","c","a","a","c",2196515,"Wertigkeit HF Impulse 2",3,"E"]
["b","c","a","a","d",2196516,"Wertigkeit NF Impulse",3,"E"]
["b","c","a","a","g",2196519,"CRC12-Startwert",2,"E","[9] bei Modus = DSfG-Quelle"]
["b","c","a","b",null,null,"Grenzwerte"]
["b","c","a","b","a",2196545,"obere Warngrenze",3,"B"]
["b","c","a","b","b",2196546,"untere Warngrenze",3,"B"]
["b","c","a","b","c",2196547,"obere Alarmgrenze",3,"E"]
["b","c","a","b","d",2196548,"untere Alarmgrenze",3,"E"]
["b","c","a","b","e",2196549,"maximal erlaubter Gradient",3,"E"]
["b","c","a","b","f",2196550,"Vergleichsgrenze",3,"E","[10] Vergleich HF 1 zu HF 2"]
["b","c","a","b","g",2196551,"Fehlimpulse Schaufelüberwachung",2,"E"]
["b","c","a","b","h",2196552,"maximale Zeit Zähleranlauf",2,"E"]
["b","c","a","b","i",2196553,"maximale Zeit Zählerauslauf",2,"E"]
["b","c","a","b","j",2196554,"timeout in Sek. bei Erfassung über DSfG",2,"E","[11]"]
["b","c","b",{"$nulls":3},"Betriebsdichte (n=1)"]
["b","c","c",{"$nulls":3},"Normdichte (n=2)"]
["b","c","d",{"$nulls":3},"Absolutdruck (n=3)"]
["b","c","e",{"$nulls":3},"Überdruck (n=4)"]
["b","c","f",{"$nulls":3},"Gastemperatur (n=5)"]
["b","c","g",{"$nulls":3},"Temperatur am Betriebsdichtegeber (n=6)"]
["b","c","h",{"$nulls":3},"Temperatur für Schallgeschwindigkeit (n=7)"]
["b","c","i",{"$nulls":3},"Schallgeschwindigkeit (n=8)"]
["b","c","j",{"$nulls":3},"Brennwert (n=9)"]
["b","c","k",{"$nulls":3},"Kohlenstoffdioxidgehalt (n=10)"]
["b","c","l",{"$nulls":3},"Wasserstoffgehalt (n=11)"]
["b","c","m",{"$nulls":3},"Stickstoffgehalt (n=12)"]
["b","c","…","a",null,null,"Kennwerte",null,null,"Konfigurierung"]
["b","c","…","a","a",null,"Modus",1,"E","[12] (siehe auch techn. Spez.)"]
["b","c","…","a","b","2197538\n+ (n-1) *1024","Koeffizient k0",4,"E"]
["b","c","…","a","c","2197539\n+ (n-1) *1024","Koeffizient k1",4,"E"]
["b","c","…","a","d","2197540\n+ (n-1) *1024","Koeffizient k2",4,"E"]
["b","c","…","a","e","2197541\n+ (n-1) *1024","Koeffizient k3",4,"E","[13]"]
["b","c","…","a","f","2197542\n+ (n-1) *1024","Korrekturwert",4,"E","[14]"]
["b","c","…","a","g","2197543\n+ (n-1) *1024","CRC12-Startwert",2,"E","[9] bei Modus = DSfG-Quelle"]
["b","c","…","b",null,null,"Grenzwerte",null,null,"Überwachung"]
["b","c","…","b","a","2197569\n+ (n-1) *1024","Ersatzwert",3,"B","Festwert im Störungsfall"]
["b","c","…","b","b","2197570\n+ (n-1) *1024","obere Warngrenze",3,"B"]
["b","c","…","b","c","2197571\n+ (n-1) *1024","untere Warngrenze",3,"B"]
["b","c","…","b","d","2197572\n+ (n-1) *1024","obere Alarmgrenze",3,"E"]
["b","c","…","b","e","2197573\n+ (n-1) *1024","untere Alarmgrenze",3,"E"]
["b","c","…","b","f","2197574\n+ (n-1) *1024","maximal erlaubter Gradient",3,"E"]
["b","c","…","b","g","2197575\n+ (n-1) *1024","timeout in Sek. bei Erfassung über DSfG",2,"E","[15]"]
["b","d",{"$nulls":4},"erfasste Messwerte"]
["b","d","a",{"$nulls":3},"Betriebsvolumendurchfluss"]
["b","d","a","a",null,2229280,"Frequenz 1",3]
["b","d","a","b",null,2229312,"Frequenz 2",3," "]
["b","d","b",{"$nulls":3},"Betriebsdichte"]
["b","d","b","a",null,2230304,"Messgrösse",3,null,"Eingangswert des Aufnehmers"]
["b","d","b","b",null,2230336,"errechneter Messwert",3]
["b","d","b","c",null,2230368,"Mittelwert der Betriebsdichte",3,null,"seit dem letzten Ereignis"]
["b","d","b","d",null,2230400,"Korrekturwert",3]
["b","d","b","e",null,2230432,"aktuell zur Umwertung verwendeter Wert",3]
["b","d","b","e",null,2230432,"aktuell zur Umwertung verwendeter Wert",3]
["b","d","b","f",null,2230464,"Mittelwert für Revision",3]
["b","d","c",{"$nulls":3},"Normdichte (n=2)"]
["b","d","d",{"$nulls":3},"Absolutdruck (n=3)"]
["b","d","e",{"$nulls":3},"Überdruck (n=4)"]
["b","d","f",{"$nulls":3},"Gastemperatur (n=5)"]
["b","d","g",{"$nulls":3},"Temperatur am Betriebsdichtegeber (n=6)"]
["b","d","h",{"$nulls":3},"Temperatur für Schallgeschwindigkeit (n=7)"]
["b","d","i",{"$nulls":3},"Schallgeschwindigkeit (n=8)"]
["b","d","j",{"$nulls":3},"Brennwert (n=9)"]
["b","d","k",{"$nulls":3},"Kohlenstoffdioxidgehalt (n=10)"]
["b","d","l",{"$nulls":3},"Wasserstoffgehalt (n=11)"]
["b","d","m",{"$nulls":3},"Stickstoffgehalt (n=12)"]
["b","d","…","a",null,"2230304\n+ (n-1) *1024","Messgröße",3,null,"Eing. wert des Auf­nehmers"]
["b","d","…","b",null,"2230336\n+ (n-1) *1024","errechneter Messwert",3]
["b","d","…","c",null,"2230368\n+ (n-1) *1024","Korrekturwert",3,null,"[16]"]
["b","d","…","d",null,"2230400\n+ (n-1) *1024","Mittelwert seit dem letzten Ereignis",3," ","[17]"]
["b","d","…","e",null,"2230432\n+ (n-1) *1024","aktuell zur Umwertung verwendeter Wert",3]
["b","d","…","f",null,"2230464\n+ (n1-) *1024","Mittelwert für Revision",3]
[]
["b","e",{"$nulls":4},"Korrekturverfahren"]
["b","e","a",{"$nulls":3},"K - Zahl Berechnung"]
["b","e","a","a",null,null,"Grundeinstellung"]
["b","e","a","a","a",null,"Modus",1,"E","Art des Berechnungsverfahrens, z. B. SGERG-88 nach DVGW-AB G 486"]
["b","e","a","a","b",2262050,"Normdruck",3,"E","[18]"]
["b","e","a","a","c",2262051,"Normtemperatur",3,"E","[19]"]
["b","e","a","a","d",2262052,"Festwert",3,"E"]
["b","e","b",{"$nulls":3},"Gasbeschaffenheitstabelle 1 (n=1)"]
["b","e","c",{"$nulls":3},"Gasbeschaffenheitstabelle 2 (n=2)",null,null,"typisch für 2. Fahrtrichtung"]
["b","e","…","a",null,"2263072\n+ (n-1) *1024","Brennwert",3,"B"]
["b","e","…","b",null,"2263104\n+ (n-1) *1024","Normdichte",3,"B"]
["b","e","…","c",null,"2263136\n+ (n-1) *1024","Dichteverhältnis",3,"B"]
["b","e","…","d",null,"2263168\n+ (n-1) *1024","Kohlenstoffdioxidgehalt",3,"B"]
["b","e","…","e",null,"2263200\n+ (n-1) *1024","Stickstoffgehalt",3,"B"]
["b","e","…","f",null,"2263232\n+ (n-1) *1024","Wasserstoffgehalt",3,"B"]
["b","e","…","g",null,"2263264\n+ (n-1) *1024","Methan",3,"B"]
["b","e","…","h",null,"2263296\n+ (n-1) *1024","Ethan",3,"B"]
["b","e","…","i",null,"2263328\n+ (n-1) *1024","Propan",3,"B"]
["b","e","…","j",null,"2263360\n+ (n-1) *1024","i-Butan",3,"B"]
["b","e","…","k",null,"2263392\n+ (n-1) *1024","n-Butan",3,"B"]
["b","e","…","l",null,"2263424\n+ (n-1) *1024","neo-Pentan",3,"B"]
["b","e","…","m",null,"2263456\n+ (n-1) *1024","i-Pentan",3,"B"]
["b","e","…","n",null,"2263488\n+ (n-1) *1024","n-Pentan",3,"B"]
["b","e","…","o",null,"2263520\n+ (n-1) *1024","Hexan+",3,"B"]
["b","e","…","p",null,"2263552\n+ (n-1) *1024","Sauerstoff",3,"B"]
["b","e","…","q",null,"2263584\n+ (n-1) *1024","Kohnestoffmonoxid",3,"B"]
["b","e","…","r",null,"2263616\n+ (n-1) *1024","Ethen",3,"B"]
["b","e","…","s",null,"2263648\n+ (n-1) *1024","Propen",3,"B"]
["b","e","…","t",null,"2263680\n+ (n-1) *1024","Helium",3,"B"]
["b","e","…","u",null,"2263718\n+ (n-1) *1024","Argon",3,"B"]
["b","e","d",{"$nulls":3},"reserviert"]
["b","e","e",{"$nulls":3},"Gasbeschaffenheit vom GBH-Meßgerät",null,null,"nur für AGA8 92DC"]
["b","e","e","a",null,null,"Momentanwert (n=1)"]
["b","e","e","b",null,null,"Mittelwert für Revision (n=2)"]
["b","e","e","...","a","2266145\n+ (n-1) * 32","Brennwert",3]
["b","e","e","...","b","2266146\n+ (n-1) * 32","Normdichte",3]
["b","e","e","...","c","2266147\n+ (n-1) * 32","Dichteverhältnis",3]
["b","e","e","...","d","2266148\n+ (n-1) * 32","Kohlenstoffdioxidgehalt",3]
["b","e","e","...","e","2266149\n+ (n-1) * 32","Stickstoffgehalt",3]
["b","e","e","...","f","2266150\n+ (n-1) * 32","Wasserstoffgehalt",3]
["b","e","e","...","g","2266151\n+ (n-1) * 32","Methan",3]
["b","e","e","...","h","2266152\n+ (n-1) * 32","Ethan",3]
["b","e","e","...","i","2266153\n+ (n-1) * 32","Propan",3]
["b","e","e","...","j","2266154\n+ (n-1) * 32","i-Butan",3]
["b","e","e","...","k","2266155\n+ (n-1) * 32","n-Butan",3]
["b","e","e","...","l","2266156\n+ (n-1) * 32","neo-Pentan",3]
["b","e","e","...","m","2266157\n+ (n-1) * 32","i-Pentan",3]
["b","e","e","...","n","2266158\n+ (n-1) * 32","n-Pentan",3]
["b","e","e","...","o","2266159\n+ (n-1) * 32","Hexan+",3]
["b","e","e","...","p","2266160\n+ (n-1) * 32","Sauerstoff",3]
["b","e","e","...","q","2266161\n+ (n-1) * 32","Kohnestoffmonoxid",3]
["b","e","e","...","r","2266162\n+ (n-1) * 32","Ethen",3]
["b","e","e","...","s","2266163\n+ (n-1) * 32","Propen",3]
["b","e","e","...","t","2266164\n+ (n-1) * 32","Helium",3]
["b","e","e","...","u","2266165\n+ (n-1) * 32","Argon",3]
["b","e","f",{"$nulls":3},"Gasbeschaffenheit vor k-Zahl-Berechnung",null,null,"nur für AGA8 92DC"]
["b","e","f","a",null,2267168,"Kohlenstoffdioxidgehalt",3]
["b","e","f","b",null,2267200,"Stickstoffgehalt",3]
["b","e","f","c",null,2267232,"Wasserstoffgehalt",3]
["b","e","f","d",null,2267264,"Methan",3]
["b","e","f","e",null,2267296,"Ethan",3]
["b","e","f","f",null,2267328,"Propan",3]
["b","e","f","g",null,2267360,"i-Butan",3]
["b","e","f","h",null,2267392,"n-Butan",3]
["b","e","f","i",null,2267424,"i-Pentan",3]
["b","e","f","j",null,2267456,"n-Pentan",3]
["b","e","f","k",null,2267488,"n-Hexan",3]
["b","e","f","l",null,2267520,"n-Heptan",3]
["b","e","f","m",null,2267552,"n-Oktan",3]
["b","e","f","n",null,2267584,"n-Nonan",3]
["b","e","f","o",null,2267616,"n-Dekan",3]
["b","e","f","p",null,2267648,"Sauerstoff",3]
["b","e","f","q",null,2267680,"Kohnestoffmonoxid",3]
["b","e","f","r",null,2267712,"Helium",3]
["b","e","f","s",null,2267744,"Argon",3]
["b","e","f","t",null,2267776,"Wasser",3]
["b","e","f","u",null,2267808,"Schwefelwasserstoff",3]
["b","e","g",{"$nulls":3},"Schallgeschwindigkeit"]
["b","e","g","a",null,2268192,"Modus",2,"E"]
["b","e","g","b",null,2268224,"Faktor 1",4,"E"]
["b","e","g","c",null,2268256,"Faktor 2",4,"E"]
["b","e","g","d",null,2268288,"Faktor 3",4,"E"]
["b","e","g","e",null,2268320,"Faktor 4",4,"E"]
["b","e","h",{"$nulls":3},"Durchflusszähler"]
["b","e","h","a",null,null,"Stützpunkte",null,null,"[20] für Kennlinienkorrektur"]
["b","e","h","a","a",2269217,"Stützpunkt 1",3,"E"]
["b","e","h","a","b",2269218,"Stützpunkt 2",3,"E"]
["b","e","h","a","c",2269219,"Stützpunkt 3",3,"E"]
["b","e","h","a","d",2269220,"Stützpunkt 4",3,"E"]
["b","e","h","a","e",2269221,"Stützpunkt 5",3,"E"]
["b","e","h","a","f",2269222,"Stützpunkt 6",3,"E"]
["b","e","h","a","g",2269223,"Stützpunkt 7",3,"E"]
["b","e","h","a","h",2269224,"Stützpunkt 8",3,"E"]
["b","e","h","b",null,null,"Korrekturpunkte",null,null,"[21] für Kennlinienkorrektur"]
["b","e","h","b","a",2269249,"Korrektur1",3,"E"]
["b","e","h","b","b",2269250,"Korrektur 2",3,"E"]
["b","e","h","b","c",2269251,"Korrektur 3",3,"E"]
["b","e","h","b","d",2269252,"Korrektur 4",3,"E"]
["b","e","h","b","e",2269253,"Korrektur 5",3,"E"]
["b","e","h","b","f",2269254,"Korrektur 6",3,"E"]
["b","e","h","b","g",2269255,"Korrektur 7",3,"E"]
["b","e","h","b","h",2269256,"Korrektur 8",3,"E"]
["b","e","i","a",{"$nulls":5},"z. Z. nicht belegt"]
["b","e","i","b",{"$nulls":5},"z. Z. nicht belegt"]
["b","e","i","c",null,null,"Koeffizienten",null,null,"[22] für Korrektur über Polynom"]
["b","e","i","c","a",2270305,"Koeffizient 1",4,"E"]
["b","e","i","c","b",2270306,"Koeffizient 2",4,"E"]
["b","e","i","c","c",2270307,"Koeffizient 3",4,"E"]
["b","e","i","c","d",2270308,"Koeffizient 4",4,"E"]
["b","e","i","c","e",2270309,"Koeffizient 5",4,"E"]
["b","e","j",{"$nulls":3},"Gasbeschaffenheitstabelle 3 (n=1)"]
["b","e","k",{"$nulls":3},"Gasbeschaffenheitstabelle 4 (n=2)"]
["b","e","…","a",null,"2271264\n+ (n-1) * 1024","Brennwert",3,"B"]
["b","e","…","b",null,"2271296\n+ (n-1) * 1024","Normdichte",3,"B"]
["b","e","…","c",null,"2271328\n+ (n-1) * 1024","Dichteverhältnis",3,"B"]
["b","e","…","d",null,"2271360\n+ (n-1) * 1024","Kohlenstoffdioxidgehalt",3,"B"]
["b","e","…","e",null,"2271392\n+ (n-1) * 1024","Stickstoffgehalt",3,"B"]
["b","e","…","f",null,"2271424\n+ (n-1) * 1024","Wasserstoffgehalt",3,"B"]
["b","e","…","g",null,"2271456\n+ (n-1) * 1024","Methan",3,"B"]
["b","e","…","h",null,"2271488\n+ (n-1) * 1024","Ethan",3,"B"]
["b","e","…","i",null,"2271520\n+ (n-1) * 1024","Propan",3,"B"]
["b","e","…","j",null,"2271552\n+ (n-1) * 1024","i-Butan",3,"B"]
["b","e","…","k",null,"2271584\n+ (n-1) * 1024","n-Butan",3,"B"]
["b","e","…","l",null,"2271616\n+ (n-1) * 1024","neo-Pentan",3,"B"]
["b","e","…","m",null,"2271648\n+ (n-1) * 1024","i-Pentan",3,"B"]
["b","e","…","n",null,"2271680\n+ (n-1) * 1024","n-Pentan",3,"B"]
["b","e","…","o",null,"2271712\n+ (n-1) * 1024","Hexan+",3,"B"]
["b","e","…","p",null,"2271744\n+ (n-1) * 1024","Sauerstoff",3,"B"]
["b","e","…","q",null,"2271776\n+ (n-1) * 1024","Kohnestoffmonoxid",3,"B"]
["b","e","…","r",null,"2271808\n+ (n-1) * 1024","Ethen",3,"B"]
["b","e","…","s",null,"2271840\n+ (n-1) * 1024","Propen",3,"B"]
["b","e","…","t",null,"2271872\n+ (n-1) * 1024","Helium",3,"B"]
["b","e","…","u",null,"2271904\n+ (n-1) * 1024","Argon",3,"B"]
["b","f",{"$nulls":4},"errechnete Kennwerte"]
["b","f","a",null,null,2294784,"Zustandszahl",3]
["b","f","a","a",null,2294816,"Mittelwert Zustandszahl für Revision",3]
["b","f","b",null,null,2295808,"Z unter Betriebsbedingungen",3]
["b","f","c",null,null,2296832,"Z unter Normbedingungen",3]
["b","f","d",null,null,2297856,"Kompressibilitätszahl",3]
["b","f","d","a",null,2297888,"Mittelwert Kompressibilitätszahl für Revision",3]
["b","f","e",null,null,2298880,"Wobbeindex",3]
["b","f","f",null,null,2299904,"Schallgeschwindigkeit",3]
["b","f","f","a",null,2299936,"Mittelwert Schallgeschwindigkeit für Revision",3]
[]
["b","g",{"$nulls":4},"Schnittstellensignale zur Steuerung"]
["b","g","a",{"$nulls":3},"Ausgangsimpulse"]
["b","g","a","a",null,null,"Impulskanal n (1≤ n ≤ 25)"]
["b","g","a","a","a","2327585\n+ (n-1) *32","Modus",2,"B","Zuordnung"]
["b","g","a","a","b","2327586\n+ (n-1) *32","maximale Frequenz",2,"B"]
["b","g","a","a","c","2327587\n+ (n-1) *32","Pulsbreite",2,"B"]
["b","g","a","a","d","2327588\n+ (n-1) *32","Pulswertigkeit",3,"B"]
["b","g","a","a","e","2327589\n+ (n-1) *32","Impulsspeicher",2]
["b","g","a","b",null,null,"Impulskanal 2"]
["b","g","a","…","a",2327617,"Modus",2,"B","Zuordnung"]
["b","g","b",{"$nulls":3},"Ausgangsströme"]
["b","g","b","a",null,null,"Ausgangsstrom n (1 ≤ n ≤ 25)"]
["b","g","b","a","a","2328609\n+ (n-1) *32","Modus",2,"B","Zuordnung"]
["b","g","b","a","b","2328610\n+ (n-1) *32","Parametrierung",3,"B"]
["b","g","b","a","c","2328611\n+ (n-1) *32","Parametrierung",3,"B"]
["b","g","b","a","d","2328612\n+ (n-1) *32","Parametrierung",3,"B"]
["b","g","b","a","e","2328613\n+ (n-1) *32","Parametrierung",3,"B"]
["b","g","b","a","f","2328614\n+ (n-1) *32","untere Warngrenze",3,"B"]
["b","g","b","a","g","2328615\n+ (n-1) *32","obere Warngrenze",3,"B"]
["b","g","b","a","h","2328616\n+ (n-1) *32","untere Alarmgrenze",3,"B"]
["b","g","b","a","i","2328617\n+ (n-1) *32","obere Alarmgrenze",3,"B"]
["b","g","b","a","j","2328618\n+ (n-1) *32","Gradient",3,"B"]
["b","g","b","a","k","2328619\n+ (n-1) *32","aktueller Strom",3]
["b","g","b","b",null,null,"Ausgangsstrom 2"]
["b","g","b","…","a",2328641,"Modus",2,"B","Zuordnung"]
["b","g","c",{"$nulls":3},"Rechnerschnittstelle",null,null,"RS 232 , RS 485 o.ä."]
["b","g","c","a",null,null,"Parameter 1",1,"B"]
["b","g","c","b",null,null,"Parameter 2",1,"B"]
["b","g","c","c",null,null,"Parameter 3",1,"B"]
["b","g","c","d",null,null,"Parameter 4",1,"B"]
["b","g","c","e",null,null,"Parameter 5",1,"B"]
["b","g","d",{"$nulls":3},"Grenzkontakte"]
["b","g","d","a",null,null,"Grenzkontakt n (1 ≤ n ≤ 25)"]
["b","g","d","a","a","2330657\n+ (n-1) *32","Modus",2,"B"]
["b","g","d","a","b","2330658\n+ (n-1) *32","Ansprechschwelle min",3,"B"]
["b","g","d","a","c","2330659\n+ (n-1) *32","Ansprechschwelle max",3,"B"]
["b","g","d","b",null,null,"Grenzkontakt 2"]
["b","g","d","…","a",2330689,"Modus",2,"B"]
["b","g","e",{"$nulls":3},"Belastungswerte"]
["b","g","e","a",null,null,"Belastungswert max"]
["b","g","e","a","a",2331681,"Datum des Ereignisses",6]
["b","g","e","a","b",2331682,"Normvolumendurchfluss",3,null,"zum Ereigniszeitpunkt"]
["b","g","e","a","c",2331683,"Betriebsvolumendurchfluss",3]
["b","g","e","a","d",2331684,"Leitungsdruck",3]
["b","g","e","a","e",2331685,"Gastemperatur",3]
["b","g","e","b",null,null,"Belastungswert min"]
["b","g","e","b","a",2331713,"Datum des Ereignisses",6]
["b","g","e","b","b",2331714,"Normvolumendurchfluss",3,null,"zum Ereigniszeitpunkt"]
["b","g","e","b","c",2331715,"Betriebsvolumendurchfluss",3]
["b","g","e","b","d",2331716,"Leitungsdruck",3]
["b","g","e","b","e",2331717,"Gastemperatur",3]
[]
["b","h",{"$nulls":4},"Umwerterinterne Werte"]
["b","h","a",{"$nulls":3},"Kalender"]
["b","h","a","a",null,2360352,"Messperiodenlänge",2,"B","Angabe in Minuten"]
["b","h","a","b",null,2360384,"Startdatum der Messperiode",7,"B"]
["b","h","a","c",null,2360416,"Betriebszeit",2,null,"Angabe in Stunden"]
["b","h","a","d",null,2360448,"Batteriebelastungszeit",2,null,"Angabe in Stunden"]
["b","h","a","e",null,2360480,"maximale Betriebszeit",2,null,"Angabe in Stunden"]
["b","h","a","f",null,2360512,"maximale Batteriebelastungszeit",2,null,"Angabe in Stunden"]
["b","h","a","g",null,2360544,"Start fliegende Eichung",7]
["b","h","a","h",null,2360576,"Ende fliegende Eichung",7,null,"[23]"]
["b","h","a","i",null,null,"Aufzeichnung Standardabfragen Revision"]
["b","h","a","i","a",2360609,"Aufzeichnungszeitpunkt 1",7,"S"]
["b","h","a","i","b",2360610,"Aufzeichnungszeitpunkt 2",7,"S"]
["b","h","a","i","c",2360611,"Aufzeichnungszeitpunkt 3",7,"S"]
["b","h","a","i","d",2360612,"Aufzeichnungszeitpunkt 4",7,"S"]
["b","h","b",null,null,2361344,"Signifikanzzahl des Umwerters",2]
["b","h","c",null,null,2362368,"Quarzfrequenz",3,"E"]
["b","h","d",null,null,2363392,"Referenzstrom",3,"E"]
["b","h","e",null,null,2364416,"Rechenzyklus",3]
["b","h","f",{"$nulls":3},"Ereignismeldung"]
["b","h","f","a",null,2365472,"letztes Ereignis",2]
["b","h","f","b",null,2365504,"Datum des Ereignisses",7]
["b","h","f","c",null,2365536,"Zustandsübersicht (Bitleiste)",6,null,"[24]"]
[]
["b","i",{"$nulls":4},"zusammengefasste Einzelwerte"]
["b","i","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage 1\nbaae Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaaa Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbaac Zählwerk thermische Energie (E)\nbdde Druck\nbdfe Temperatur\nbdbe Betriebsdichte\nbdce Normdichte\nbhfc Zustandsübersicht",null,null,"Aktuelle Messwerte "]
{"$rows_empty":8}
["b","i","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage  2\nbaae Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaaa Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbaac Zählwerk thermische Energie (E)\nbddd Druck\nbdfd Temperatur\nbdbc Betriebsdichte\nbdcd Normdichte\nbhfc Zustandsübersicht",null,null,"Aufzeichnung beim Intervallende und beim Kommen und Gehen von Alarmen [25]"]
{"$rows_empty":8}
["b","i","b","a",null,2394144,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 2 von",2,"L"]
["b","i","b","b",null,2394176,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 2 bis",2,"L"," "]
["b","i","c",{"$nulls":3},"Standardabfrage 3\nbabe Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaba Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbabc Zählwerk thermische Energie (E)\nsonst wie Standardabfrage 1",null,null,"wie Standardabfrage 1, jedoch für die Fahrtrichtung 2 der Messanlage "]
[]
[]
[]
[]
["b","i","d",{"$nulls":3},"Standardabfrage  4\nbabe Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaba Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbabc Zählwerk thermische Energie (E)\nsonst wie Standardabfrage 2",null,null,"wie Standardabfrage 2, jedoch für die Fahrtrichtung 2 der Messanlage "]
[]
[]
[]
[]
["b","i","d","a",null,2396192,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 4 von",2,"L"]
["b","i","d","b",null,2396224,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 4 bis",2,"L"," "]
["b","i","e",{"$nulls":3},"Standardabfrage  5",null,null,"Ereignislogbuch, Aufzeichnung beim Kommen und Gehen von Alarmen [26] "]
[{"$nulls":6},"bhfa letztes Ereignis"]
["b","i","e","a",null,2397216,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 5 von",2,"L"]
["b","i","e","b",null,2397248,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 5 bis",2,"L"," "]
["b","i","f",{"$nulls":3},"Standardabfrage  6\nbace Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaca Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbacc Zählwerk thermische Energie (E)",null,null,"Störmengenzählwerke"]
[{"$nulls":9},"Aufzeichnung bei Intervallenden, für die ein Alarm anliegt und beim Kommen und Gehen von Alarmen [27]"]
[]
[]
["b","i","f","a",null,2398240,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 6 von",2,"L"," "]
["b","i","f","b",null,2398272,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 6 bis",2,"L"]
["b","i","g",{"$nulls":3},"Standardabfrage  7\nbade Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbada Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbadc Zählwerk thermische Energie (E)",null,null,"wie Standardabfrage 6, jedoch für die Fahrtrichtung 2 der Messanlage "]
[]
[]
[]
["b","i","g","a",null,2399264,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 7 von",2,"L"]
["b","i","g","b",null,2399296,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 7 bis",2,"L"]
["b","i","h",{"$nulls":3},"Standardabfrage 8 - 16",null,null,"für spätere Anwendungen"]
[]
["b","j",{"$nulls":4},"zusammengefaßte Einzelwerte Erweiterung 1"]
["b","j","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage 1a\nbaag Zählwerk Betriebsvolumen (Vo)\nbaae Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaaa Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbaac Zählwerk thermische Energie (E)\nbdde Druck\nbdfe Temperatur\nbdbe Betriebsdichte\nbdce Normdichte\nbhfc Zustandsübersicht",null,null,"Aktuelle Messwerte "]
{"$rows_empty":9}
["b","j","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage  2a\nbaag Zählwerk Betriebsvolumen (Vo)\nbaae Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaaa Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbaac Zählwerk thermische Energie (E)\nbddd Druck\nbdfd Temperatur\nbdbc Betriebsdichte\nbdcd Normdichte\nbhfc Zustandsübersicht",null,null,"Aufzeichnung beim Intervallende und beim Kommen und Gehen von Alarmen [25]"]
{"$rows_empty":9}
["b","j","b","a",null,2426912,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 2a von",2,"L"," "]
["b","j","b","b",null,2426944,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 2a bis",2,"L"," "]
["b","j","c",{"$nulls":3},"Standardabfrage 3a\nbabg Zählwerk Betriebsvolumen (Vo)\nbabe Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaba Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbabc Zählwerk thermische Energie (E)\nsonst wie Standardabfrage 1a",null,null,"wie Standardabfrage 1a, jedoch für die Fahrtrichtung 2 der Messanlage "]
[]
[]
[]
[]
[]
["b","j","d",{"$nulls":3},"Standardabfrage  4a\nbabg Zählwerk Betriebsvolumen (Vo)\nbabe Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaba Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbabc Zählwerk thermische Energie (E)\nsonst wie Standardabfrage 2a",null,null,"wie Standardabfrage 2a, jedoch für die Fahrtrichtung 2 der Messanlage "]
[]
[]
[]
[]
[]
["b","j","d","a",null,null,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 4a von",null,null," "]
["b","j","d","b",null,null,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 4a bis",null,null," "]
["b","j","e",{"$nulls":3},"wie bie"]
["b","j","e","a",null,null,"wie biea",null,null," "]
["b","j","e","b",null,null,"wie bieb",null,null," "]
["b","j","f",{"$nulls":3},"wie bif"]
["b","j","f","a",null,null,"wie bifa",null,null," "]
["b","j","f","b",null,null,"wie bifa",null,null," "]
["b","j","g",{"$nulls":3},"wie big"]
["b","j","g","a",null,null,"wie biga",null,null," "]
["b","j","g","b",null,null,"wie bigb",null,null," "]
[]
["b","k",{"$nulls":4},"zusammengesetzte Einzelwerte Erweiterung 2"]
["b","k","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage Revision FR1\nbaag Zählwerk Betriebsvolumen Vo\nbaah Restzählwerk Betriebsvolumen Vo\nbaai Zählwerk unkorr. Volumen Vu\nbaaj Restzählw. unkorr. Volumen Vu\nbaae Zählwerk Betriebsvolumen Vb\nbaaf Restzählwerk Betriebsvolumen Vb\nbaaa Zählwerk Normvolumen\nbaab Restzählwerk Normvolumen\nbaac Zählwerk thermische Energie\nbaad Restzählwerk thermische Energie\nbbca Mittelwert Betriebsvolumenduchfluss für Revision\nbbaa Mittelwert Normvolumenduchfluss für Revision\nbddf Mittelwert Absolutdruck für Revision\nbdff Mittelwert Temperatur für Revision\nbdbf Mittelwert Betriebsdichte für Revision\nbdcf Mittelwert Normdichte für Revision\nbdjf Mittelwert Brennwert für Revision\nbdkf Mittelwert Kohlenstoffdioxidgehalt für Revision\nbdmf Mittelwert Stickstoffgehalt für Revision\nbfaa Mittelwert Zustandszahl für Revision\nbhfc Zustandsübersicht"]
{"$rows_empty":21}
["b","k","a","a",null,2458656,"Füllstandsanzeiger von",2,"L"]
["b","k","a","b",null,2458688,"Füllstandsanzeiger bis",2,"L"]
["b","k","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage Revision FR2\nbabg Zählwerk Betriebsvolumen Vo\nbabh Restzählwerk Betriebsvolumen Vo\nbabi Zählwerk unkorr. Volumen Vu\nbabj Restzählw. unkorr. Volumen Vu\nbabe Zählwerk Betriebsvolumen Vb\nbabf Restzählwerk Betriebsvolumen Vb\nbaba Zählwerk Normvolumen\nbabb Restzählwerk Normvolumen\nbabc Zählwerk thermische Energie\nbabd Restzählwerk thermische Energie\nbbca Mittelwert Betriebsvolumenduchfluss für Revision\nbbaa Mittelwert Normvolumenduchfluss für Revision\nbddf Mittelwert Absolutdruck für Revision\nbdff Mittelwert Temperatur für Revision\nbdbf Mittelwert Betriebsdichte für Revision\nbdcf Mittelwert Normdichte für Revision\nbdjf Mittelwert Brennwert für Revision\nbdkf Mittelwert Kohlenstoffdioxidgehalt für Revision\nbdmf Mittelwert Stickstoffgehalt für Revision\nbfaa Mittelwert Zustandszahl für Revision\nbhfc Zustandsübersicht"]
{"$rows_empty":21}
["b","k","b","a",null,2459680,"Füllstandsanzeiger von",2,"L"]
["b","k","b","b",null,2459712,"Füllstandsanzeiger bis",2,"L"]
["b","k","c",{"$nulls":3},"\nStandardabfrage Revision GBH\nbeebf  Wasserstoffgehalt\nbeebg  Methan\nbeebh  Ethan\nbeebi  Propan\nbeebj  i-Butan\nbeebk  n-Butan\nbeebl  neo-Pentan\nbeebm  i-Pentan\nbeebn  n-Pentan\nbeebo  Hexan+\nbeebp  Sauerstoff\nbeebq  Kohlenstoffmonoxid\nbeebr  Ethen\nbeebs  Propen\nbeebt  Helium\nbeebu  Argon\nbfda  k-Zahl\nbffa   Schallgeschwindigkeit\n"]
["b","k","c","a",null,2460704,"Füllstandsanzeiger von",2,"L"]
["b","k","c","b",null,2460736,"Füllstandsanzeiger bis",2,"L"]
["b","k","d",{"$nulls":3},"Reserviert für Standardabfrage Revision FR 3"]
["b","k","e",{"$nulls":3},"Reserviert für Standardabfrage Revision FR 4"]
[]
["b","l",{"$nulls":4},"zusammengefasste Einzelwerte"]
[{"$nulls":6},"Erweiterung 3"]
["b","l","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage 1b\nbaag Zählwerk Betriebsvolumen (Vo)\nbaae Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaaa Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbaac Zählwerk thermische Energie (E)\nbdde Druck\nbdfe Temperatur\nbdbe Betriebsdichte\nbdce Normdichte\nbhfc Zustandsübersicht\nbaai Zählwerk Betriebsvolumen (Vu)",null,null,"Aktuelle Messwerte "]
{"$rows_empty":10}
["b","l","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage  2b\nbaag Zählwerk Betriebsvolumen (Vo)\nbaae Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaaa Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbaac Zählwerk thermische Energie (E)\nbddd Druck\nbdfd Temperatur\nbdbc Betriebsdichte\nbdcd Normdichte\nbhfc Zustandsübersicht\nbaai Zählwerk Betriebsvolumen (Vu)",null,null,"Aufzeichnung beim Intervallende und beim Kommen und Gehen von Alarmen [25]"]
{"$rows_empty":10}
["b","l","b","a",null,2492448,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 2b von",2,"L"]
["b","l","b","b",null,2492480,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 2b bis",2,"L"," "]
["b","l","c",{"$nulls":3},"Standardabfrage 3b\nbabg Zählwerk Betriebsvolumen (Vo)\nbabe Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaba Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbabc Zählwerk thermische Energie (E)\nbdde Druck\nbdfe Temperatur\nbdbe Betriebsdichte\nbdce Normdichte\nbhfc Zustandsübersicht\nbabi Zählwerk Betriebsvolumen (Vu)",null,null,"wie Standardabfrage 1b, jedoch für die Fahrtrichtung 2 der Messanlage "]
{"$rows_empty":10}
["b","l","d",{"$nulls":3},"Standardabfrage  4b\nbabg Zählwerk Betriebsvolumen (Vo)\nbabe Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaba Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbabc Zählwerk thermische Energie (E)\nbddd Druck\nbdfd Temperatur\nbdbc Betriebsdichte\nbdcd Normdichte\nbhfc Zustandsübersicht\nbabi Zählwerk Betriebsvolumen (Vu)",null,null,"wie Standardabfrage 2b, jedoch für die Fahrtrichtung 2 der Messanlage "]
{"$rows_empty":10}
["b","l","d","a",null,2494496,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 4b von",2,"L"]
["b","l","d","b",null,2494528,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 4b bis",2,"L"," "]
["b","l","e",{"$nulls":3},"wie bie"]
["b","l","e","a",null,null,"wie biea"]
["b","l","e","b",null,null,"wie bieb"]
["b","l","f",{"$nulls":3},"Standardabfrage  6b\nbace Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaca Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbacc Zählwerk thermische Energie (E)\nbaci Zählwerk Betriebsvolumen (Vu)",null,null,"Störmengenzählwerke"]
[{"$nulls":9},"Aufzeichnung bei Intervallenden, für die ein Alarm anliegt und beim Kommen und Gehen von Alarmen [27]"]
[]
[]
[]
["b","l","f","a",null,2496544,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 6b von",2,"L"," "]
["b","l","f","b",null,2496576,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 6b bis",2,"L"]
["b","l","g",{"$nulls":3},"Standardabfrage  7b\nbade Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbada Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbadc Zählwerk thermische Energie (E)\nbadi Zählwerk Betriebsvolumen (Vu)",null,null,"wie Standardabfrage 6b, jedoch für die Fahrtrichtung 2 der Messanlage "]
[]
[]
[]
[]
["b","l","g","a",null,2497568,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 7b von",2,"L"]
["b","l","g","b",null,2497600,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 7b bis",2,"L"]
["b","l","h",{"$nulls":3},"Standardabfrage 8b\nbahg Zählwerk Betriebsvolumen (Vo)\nbahe Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaha Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbahc Zählwerk thermische Energie (E)\nbdde Druck\nbdfe Temperatur\nbdbe Betriebsdichte\nbdce Normdichte\nbhfc Zustandsübersicht\nbahi Zählwerk Betriebsvolumen (Vu)",null,null,"wie Standardabfrage 1b, jedoch für die Fahrtrichtung 3 der Messanlage"]
{"$rows_empty":10}
["b","l","h","a",null,2498592,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 8b von",2,"L"]
["b","l","h","b",null,2498624,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 8b  bis",2,"L"]
["b","l","i",{"$nulls":3},"Standardabfrage 9b\nbahg Zählwerk Betriebsvolumen (Vo)\nbahe Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaha Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbahc Zählwerk thermische Energie (E)\nbddd Druck\nbdfd Temperatur\nbdbc Betriebsdichte\nbdcd Normdichte\nbhfc Zustandsübersicht\nbahi Zählwerk Betriebsvolumen (Vu)",null,null,"wie Standardabfrage 2b, jedoch für die Fahrtrichtung 3 der Messanlage"]
{"$rows_empty":10}
["b","l","i","a",null,2499616,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 9b von",2,"L"]
["b","l","i","b",null,2499648,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 9b  bis",2,"L"]
["b","l","j",{"$nulls":3},"Standardabfrage 10b\nbaig Zählwerk Betriebsvolumen (Vo)\nbaie Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaia Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbaic Zählwerk thermische Energie (E)\nbdde Druck\nbdfe Temperatur\nbdbe Betriebsdichte\nbdce Normdichte\nbhfc Zustandsübersicht\nbaii Zählwerk Betriebsvolumen (Vu)",null,null,"wie Standardabfrage 1b, jedoch für die Fahrtrichtung 4 der Messanlage"]
{"$rows_empty":10}
["b","l","j","a",null,2500640,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 10b von",2,"L"]
["b","l","j","b",null,2500672,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 10b  bis",2,"L"]
["b","l","k",{"$nulls":3},"Standardabfrage 11b\nbaig Zählwerk Betriebsvolumen (Vo)\nbaie Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaia Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbaic Zählwerk thermische Energie (E)\nbddd Druck\nbdfd Temperatur\nbdbc Betriebsdichte\nbdcd Normdichte\nbhfc Zustandsübersicht\nbaii Zählwerk Betriebsvolumen (Vu)",null,null,"wie Standardabfrage 2b, jedoch für die Fahrtrichtung 4 der Messanlage"]
{"$rows_empty":10}
["b","l","k","a",null,2501664,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 11b von",2,"L"]
["b","l","k","b",null,2501696,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 11b  bis",2,"L"]
["b","l","l",{"$nulls":3},"Standardabfrage 12b\nbaje Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaja Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbajc Zählwerk thermische Energie (E)\nbaji Zählwerk Betriebsvolumen (Vu)",null,null,"Störmengenzählwerke FR 3"]
[{"$nulls":9},"Aufzeichnung bei Intervallenden, für die ein Alarm anliegt und beim Kommen und Gehen von Alarmen [27]"]
[]
[]
[]
["b","l","l","a",null,2502688,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 12b von",2,"L"]
["b","l","l","b",null,2502720,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 12b  bis",2,"L"]
["b","l","m",{"$nulls":3},"Standardabfrage 13b\nbake Zählwerk Betriebsvolumen (Vb)\nbaka Zählwerk Normvolumen (Vn)\nbakc Zählwerk thermische Energie (E)\nbaki Zählwerk Betriebsvolumen (Vu)",null,null,"wie Standardabfrage 12b, jedoch für die Fahrtrichtung 4 der Messanlage"]
[]
[]
[]
[]
["b","l","m","a",null,2503712,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 13b von",2,"L"]
["b","l","m","b",null,2503744,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 13b  bis",2,"L"]
["b","m","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage / -eingabe 14a (GERG, AGANX19)\nbeeaa Brennwert\nbeeab Normdicht\nbeeac Dichteverhältnis\nbeead Kohlendioxidgehalt\nbeeae Stickstoffgehalt\nbeeaf Wasserstoffgehalt",null,null,"Aktuelle Messwerte (GBH mit welcher aktuell umgewertet wird)"]
["b","m","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage / -eingabe 14b (GERG, AGANX19)\nbeeaa Brennwert\nbeeab Normdicht\nbeeac Dichteverhältnis\nbeead Kohlendioxidgehalt\nbeeae Stickstoffgehalt\nbeeaf Wasserstoffgehalt",null,null,"Aufzeichnung nach Eintragung der Gasbeschaffenheit\nAufzeichnung der Ersatzwerte nach GBH-relevanten Alarm (z.B Timeout)\nGBH mit welcher umgewertet wurde"]
["b","m","b","a",null,null,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 14b von",2,"L"]
["b","m","b","b",null,null,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 14b bis",2,"L"]
["b","m","c",{"$nulls":3},"Standardabfrage / -eingabe 15a (AGA8 DC92)\nbeeaa Brennwert\nbeeab Normdichte\nbeeac Dichteverhältnis\nbeead Kohlendioxidgehalt\nbeeae Stickstoffgehalt\nbeeaf Wasserstoffgehalt\nbeeag Methan\nbeeah Ethan\nbeeai Propan\nbeeaj i-Butan\nbeeak n-Butan\nbeeal neo-Pentan\nbeeam i-Pentan\nbeean n-Pentan\nbeeao Hexan+\nbeeap Sauerstoff\nbeeaq Kohlenstoffmonoxid\nbeear Ehten\nbeeas Propen\nbeeat Helium\nbeeau Argon",null,null,"Aktuelle Messwerte (GBH mit welcher aktuell umgewertet wird)"]
["b","m","d",{"$nulls":3},"Standardabfrage /-eingabe 15b (AGA8 DC92)\nbeeaa Brennwert\nbeeab Normdichte\nbeeac Dichteverhältnis\nbeead Kohlendioxidgehalt\nbeeae Stickstoffgehalt\nbeeaf Wasserstoffgehalt\nbeeag Methan\nbeeah Ethan\nbeeai Propan\nbeeaj i-Butan\nbeeak n-Butan\nbeeal neo-Pentan\nbeeam i-Pentan\nbeean n-Pentan\nbeeao Hexan+\nbeeap Sauerstoff\nbeeaq Kohlenstoffmonoxid\nbeear Ehten\nbeeas Propen\nbeeat Helium\nbeeau Argon",null,null,"Aufzeichnung nach Eintragung der Gasbeschaffenheit\nAufzeichnung der Ersatzwerte nach GBH-relevanten Alarm (z.B Timeout)\nGBH mit welcher umgewertet wurde"]
["b","m","d","a",null,null,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 15b von",2,"L"]
["b","m","d","b",null,null,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 15b bis",2,"L"]
{"$rows_empty":9}
["Hinweis:"]
[null,"Die Standardabfragen 8b bis 13b sind für die Fahrwege 3 und 4 reserviert."]
[null,"Da Fahrweg 3 und 4 zur Zeit den Sonderfall einer speziellen Messanlage darstellen"]
[null,"und es kein externes Registriergerät gibt das diese Standardabfragen verwendet, wird"]
[null,"die Realisierung auf einen noch zu definierenden Termin verschoben. Eine"]
[null,"Entscheidung trifft der Arbeitskreis."]
[null,"Ebenso sind die Standardabfragen bkc und bkd reserviert für Revision Fahrtrichtung 3"]
[null,"und 4."]
[]
["[1] Für alle Zählwerke gilt: Der vollständige Zählwerksstand ergibt sich aus Zählwerk und Restzählwerk, beim Hauptzählwerk z. B. aus baba und babb. Zählwerks­stände werden auf m³ bzw. kWh/MJ vorgehalten, Restzählwerksstände sind immer kleiner als 1."]
[]
["[2] Die angezeigte Menge ist per Kennlinie korrigiert, falls der entsprechende Modus gesetzt ist."]
[]
["[3] Die angezeigte Menge ist immer unkorrigiert, unabhängig vom Modus."]
[]
["[4] Bei Umwertern mit Zählwerken gemäß Abschnitt 7.2.5.1 nicht vorhanden."]
[]
["[5] Bewertungsfaktoren für die verschiedenen Zählwerke wirken sich nur auf die Anzeige der Umwerter aus. Dekadische Einstellung 1 / 10 / 100 / 1000 etc."]
[]
["[6] Bewertungsfaktoren für die verschiedenen Dispatching-Zählwerke wirken sich auf die Pulsausgänge der Umwerter aus. Alle natürliche Zahlen sind als Faktoren zulässig."]
[]
["[7] Zur Durchführung einer Eichung unter Betriebsbedingung vorhandene setzbare Zählwerke. Mittels einer Stoppuhr-Funktion kann im laufenden Betrieb ein ”Schnappschuss” gemacht werden."]
[]
["[8] Modus:"]
[null,null,0,null,"kein Eingang, Festwert"]
[null,null,1,null,"Stromeingang"]
[null,null,2,null,"Impuls-/ Zähleingang"]
[null,null,3,null,"Fernverstellung über DSfG"]
[null,null,4,null,"Digitale Übertragung"]
[null,null,"6-9",null,"Reserve"]
[null,null,"A.. _",null,"Messwert über DSfG von lokaler Instanz mit der Busadresse Modus"]
[]
["[9] Bei Datenübertragung geeichter Messwerte zwischen Teilnehmern: CRC12-Startwert der Quelle"]
[]
["[10] Maximal erlaubte Abweichung zwischen zwei Im­pulseingängen"]
[]
["[11] Timeout zur Überwachung der DSfG-Quelle. Im eingestellten Zeitraum muss mindestens einmal ein Aufmerksamkeits -Telegramm von der zugeordneten Quelle erkannt werden."]
[]
["[12] Modus:"]
[null,null,0,null,"kein Eingang, Festwert"]
[null,null,1,null,"Stromeingang"]
[null,null,2,null,"Impuls-/ Zähleingang"]
[null,null,3,null,"Fernverstellung über DSfG"]
[null,null,4,null,"Digitale Übertragung"]
[null,null,5,null,"interner Messwert"]
[null,null,"6-9",null,"Reserve"]
[null,null,"A.. _",null,"Messwert über DSfG von lokaler Instanz mit der Busadresse Modus"]
[]
["[13] Bei Betriebsdichte: Koeffizient  k T0 für die Temperaturkorrektur des Betriebsdichte-Aufnehmers"]
[]
["[14] Bei Betriebsdichte: Koeffizient  k T1 für die Temperaturkorrektur des Betriebsdichte-Aufnehmers; bei anderen Aufnehmern: linearer Korrekturwert"]
[]
["[15] Timeout zur Überwachung der DSfG-Quelle. Im eingestellten Zeitraum muss mindestens einmal ein Aufmerksamkeits-Telegramm von der zugeordneten Quelle erkannt werden."]
[]
["[16] z. B. Schallgeschwindig­keits­korrektur"]
[]
["[17] Mittelwert des zur Umwertung verwendeten Messwertes seit dem letzten Ereignis"]
[]
["[18] Ländertypische Einstellung z.B. 1,01325 bar"]
[]
["[19] Ländertypische Einstellung z.B. 273,15 K"]
[]
["[20] Messwert, an dem eine Korrektur des Durchflusszählers bekannt ist. Hinweis: Die Messwerte können in Abhängigkeit des Umwerters absolut oder relativ abgespeichert sein."]
[]
["[21] Korrektur des Durchfluss­zählers an dem entsprechendem Stützpunkt"]
[]
["[22] Die Polynom-Koeffizienten werden mit einem separaten Hilfsprogramm aus der Fehlerkurve ermittelt"]
[]
["[23] Abhängig vom Umwerter wird hier nur die Zeitangabe (z.B. in Sekunden) der Dauer der fliegenden Eichung angegeben und nicht der Startpunkt und das Ende."]
[]
["[24] Die Bedeutungen der definierten Bits sind:"]
[null,"Bit 0",null,null,"Alarm-Sammelmeldung"]
[null,"Bit 1",null,null,"Störung Messwert Betriebsvolumen Vb"]
[null,"Bit 2",null,null,"Störung Messwert Druck P oder Betriebsdichte rb "]
[null,"Bit 3",null,null,"Störung Messwert Temperatur T oder Normdichte rn"]
[null,"Bit 4",null,null,"Minimum Warngrenz­wert Vb oder P oder T oder rb oder rn"]
[null,"Bit 5",null,null,"Minimum Messbereichsgrenzwert Vb oder P oder T oder rb oder rn"]
[null,"Bit 6",null,null,"Maximum Warngrenzwert Vb oder P oder T oder rb oder rn"]
[null,"Bit 7",null,null,"Maximum Messbereichsgrenzwert Vb oder P oder T oder rb oder rn"]
[null,"Bit 8",null,null,"Fahrtrichtung 1 (Bit ist ‘0’) oder Fahrtrichtung 2 (Bit ist ‘1’) der Messanlage"]
[null,"Bit 9",null,null,"Revisionsvermerk"]
[null,"Bit 10",null,null,"Parameter geändert"]
[null,"Bit 11",null,null,"Störung Messwert Brennwert Ho,n"]
[null,"Bit 12",null,null,"Störung Messwert Kohlenstoffdioxidgehalt CO2"]
[null,"Bit 13",null,null,"Störung Messwert Betriebsvolumen Vo"]
[null,"Bit 14",null,null,"GBH-Quelle: führende GBH (Bit ist ‘0’) oder Ersatz-GBH (Bit ist ‘1’)"]
[null,"Bit 15",null,null,"Fahrtrichtung erweitert, wenn Bit= 1, dann gilt Fahrweg 3 oder 4, abhängig von Bit 8"]
[]
["[25] ",null,"ohne Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"aktuelle Zählerstände und Mittelwerte seit Ende des letzten Ereignisses"]
[null,null,"mit Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"Zählerstände und Mittelwerte zum zugehörigen Ereignis"]
[]
["[26]",null,"ohne Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"aktuellstes (jüngstes) Ereignis"]
[null,null,"mit Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"historische Ereignisse"]
[]
["[27] ",null,"ohne Ordnungsnummer:",{"$nulls":3},"aktuelle Zählerstände der Störmengenzählwerke Zählerstände zum zugehörigen Ereignis"]
[null,null,"mit Ordnungsnummer:"]

{"sheet":"Registrierung","index":4,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"merged":[[5,7,7,7],[5,8,7,8],[5,9,7,9],[38,0,38,9],[39,0,39,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,2,3,4,5,"DSfG-C","Name","Typ","Zugriff","Beschreibung"]
["a",{"$nulls":5},"allgemeiner Teil",null,null,"siehe hierzu allgemeinen Teil der Datenelementeliste"]
[]
["c",{"$nulls":5},"Registrier-Instanz"]
["c","a",{"$nulls":4},"Archiv"]
["c","a","a",{"$nulls":3},"Archivgruppe 1 (n=1)","1...7","L","nur verwendbar zum zeilenweisen Auslesen von Archivgruppen unter Benutzung von DEB=O oder Z"]
["c","a","...",{"$nulls":3},"Archivgruppe ..."]
["c","a","y",{"$nulls":3},"Archivgruppe 25 (n=25)"]
["c","a","y","a",null,null,"Kennung der Archivgruppe",1,"B"]
["c","a","y","b",null,null,"Zahl Kanäle in der Archivgruppe",2,"L"]
["c","a","y","c",null,"3179616\n+ (n-1) *1024","Füllstand von Ordnungsnummer",2,"L"]
["c","a","y","d",null,"3179648\n+ (n-1) *1024","Füllstand bis Ordnungsnummer",2,"L"]
["c","a","y","e",null,null,"Füllstand, bei dem Service request auftritt",2,"S"]
["c","a","y","f",null,null,"Archivkanal 1"]
["c","a","y","...",null,null,"Archivkanal ..."]
["c","a","y","z",null,null,"Archivkanal 21"]
["c","a","y","y","a",null,"Archivtyp",1,"L"]
["c","a","y","y","b",null,"EADR der Quell-Instanz",1,"L"]
["c","a","y","y","c",null,"DEL-Adresse der Quell-Instanz",1,"L"]
["c","a","y","y","d",null,"Archivdaten des Kanals","1...7","L","Archiv-Eigenschaft, alle Datentypen erlaubt"]
["c","a","y","y","e",null,"CRC12-Startwert der Quelle",2,"E","[1]"]
["c","a","y","y","f",null,"phys. Einheit der Quelle",1,"E"]
["c","a","y","y","g",null,"Kanalart",2,"L","Folgende Kanalarten sind zur Zeit definiert:\n0: Text\n1: Zählerstand\n2: Zählergebnis\n3: Messwert\n4: Bitleiste\n5: Einwertige Meldung\n6: Zeitstempel\n7ff: reserviert"]
["c","b",{"$nulls":4},"Logbuch"]
["c","b","a",{"$nulls":3},"Logbuchgruppe 1",null,null,"DSfG-Adressen A..J"]
["c","b","b",{"$nulls":3},"Logbuchgruppe 2",null,null,"DSfG-Adressen K..T"]
["c","b","c",{"$nulls":3},"Logbuchgruppe 3",null,null,"DSfG-Adressen U..^"]
["c","b","d",{"$nulls":3},"Logbuchgruppe 4",null,null,"DSfG-Adresse _"]
["c","b","d","a",null,null,"Logbuch für DSfG-Teilnehmer mit 1. Adresse der Gruppe"]
["c","b","d","...",null,null,"Logbuch für DSfG-Teilnehmer mit ... Adresse der Gruppe"]
["c","b","d","j",null,null,"Logbuch für DSfG-Teilnehmer mit 10. Adresse der Gruppe"]
["c","b","d","j","a",null,"Füllstand von Ordnungsnummer",2,"L"]
["c","b","d","j","b",null,"Füllstand bis Ordnungsnummer",2,"L"]
["c","b","d","j","c",null,"Füllstand, bei dem Service request auftritt",2,"S"]
["c","b","d","j","d",null,"Logbuch-Einträge",2,"L","Archiv-Eigenschaft"]
["c","b","d","j","e",null,"CRC12-Startwert der Quelle",2,"L","[1]"]
[]
[]
["[1] Bei Datenübertragung geeichter Messwerte zwischen den Teilnehmern: CRC12-Startwert der Quelle"]

{"sheet":"Gasbeschaffenheitsmessung","index":5,"n_rows":437,"n_cols":10,"rows_kept":437,"merged":[[302,0,309,0],[302,1,309,1],[302,2,309,2],[302,3,309,3],[302,4,309,4],[302,5,309,5],[302,6,309,6],[302,7,309,7],[302,8,309,8],[302,9,309,9],[310,0,317,0],[310,1,317,1],[310,2,317,2],[310,3,317,3],[310,4,317,4],[310,5,317,5],[310,6,317,6],[310,7,317,7],[310,8,317,8],[310,9,317,9],[320,0,327,0],[320,1,327,1],[320,2,327,2],[320,3,327,3],[320,4,327,4],[320,5,327,5],[320,6,327,6],[320,7,327,7],[320,8,327,8],[320,9,327,9],[339,0,343,0],[339,1,343,1],[339,2,343,2],[339,3,343,3],[339,4,343,4],[339,5,343,5],[339,6,343,6],[339,7,343,7],[339,8,343,8],[339,9,343,9],[344,0,348,0],[344,1,348,1],[344,2,348,2],[344,3,348,3],[344,4,348,4],[344,5,348,5],[344,6,348,6],[344,7,348,7],[344,8,348,8],[344,9,348,9],[354,0,358,0],[354,1,358,1],[354,2,358,2],[354,3,358,3],[354,4,358,4],[354,5,358,5],[354,6,358,6],[354,7,358,7],[354,8,358,8],[354,9,358,9],[359,0,363,0],[359,1,363,1],[359,2,363,2],[359,3,363,3],[359,4,363,4],[359,5,363,5],[359,6,363,6],[359,7,363,7],[359,8,363,8],[359,9,363,9],[366,0,371,0],[366,1,371,1],[366,2,371,2],[366,3,371,3],[366,4,371,4],[366,5,371,5],[366,6,371,6],[366,7,371,7],[366,8,371,8],[366,9,371,9],[372,0,377,0],[372,1,377,1],[372,2,377,2],[372,3,377,3],[372,4,377,4],[372,5,377,5],[372,6,377,6],[372,7,377,7],[372,8,377,8],[372,9,377,9],[383,0,392,0],[383,1,392,1],[383,2,392,2],[383,3,392,3],[383,4,392,4],[383,5,392,5],[383,6,392,6],[383,7,392,7],[383,8,392,8],[383,9,392,9],[393,0,402,0],[393,1,402,1],[393,2,402,2],[393,3,402,3],[393,4,402,4],[393,5,402,5],[393,6,402,6],[393,7,402,7],[393,8,402,8],[393,9,402,9],[415,0,415,9],[416,2,416,4],[416,5,416,6],[417,2,417,4],[417,5,417,6],[418,2,418,4],[418,5,418,6],[419,2,419,4],[419,5,419,6],[421,2,421,4],[421,5,421,6],[422,2,422,4],[422,5,422,6],[423,2,423,4],[423,5,423,6],[424,2,424,4],[424,5,424,6],[425,2,425,4],[425,5,425,6],[427,1,427,9],[428,1,428,9],[430,1,430,9],[431,1,431,9],[432,1,432,9],[433,1,433,9],[435,1,435,9],[436,1,436,9],[440,6,440,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,2,3,4,5,"DSfG-C","Name","Typ","Zugriff","Beschreibung"]
["a",{"$nulls":5},"allgemeiner Teil",null,null,"siehe hierzu allgemeinen Teil der Datenelementeliste"]
[]
["d",{"$nulls":5},"Gasbeschaffenheit",null,null,"DEL für Gaschromatograph"]
["d","a",{"$nulls":4},"Messdaten"]
["d","a","a",{"$nulls":3},"Brennwert Ho,n (n=1)"]
["d","a","b",{"$nulls":3},"Normdichte Rhon (n=2)"]
["d","a","c",{"$nulls":3},"Dichteverhältnis dv (n=3)"]
["d","a","d",{"$nulls":3},"Kohlenstoffdioxid CO2 (n=4)"]
["d","a","e",{"$nulls":3},"Stickstoff N2 (n=5)"]
["d","a","f",{"$nulls":3},"Wasserstoff H2 (n=6)"]
["d","a","…","a",null,"4228128\n+ (n-1) *1024","aktueller Wert",4]
["d","a","…","b",null,"4228160\n+ (n-1) *1024","unkorrigierter Wert",4]
["d","a","…","c",null,null,"Mittelwerte"]
["d","a","…","c","a","4228193\n+ (n-1) *1024","letzte Viertelstunde",4]
["d","a","…","c","b","4228194\n+ (n-1) *1024","letzte Stunde",4]
["d","a","…","c","c","4228195\n+ (n-1) *1024","letzter Tag",4]
["d","a","…","c","d","4228196\n+ (n-1) *1024","letzter Monat",4]
["d","a","…","c","e","4228197\n+ (n-1) *1024","seit dem letzten Ereignis",4,null,"für Standardabfrage 2"]
["d","a","…","c","f","4228198\n+ (n-1) *1024","seit dem letzten Ereignis Prüfgas",4,null,"für Standardabfrage 4"]
["d","a","…","d",null,"4228224\n+ (n-1) *1024","Ersatzwert im Fehlerfall",4,"B"]
["d","a","g",{"$nulls":3},"weitere Daten"]
["d","a","g","a",null,4234272,"Anzahl der Analysen",4]
["d","a","g","b",null,4234304,"Mittelwert Brennwert",4]
["d","a","g","c",null,4234336,"aktuelle Periode",4]
["d","a","g","d",null,4234368,"aktueller Wert Mercaptan R-SH [mg/m³]",4]
["d","a","g","e",null,4234400,"aktueller Wert Schwefel R-SH-S [mg/m³]",4]
["d","a","g","f",null,4234432,"Taupunkte [°C]",4]
["d","a","g","g",null,4234464,"Wobbe Index",4]
["d","a","g","h",null,4234496,"aktueller Wert COS COS-S [mg/m³]",4]
["d","a","g","i",null,4234528,"aktueller Wert H2S H2S-S [mg/m³]",4]
["d","a","g","j",null,4234560,"akt. Wert Gesamtschwefel S [mg/m³]",4]
["d","a","g","k",null,4234592,"Methanzahl",4]
["d","a","g","l",null,4234624,"Heizwert",4]
["d","a","g","m",null,4234656,"Betriebsgasdruck",4]
["d","a","g","n",null,4234688,"He-Trägergasdruck",4]
["d","a","h",{"$nulls":3},"Komponenten (aktuell)",null,null,"aktuelle Analyse"]
["d","a","h","a",null,4235296,"Stickstoff N2",4]
["d","a","h","b",null,4235328,"Methan CH4",4]
["d","a","h","c",null,4235360,"Kohlenstoffdioxid CO2",4]
["d","a","h","d",null,4235392,"Ethan C2H6",4]
["d","a","h","e",null,4235424,"Propan C3H8",4]
["d","a","h","f",null,4235456,"i-Butan i-C4H10",4]
["d","a","h","g",null,4235488,"n-Butan n-C4H10",4]
["d","a","h","h",null,4235520,"neo-Pentan neo-C5H12",4]
["d","a","h","i",null,4235552,"i-Pentan i-C5H12",4]
["d","a","h","j",null,4235584,"n-Pentan n-C5H12",4]
["d","a","h","k",null,4235616,"Hexan+ C6H14+",4]
["d","a","h","l",null,4235648,"Sauerstoff O2",4]
["d","a","h","m",null,4235680,"Kohlenstoffmonoxid CO",4]
["d","a","h","n",null,4235712,"Ethen C2H4",4]
["d","a","h","o",null,4235744,"Propen C3H6",4]
["d","a","h","p",null,4235776,"Helium He",4]
["d","a","h","q",null,4235808,"Wasserstoff H2",4]
["d","a","i",{"$nulls":3},"Fläche der Einzelkomponente",null,null,"aktuelle Peakflächen"]
["d","a","i","a",null,4236320,"Stickstoff N2",4]
["d","a","i","b",null,4236352,"Methan CH4",4]
["d","a","i","c",null,4236384,"Kohlenstoffdioxid CO2",4]
["d","a","i","d",null,4236416,"Ethan C2H6",4]
["d","a","i","e",null,4236448,"Propan C3H8",4]
["d","a","i","f",null,4236480,"i-Butan i-C4H10",4]
["d","a","i","g",null,4236512,"n-Butan n-C4H10",4]
["d","a","i","h",null,4236544,"neo-Pentan neo-C5H12",4]
["d","a","i","i",null,4236576,"i-Pentan i-C5H12",4]
["d","a","i","j",null,4236608,"n-Pentan n-C5H12",4]
["d","a","i","k",null,4236640,"Hexan+ C6H14+",4]
["d","a","i","l",null,4236672,"Sauerstoff O2",4]
["d","a","i","m",null,4236704,"Kohlenstoffmonoxid CO",4]
["d","a","i","n",null,4236736,"Ethen C2H4",4]
["d","a","i","o",null,4236768,"Propen C3H6",4]
["d","a","i","p",null,4236800,"Helium He",4]
["d","a","i","q",null,4236832,"Wasserstoff H2",4]
[]
["d","b",{"$nulls":4},"Kalibrierdaten"]
["d","b","a",{"$nulls":3},"Kalibrierstatus / Anzahl der Kalibrierläufe"]
["d","b","a","a",null,4260896,"Anzahl der Kalibrierläufe",2,"E","Vorgabe"]
["d","b","a","b",null,4260928,"Zeitpunkt der ersten Kalibrierung",7,"E"]
["d","b","a","c",null,null,"Intervallzeit",1,"E","Abstand zur nächsten Kalibr."]
["d","b","b",{"$nulls":3},"Kalibrierdaten "]
["d","b","b","a",null,4261920,"Mittlung ab dem n-ten Kalibrierlauf",2,"L"]
["d","b","b","b",null,4261952,"Letzte Kalibrierung okay",2,"L"]
["d","b","b","c",null,4261984,"Summe aller Areas",4,"L","beim Kalibrieren"]
["d","b","b","d",null,4262016,"Summe aller Areas",4,"L","beim Grundkalibrieren"]
["d","b","b","e",null,4262048,"Summe unnormiert",4,"L","beim Kalibrieren"]
["d","b","b","f",null,4262080,"Brennwert Ist,          mit Resp. Fakt.  neu",4,"L","nach Kalibrieren"]
["d","b","b","g",null,4262112,"Brennwert Soll",4,"L","Kalibriergas"]
["d","b","b","h",null,4262144,"Normdichte Ist,        mit Resp. Fakt.  neu",4,"L","nach Kalibrieren"]
["d","b","b","i",null,4262176,"Normdichte Soll",4,"L","Kalibriergas"]
["d","b","b","j",null,4262208,"Diff. Brennwert         absolut [KWh/m³]",4,"L","dbbg - dbbf"]
["d","b","b","k",null,4262240,"Diff. Normdichte       absolut [kg/m³]",4,"L","dbbi - dbbh"]
["d","b","b","l",null,4262272,"Diff. response factor ",4,"L","beim Kalibrieren"]
["d","b","b","m",null,4262304,"Summe normiert",4,"L","beim Kalibrieren"]
["d","b","b","n",null,4262336,"Heizwert seit dem letzten Ereign. Prüfgas",4,"L","Für Standardabfrage 4"]
["d","b","b","o",null,4262368,"Kohlenstoffdioxid Ist, mit Resp. Fakt.  neu",4,"L","nach Kalibrieren"]
["d","b","b","p",null,4262400,"Kohlenstoffdioxid Soll",4,"L","Kalibriergas"]
["d","b","b","q",null,4262432,"Diff. Kohlenstoffdioxid absolut",4,"L","dbbp - dbbo"]
["d","b","b","r",null,4262464,"Brennwert Ist,             mit Resp. Fakt. alt",4,"L","vor Kalibrieren"]
["d","b","b","s",null,4262496,"Normdichte Ist,           mit Resp. Fakt. alt",4,"L","vor Kalibrieren"]
["d","b","b","t",null,4262528,"Kohlenstoffdioxid Ist,  mit Resp. Fakt. alt",4,"L","vor Kalibrieren"]
["d","b","c",{"$nulls":3},"externes Kalibriergas (Prüfgas) / Intervallzeit",1,"E","Abstand zur nächsten Kalibr."]
["d","b","c","a",null,4262944,"Stickstoff N2",4,"E"]
["d","b","c","b",null,4262976,"Methan CH4",4,"E"]
["d","b","c","c",null,4263008,"Kohlenstoffdioxid CO2",4,"E"]
["d","b","c","d",null,4263040,"Ethan C2H6",4,"E"]
["d","b","c","e",null,4263072,"Propan C3H8",4,"E"]
["d","b","c","f",null,4263104,"i-Butan i-C4H10",4,"E"]
["d","b","c","g",null,4263136,"n-Butan n-C4H10",4,"E"]
["d","b","c","h",null,4263168,"neo-Pentan neo-C5H12",4,"E"]
["d","b","c","i",null,4263200,"i-Pentan i-C5H12",4,"E"]
["d","b","c","j",null,4263232,"n-Pentan n-C5H12",4,"E"]
["d","b","c","k",null,4263264,"Hexan+ C6H14+",4,"E"]
["d","b","c","l",null,4263296,"Sauerstoff O2",4,"E"]
["d","b","c","m",null,4263328,"Kohlenstoffmonoxid CO",4,"E"]
["d","b","c","n",null,4263360,"Ethen C2H4",4,"E"]
["d","b","c","o",null,4263392,"Propen C3H6",4,"E"]
["d","b","c","p",null,4263424,"Helium He",4,"E"]
["d","b","c","q",null,4263456,"Wasserstoff H2",4,"E"]
["d","b","c","r",null,4263488,"Wobbe Index",4,"E"]
["d","b","d",{"$nulls":3},"Konzentration Kalibr. Gase",null,null,"Sollwerte"]
["d","b","d","a",null,4263968,"Stickstoff N2",4,"E"]
["d","b","d","b",null,4264000,"Methan CH4",4,"E"]
["d","b","d","c",null,4264032,"Kohlenstoffdioxid CO2",4,"E"]
["d","b","d","d",null,4264064,"Ethan C2H6",4,"E"]
["d","b","d","e",null,4264096,"Propan C3H8",4,"E"]
["d","b","d","f",null,4264128,"i-Butan i-C4H10",4,"E"]
["d","b","d","g",null,4264160,"n-Butan n-C4H10",4,"E"]
["d","b","d","h",null,4264192,"neo-Pentan neo-C5H12",4,"E"]
["d","b","d","i",null,4264224,"i-Pentan i-C5H12",4,"E"]
["d","b","d","j",null,4264256,"n-Pentan n-C5H12",4,"E"]
["d","b","d","k",null,4264288,"Hexan+ C6H14+",4,"E"]
["d","b","d","l",null,4264320,"Sauerstoff O2",4,"E"]
["d","b","d","m",null,4264352,"Kohlenstoffmonoxid CO",4,"E"]
["d","b","d","n",null,4264384,"Ethen C2H4",4,"E"]
["d","b","d","o",null,4264416,"Propen C3H6",4,"E"]
["d","b","d","p",null,4264448,"Helium He",4,"E"]
["d","b","d","q",null,4264480,"Wasserstoff H2",4,"E"]
["d","b","e",{"$nulls":3},"neue Responsfaktoren (n=1)",null,null,"nach der Kalibrierung"]
["d","b","f",{"$nulls":3},"neue Retentionszeit (n=2)",null,null,"bei der Kalibrierung"]
["d","b","g",{"$nulls":3},"Retentionszeit bei Null (n=3)",null,null,"bei Inbetriebnahme"]
["d","b","h",{"$nulls":3},"alte Responsefaktoren (n=4)"]
["d","b","i",{"$nulls":3},"Responsfaktoren beim Start (n=5)",null,null,"Sollwerte die bei der Grundkalibrierung erzeugt werden"]
["d","b","j",{"$nulls":3},"Konzentration ist (n=6)",null,null,"Ist Werte bei der Kalibrierung"]
["d","b","k",{"$nulls":3},"Mol % mit neuem Responsefaktor (n=7)",null,null,"bei der Kalibrierung"]
["d","b","l",{"$nulls":3},"Responsefaktoren alt zu neu (n=8)",null,null,"bei der Kalibrierung"]
["d","b","m",{"$nulls":3},"Peak Zeiten (n=9)",null,null,"bei der Kalibrierung"]
["d","b","n",{"$nulls":3},"Areas (n=10)",null,null,"bei der Kalibrierung"]
["d","b","…","a",null,"4264992\n+ (n-1) *1024","Komponente 1 N2",4]
["d","b","…","b",null,"4265024\n+ (n-1) *1024","Komponente 2 CH4",4]
["d","b","…","c",null,"4265056\n+ (n-1) *1024","Komponente 3 CO2",4]
["d","b","…","d",null,"4265088\n+ (n-1) *1024","Komponente 4 C2H6",4]
["d","b","…","e",null,"4265120\n+ (n-1) *1024","Komponente 5 C3H8",4]
["d","b","…","f",null,"4265152\n+ (n-1) *1024","Komponente 6 i-C4H10",4]
["d","b","…","g",null,"4265184\n+ (n-1) *1024","Komponente 7 n-C4H10",4]
["d","b","…","h",null,"4265216\n+ (n-1) *1024","Komponente 8 neo-C5H12",4]
["d","b","…","i",null,"4265248\n+ (n-1) *1024","Komponente 9 i-C5H12",4]
["d","b","…","j",null,"4265280\n+ (n-1) *1024","Komponente 10 nC5H12",4]
["d","b","…","k",null,"4265312\n+ (n-1) *1024","Komponente 11 C6H14",4]
["d","b","…","l",null,"4265344\n+ (n-1) *1024","Komponente 12 O2",4]
["d","b","…","m",null,"4265376\n+ (n-1) *1024","Komponente 13 CO",4]
["d","b","…","n",null,"4265408\n+ (n-1) *1024","Komponente 14 C2H4",4]
["d","b","…","o",null,"4265440\n+ (n-1) *1024","Komponente 15 C3H6",4]
["d","b","…","p",null,"4265472\n+ (n-1) *1024","Komponente 16 He",4]
["d","b","…","q",null,"4265504\n+ (n-1) *1024","Komponente 17 H2",4]
[]
["d","c",{"$nulls":4},"Polynom Koeffizienten",null,null,"Parametrierung"]
["d","c","a",{"$nulls":3},"Stickstoff N2 (n=1)"]
["d","c","b",{"$nulls":3},"Methan CH4 (n=2)"]
["d","c","c",{"$nulls":3},"Kohlenstoffdioxid CO2 (n=3)"]
["d","c","d",{"$nulls":3},"Ethan C2H6 (n=4)"]
["d","c","e",{"$nulls":3},"Propan C3H8 (n=5)"]
["d","c","f",{"$nulls":3},"i-Butan i-C4H10 (n=6)"]
["d","c","g",{"$nulls":3},"n-Butan n-C4H10 (n=7)"]
["d","c","h",{"$nulls":3},"neo-Pentan neo-C5H12 (n=8)"]
["d","c","i",{"$nulls":3},"i-Pentan i-C5H12 (n=9)"]
["d","c","j",{"$nulls":3},"n-Pentan n-C5H12 (n=10)"]
["d","c","k",{"$nulls":3},"C6+ C6H14+ (n=11)"]
["d","c","…","a",null,"4293664\n+ (n-1) *1024"," Polynom Koeffizient a0",4,"E","multi-Level Koeffizienten"]
["d","c","…","b",null,"4293696\n+ (n-1) *1024"," Polynom Koeffizient a1",4,"E"]
["d","c","…","c",null,"4293728\n+ (n-1) *1024"," Polynom Koeffizient a2",4,"E"]
["d","c","…","d",null,"4293760\n+ (n-1) *1024"," Polynom Koeffizient a3",4,"E"]
["d","c","l",{"$nulls":3},"fixed components"]
["d","c","l","a",null,4304928,"Helium He",4,"E","fix"]
["d","c","l","b",null,4304960,"Sauerstoff O2",4,"E","fix"]
["d","c","l","c",null,4304992,"Wasserstoff H2",4,"E","fix"]
["d","c","l","d",null,4305024,"Argon Ar",4,"E","fix"]
[]
["d","d",{"$nulls":4},"sonstige Parameter"]
["d","d","a",null,null,4326400,"unnormalised sum",4]
["d","d","b",null,null,4327424,"Status der Analyse",2,null,"läuft / beendet"]
["d","d","c",null,null,4328448,"Löschen einer Periode",2,"B"]
["d","d","d",null,null,4329472,"aktuelle Periode",4]
["d","d","e",null,null,4330496,"Abweichung response fact.",4,"B"]
["d","d","f",null,null,4331520,"Abweichung retention-time",4,"B"]
["d","d","g",null,null,4332544,"Abweichung unnormal. sum",4,"B"]
["d","d","h",null,null,4333568,"Grenzwert Säulentemperatur  [°C]",4,"E"]
["d","d","i",null,null,4334592,"max. Abweichung Ho,n bei Kalibr. [%]",4,"E"]
["d","d","j",null,null,4335616,"max. Abweichung rn bei Kalibr.  [%]",4,"E"]
["d","d","k",null,null,4336640,"max. Abweichung CO2 bei Kalibr.  [%]",4,"E"]
["d","d","l",null,null,4337664,"externes kal. Gas",2,null,"gemessen / nicht gemessen"]
["d","d","m",null,null,4338688,"Ofentemperatur Säule A [°C]",4]
["d","d","n",null,null,4339712,"Ofentemperatur Säule B [°C]",4]
["d","d","o",null,null,4340736,"Aktuelle Durchlaufnummer während einer internen Kalibrierung",4]
["d","d","p",null,null,4341760,"Anzahl Analysen",4,null,"für Stundenmittelwert"]
["d","d","q",null,null,4342784,"Anzahl gültige Analysen",4,null,"im Stundenmittelwert"]
["d","d","r",null,null,4343808,"Säulenvordruck Säule A",4]
["d","d","s",null,null,4344832,"Säulenvordruck Säule B",4]
[]
["d","e",{"$nulls":4},"GC-Status"]
["d","e","a",null,null,4359168,"Betriebsbereitschaft",2]
["d","e","b",{"$nulls":3},"vorgegebene Analysenzeit",1,"B"]
["d","e","c",{"$nulls":3},"aktuelle Analysenzeit",1,"B"]
["d","e","d",{"$nulls":3},"Zeit bis zur nächsten Kalibrierung",1,"B"]
["d","e","e",null,null,4363264,"Datum",7,"B"]
["d","e","f",null,null,4364288,"Uhrzeit",7,"B"]
["d","e","g",{"$nulls":3},"Gerätenummer",1,"B"]
["d","e","h",{"$nulls":3},"Fehleranzeige",1]
["d","e","i",null,null,4367360,"Zustandsübersicht (Bitleiste)",6,null,"[1]"]
["d","e","j",null,null,4368384,"Betriebszeit",2,null,"Angabe in Stunden"]
["d","e","k",null,null,4369408,"Batteriebelastungszeit",2,null,"Angabe in Stunden"]
["d","e","l",null,null,4370432,"Signifikanzzahl",2]
["d","e","m",null,null,4371456,"Quarzfrequenz",3,"E","zur internen Kalibrierung"]
["d","e","n",null,null,4372480,"Referenzstrom",3,"E","zur internen Kalibrierung"]
["d","e","o",null,null,4373504,"Rechenzyklus",3]
["d","e","p",{"$nulls":3},"Ereignismeldung"]
["d","e","q",null,null,4375552,"letztes Ereignis",2]
["d","e","r",null,null,4376576,"Datum des Ereignisses",7]
[]
["d","f",{"$nulls":4},"Schnittstellen"]
["d","f","a",{"$nulls":3},"Schnittstelle 1 (z.B. RS 232 - 1)"]
["d","f","b",{"$nulls":3},"Schnittstelle 2 "]
["d","f","c",{"$nulls":3},"Schnittstelle 3 "]
["d","f","d",{"$nulls":3},"Schnittstelle 4 "]
["d","f","e",{"$nulls":3},"Schnittstelle 5 "]
["d","f","f",{"$nulls":3},"Schnittstelle 6"]
["d","f","a","a",null,null,"Parameter 1 (z.B. Baud)",1,"B"]
["d","f","a","b",null,null,"Parameter 2 (7 / 8 Bit)",1,"B"]
["d","f","a","c",null,null,"Parameter 3 (z.B. Parity)",1,"B"]
["d","f","g",{"$nulls":3},"Drucker"]
["d","f","g","a",null,null,"Kalibrierdaten"]
["d","f","g","a","a",null,"Modus: Ein / Aus",1,"B","Drucker aktiv / inaktiv"]
["d","f","g","a","b",null,"Daten / ohne Grafik",1,"B"]
["d","f","g","a","c",null,"Daten / mit Grafik",1,"B"]
["d","f","g","b",null,null,"Analysenprotokoll"]
["d","f","g","b","a",null,"Modus: Ein / Aus",1,"B","Drucker aktiv / inaktiv"]
["d","f","g","b","b",null,"Daten / ohne Grafik",1,"B"]
["d","f","g","b","c",null,"Daten / mit Grafik",1,"B"]
["d","f","h",{"$nulls":3},"Stromausgang n (1 ≤ n ≤ 18)"]
["d","f","h","a",null,"4399136\n+ (n-1) *1024","physikalischer Wert",4,"B"]
["d","f","h","b",null,"4399168\n+ (n-1) *1024","Strom (mA)",4,"B"]
["d","f","h","c",null,"4399200\n+ (n-1) *1024","min. Bereich",4,"B"]
["d","f","h","d",null,"4399232\n+ (n-1) *1024","max. Bereich",4,"B"]
["d","f","h","e",null,null,"Auswahl",1,"B","physikalischer Wert"]
["d","f","h","f",null,"4399296\n+ (n-1) *1024","Korrekturfaktor",4,"B"]
["d","f","h","g",null,"4399328\n+ (n-1) *1024","Mittlungsfaktor",4,"B"]
["d","f","h","h",null,null,"Modus",1,"B","0/4-20 mA  oder AUS"]
["d","f","i",{"$nulls":3},"Stromausgang 2"]
["d","f","…","a",null,4400160,"physikalischer Wert",4,"B"]
[]
["d","g",{"$nulls":4},"Fernverstellung"]
["d","g","a",{"$nulls":3},"Schalt-Ausprägung"]
["d","g","a","a",null,null,"internes Kalibriergas"]
["d","g","a","b",null,null,"externes Kalibriergas (Prüfgas)"]
["d","g","a","b","a",4424769,"Schalt-Sollwert",2,null,"0 = Gas ausschalten\n1 = Gas einschalten"]
["d","g","a","b","b",4424770,"Schalt-Zustand",2,null,"0 = Betriebsgas\n1 = Kalibriergas (Prüfgas) eingeschaltet      \n2 = Fehler beim Einschalten"]
["d","g","a","c",null,null,"Fehlerquittierung"]
["d","g","a","c","a",4424801,"Schalt-Sollwert",2,null,"0 = PGC-Quittierung zurückgenommen\n1 = PGC Quittieren"]
["d","g","a","c","b",4424802,"Schalt-Zustand",2,null,"0 =  PGC OK\n1 =  PGC Fehler"]
[]
["d","h",{"$nulls":4},"Erweiterte Gasbeschaffenheitsmessdaten"]
["d","h","a",{"$nulls":3},"Heizwert Hu,n (n=1)"]
["d","h","b",{"$nulls":3},"Wobbe Index Wo,n (n=2)"]
["d","h","c",{"$nulls":3},"Unterer Wobbe Index Wu,n (n=3)"]
["d","h","d",{"$nulls":3},"Methanzahl (n=4)"]
["d","h","e",{"$nulls":3},"Realgasfaktor (n=5)"]
["d","h","f",{"$nulls":3},"Unnormalisierte Summe (n=6)"]
["d","h","g",{"$nulls":3},"Stickstoff (n=7)"]
["d","h","h",{"$nulls":3},"Methan (n=8)"]
["d","h","i",{"$nulls":3},"Kohlenstoffdioxid (n=9)"]
["d","h","j",{"$nulls":3},"Ethan (n=10)"]
["d","h","k",{"$nulls":3},"Propan (n=11)"]
["d","h","l",{"$nulls":3},"i-Butan (n=12)"]
["d","h","m",{"$nulls":3},"n-Butan (n=13)"]
["d","h","n",{"$nulls":3},"neo-Pentan (n=14)"]
["d","h","o",{"$nulls":3},"i-Pentan (n=15)"]
["d","h","p",{"$nulls":3},"n-Pentan (n=16)"]
["d","h","q",{"$nulls":3},"Hexan+ (n=17)"]
["d","h","r",{"$nulls":3},"Sauerstoff (n=18)"]
["d","h","s",{"$nulls":3},"Kohlenstoffmonoxid (n=19)"]
["d","h","t",{"$nulls":3},"Ethen (n=20)"]
["d","h","u",{"$nulls":3},"Propen (n=21)"]
["d","h","v",{"$nulls":3},"Helium (n=22)"]
["d","h","w",{"$nulls":3},"Wasserstoff (n=23)"]
["d","h","…","a",null,"4457504\n+ (n-1) *1024","aktueller Wert",4]
["d","h","…","b",null,"4457536\n+ (n-1) *1024","unkorrigierter Wert",4]
["d","h","…","c",null,null,"Mittelwerte"]
["d","h","…","c","a","4457569\n+ (n-1) *1024","letzte Viertelstunde",4]
["d","h","…","c","b","4457570\n+ (n-1) *1024","letzte Stunde",4]
["d","h","…","c","c","4457571\n+ (n-1) *1024","letzter Tag",4]
["d","h","…","c","d","4457572\n+ (n-1) *1024","letzter Monat",4]
["d","h","…","c","e","4457573\n+ (n-1) *1024","seit dem letzten Ereignis",4]
[]
["d","i",{"$nulls":4},"zusammengefasste Einzelwerte / Messwerte"]
["d","i","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage 1\nBrennwert daaa\nNormdichte daba\nDichteverhältnis daca\nKohlenstoffdioxid dada\nStickstoff daea\nWasserstoff dafa\nZustandsübersicht dei",null,null,"Aktuelle Messwerte ohne Ordnungsnummer"]
{"$rows_empty":7}
["d","i","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage 2\nBrennwert daace\nNormdichte dabce\nDichteverhältnis dacce\nKohlenstoffdioxid dadce\nStickstoff daece\nWasserstoff dafce\nZustandsübersicht dei",null,null,"Aufzeichnung bei der Bildung neuer Messwerte und beim Kommen und Gehen von Alarmen [2]"]
{"$rows_empty":7}
["d","i","b","a",null,4491296,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 2 von",2,"L"]
["d","i","b","b",null,4491328,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 2 bis",2,"L"]
["d","i","c",{"$nulls":3},"Standardabfrage 3\nBrennwert daacb\nNormdichte dabcb\nDichteverhältnis daccb\nKohlenstoffdioxid dadcb\nStickstoff daecb\nWasserstoff dafcb\nZustandsübersicht dei",null,null,"Aufzeichnung bei Intervallende und beim Kommen und Gehen von Alarmen [3]"]
{"$rows_empty":7}
["d","i","c","a",null,4492320,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 3 von",2,"L"]
["d","i","c","b",null,4492352,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 3 bis",2,"L"]
["d","i","d",{"$nulls":3},"Standardabfrage 4    "]
[{"$nulls":6},"reserviert"]
["d","i","e",{"$nulls":3},"Standardabfrage 5",null,null,"Ereignislogbuch,"]
[{"$nulls":6},"letztes Ereignis deq",null,null,"Aufzeichnung beim Kommen und Gehen von Alarmen [4]"]
["d","i","e","a",null,4494368,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 5 von",2,"L"]
["d","i","e","a",null,4494368,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 5 bis",2,"L"]
["d","i","..",{"$nulls":3},"weitere Standardabfragen",null,null,"reserviert für später"]
[]
["d","j",{"$nulls":4},"zusammengefasste externe Kalibriergaswerte (Prüfgas)"]
["d","j","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage 4a\nKomponenten dbca bis dbcq\nBrennwert daacf\nNormdichte dabcf\nHeizwert dbbn",null,null,"Aktuelle Externe Kalibriergaswerte ohne Ordnungsnummer"]
[]
[]
[]
[]
["d","j","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage 4b\nKomponenten dbca bis dbcq\nBrennwert daacf\nNormdichte dabcf\nHeizwert dbbn",null,null,"Aufzeichnung bei der Bildung neuer Messwerte mit Externemkalibriergas und gesetztem Revisionsbit"]
[]
[]
[]
[]
["d","j","b","a",null,4524064,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 4b von",2,"L"]
["d","j","b","b",null,4524096,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 4b bis",2,"L"]
["d","j","c",{"$nulls":3},"weitere Standardabfragen",null,null,"reserviert für später"]
[]
["d","k",{"$nulls":4},"zusammengefasste interne Kalibrierdaten"]
["d","k","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage 5a\nneue Responsfaktoren dbe\nLetzte Kalibrierung okay dbbb \nDiff. Brennwert dbbj\nDiff. Normdichte dbbk",null,null,"Aktuelle Kalibrier-messwerte ohne Ordnungsnummer"]
[]
[]
[]
[]
["d","k","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage 5b\nneue Responsfaktoren dbe\nLetzte Kalibrierung okay dbbb \nDiff. Brennwert dbbj\nDiff. Normdichte dbbk",null,null,"Aufzeichnung bei der Bildung neuer Kalibriermesswerte"]
[]
[]
[]
[]
["d","k","b","a",null,4556832,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 5b von",2,"L"]
["d","k","b","b",null,4556864,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 5b bis",2,"L"]
["d","k","c",{"$nulls":3},"Standardabfrage 5c\nneue Responsfaktoren dbe\nLetzte Kalibrierung okay dbbb \nDiff. Brennwert dbbj\nDiff. Normdichte dbbk\nDiff. CO2 dbbq",null,null,"Aktuelle Kalibrier-messwerte ohne Ordnungsnummer"]
[]
[]
[]
[]
[]
["d","k","d",{"$nulls":3},"Standardabfrage 5d\nneue Responsfaktoren dbe\nLetzte Kalibrierung okay dbbb \nDiff. Brennwert dbbj\nDiff. Normdichte dbbk\nDiff. CO2 dbbq",null,null,"Aufzeichnung bei der Bildung neuer Kalibriermesswerte"]
[]
[]
[]
[]
[]
["d","k","d","a",null,4558880,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 5d von",2,"L"]
["d","k","d","b",null,4558912,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 5d bis",2,"L"]
["d","k","e",{"$nulls":3},"weitere Standardabfragen",null,null,"reserviert für später"]
[]
["d","l",{"$nulls":4},"Zusammengefasste erweiterte Gasbeschaffenheitsmessdaten"]
["d","l","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage 6 a\nHeizwert dhaa\nWobbe Index dhba\nunterer Wobbe Index dhca\nMethanzahl dhda\nRealgasfaktor dhea\nunnormalisierte Summe dhfa\nStickstoff dhga\nbis ...\nWasserstoff dhwa",null,null,"Aktuelle Messwerte ohne Ordnungsnummer"]
{"$rows_empty":9}
["d","l","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage 6 b\nHeizwert dhacb\nWobbe Index dhbcb\nunterer Wobbe Index dhccb\nMethanzahl dhdcb\nRealgasfaktor dhecb\nunnormalisierte Summe dhfcb\nStickstoff dhgcb\nbis ...\nWasserstoff dhwcb",null,null,"Aufzeichnung bei Intervallende und beim Kommen und Gehen von Alarmen [1]"]
{"$rows_empty":9}
["d","l","b","a",null,4589600,"Füllstandsanzeiger Standardabfr. 6b von",2,"L"]
["d","l","b","b",null,4589632,"Füllstandsanzeiger Standardabfr. 6b bis",2,"L"]
["d","l","c",{"$nulls":3},"Standardabfrage 6 c\nBrennwert daace\nNormdichte dabce\nStickstoff dhgce\nMethan dhhce\nKohlenstoffdioxid dhice\nEthan dhjce\nPropan dhkce\ni-Butan dhlce\nn-Butan dhmce\nneo-Pentan dhnce\ni-Pentan dhoce\nn-Pentan dhpce\nHexan+ dhqce\nSauerstoff dhrce\nKohlenstoffmonoxid dhsce\nEthen dhtce\nPropen dhuce\nHelium dhvce\nWasserstoff dhwce\nArgon dcld\nZustandsübersicht dei",null,null,"Aufzeichnung bei bei der Bildung neuer Messwerte und beim Kommen und Gehen von Alarmen "]
["d","l","c","a",null,4590624,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 6c von",2,"L"]
["d","l","c","b",null,4590656,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 6c bis",2,"L"]
["d","l","d",{"$nulls":3},"Standardabfrage 6 d\nBrennwert daacb\nNormdichte dabcb\nStickstoff dhgcb\nMethan dhhcb\nKohlenstoffdioxid dhicb\nEthan dhjcb\nPropan dhkcb\ni-Butan dhlcb\nn-Butan dhmcb\nneo-Pentan dhncb\ni-Pentan dhocb\nn-Pentan dhpcb\nHexan+ dhqcb\nSauerstoff dhrcb\nKohlenstoffmonoxid dhscb\nEthen dhtcb\nPropen dhucb\nHelium dhvcb\nWasserstoff dhwcb\nArgon dcld\nZustandsübersicht dei",null,null,"Aufzeichnung bei Intervallende und beim Kommen und Gehen von Alarmen "]
["d","l","d","a",null,4591648,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 6d von",2,"L"]
["d","l","d","b",null,4591680,"Füllstandsanzeiger Standardabfrage 6d bis",2,"L"]
["d","m",{"$nulls":4},"Weitere Standardabfragen"]
[]
[]
[]
["[1] Die Bedeutung der definierten Bits ist:"]
[null,null,"Bit 0",null,null,"Alarm Sammelmeldung"]
[null,null,"Bit 1-2",null,null,"reserviert "]
[null,null,"Bit 3",null,null,"Störung Messwert Rhon "]
[null,null,"Bit 4 -7",null,null,"reserviert "]
[null,null,"Bit 8+9",null,null,"Kalibrierung"]
[null,null,"Bit 9 ",null,null,"Revision"]
[null,null,"Bit 10",null,null,"Parameter geändert"]
[null,null,"Bit 11",null,null,"Störung Messwert Hon"]
[null,null,"Bit 12",null,null,"Störung Messwert CO2"]
[null,null,"Bit 13-15",null,null,"reserviert"]
[]
["[2] ","Bedeutung ohne Ordnungsnummer: Mittelwerte seit Ende des letzten Ereignisses"]
[null,"Bedeutung mit Ordnungsnummer: Mittelwerte zum zugehörigen Ereignis"]
[]
["[3]","Bedeutung ohne Ordnungsnummer: Mittelwerte seit Ende des letzten Ereignisses"]
[null,"Intervallende der Standardabfrage 3 bedeutet Bildung des Stundenmittelwertes am Ende der Stunde."]
[null,"Bei der Aufzeichnung beim Kommen und Gehen von Alarmen innerhalb der Stunde kann kein Mittelwert des Stundenmittelwertes gebildet werden."]
[null,"Deshalb wird der letzte gültige Stundenmittelwert mit dem aktuellen Zeitstempel wiederholt und als Kennzeichnung der Status 4 für gehaltene Werte gesetzt."]
[]
["[4] ","ohne Ordnungsnummer: aktuellstes (jüngstes) Ereignis"]
[null,"mit Ordnungsnummer: historische Ereignisse"]

{"sheet":"Gasbeschaffenheitsmessung II","index":6,"n_rows":269,"n_cols":10,"rows_kept":269,"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,2,3,4,5,"DSfG-C","Name","Typ","Zugriff","Beschreibung"]
["a",{"$nulls":5},"allgemeiner Teil",null,null,"siehe hierzu allgemeinen Teil der Datenelementeliste"]
["q",{"$nulls":5},"Gasbeschaffenheit  technologieunabhängige Daten"]
["q","a",{"$nulls":4},"Messdaten n"]
["q","a","a",{"$nulls":3},"Brennwert Hs,n (n=1)"]
["q","a","b",{"$nulls":3},"Normdichte Rhon (n=2)"]
["q","a","c",{"$nulls":3},"Dichteverhältnis dv (n=3)"]
["q","a","d",{"$nulls":3},"Kohlenstoffdioxid CO2 (n=4)"]
["q","a","e",{"$nulls":3},"Stickstoff N2 (n=5)"]
["q","a","f",{"$nulls":3},"Wasserstoff H2 (n=6)"]
["q","a","g",{"$nulls":3},"Heizwert Hi,n (n=7)"]
["q","a","h",{"$nulls":3},"Wobbeindex Ws,n (n=8)"]
["q","a","i",{"$nulls":3},"Unterer Wobbeindex Wi,n (n=9)"]
["q","a","j",{"$nulls":3},"Methanzahl MZ (n=10)"]
["q","a","k",{"$nulls":3},"Realgasfaktor (n=11)"]
["q","a","…","a",null,null,"Messwert"]
["q","a","…","a","a","9471009\n+ (n-1) * 1024","aktueller Wert",4,"L"]
["q","a","…","a","b","9471010\n+ (n-1) * 1024","unkorrigierter Wert",4,"L"]
["q","a","…","a","c","9471011\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzte Viertelstunde",4,"L"]
["q","a","…","a","d","9471012\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzte Stunde",4,"L"]
["q","a","…","a","e","9471013\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzter Tag",4,"L"]
["q","a","…","a","f","9471014\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzter Monat",4,"L"]
["q","a","…","a","g","9471015\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert seit dem letzten Ereignis",4,"L"]
["q","a","…","a","h","9471016\n+ (n-1) * 1024","letzte Analyse externes Prüfgas",4,"L"]
["q","a","…","a","i","9471017\n+ (n-1) * 1024","letzter Wert der letzten Viertelstunde",4,"L"]
["q","a","…","a","j","9471018\n+ (n-1) * 1024","korrigierter Wert",4,"L","Online Korr. mit Referenzgerät"]
["q","a","…","b",null,null,"Parameter"]
["q","a","…","b","a","9471041\n+ (n-1) * 1024","untere Alarmgrenze aktueller Wert",4,"E"]
["q","a","…","b","b","9471042\n+ (n-1) * 1024","obere Alarmgrenze aktueller Wert",4,"E"]
["q","a","…","b","c","9471043\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze aktueller Wert",4,"B"]
["q","a","…","b","d","9471044\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze aktueller Wert",4,"B"]
["q","a","…","b","e","9471045\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Viertelstunden-MW",4,"B"]
["q","a","…","b","f","9471046\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Viertelstunden-MW",4,"B"]
["q","a","…","b","g","9471047\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Stunden-MW",4,"B"]
["q","a","…","b","h","9471048\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Stunden-MW",4,"B"]
["q","a","…","b","i","9471049\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Tages-MW",4,"B"]
["q","a","…","b","j","9471050\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Tages-MW",4,"B"]
["q","a","…","b","k","9471051\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Monats-MW",4,"B"]
["q","a","…","b","l","9471052\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Monats-MW",4,"B"]
["q","a","…","c",null,null,"Prüf- und Kalibriergase"]
["q","a","…","c","a","9471073\n+ (n-1) * 1024","Sollwert internes Kalibriergas",4,"E"]
["q","a","…","c","b","9471074\n+ (n-1) * 1024","Sollwert externes Prüfgas",4,"E"]
[]
["q","b",{"$nulls":4},"Gas – Einzelkomponente n [%]"]
["q","b","a",{"$nulls":3},"Methan CH4 (n=1)"]
["q","b","b",{"$nulls":3},"Ethan C2H6 (n=2)"]
["q","b","c",{"$nulls":3},"Propan C3H8 (n=3)"]
["q","b","d",{"$nulls":3},"i-Butan i-C4H10 (n=4)"]
["q","b","e",{"$nulls":3},"n-Butan n-C4H10 (n=5)"]
["q","b","f",{"$nulls":3},"neo-Pentan neo-C5H12 (n=6)"]
["q","b","g",{"$nulls":3},"i-Pentan i-C5H12 (n=7)"]
["q","b","h",{"$nulls":3},"n-Pentan n-C5H12 (n=8)"]
["q","b","i",{"$nulls":3},"Hexan+ C6H14+ (n=9)"]
["q","b","j",{"$nulls":3},"Sauerstoff O2 (n=10)"]
["q","b","k",{"$nulls":3},"Kohlenstoffmonoxid CO (n=11)"]
["q","b","l",{"$nulls":3},"Ethen C2H4 (n=12)"]
["q","b","m",{"$nulls":3},"Propen C3H6 (n=13)"]
["q","b","n",{"$nulls":3},"Helium He (n=14)"]
["q","b","o",{"$nulls":3},"Argon Ar (n=15)"]
["q","b","…","a",null,null,"Messwert"]
["q","b","...","a","a","9503777\n+F35","aktueller Wert",4,"L"]
["q","b","...","a","b","9503778\n+ (n-1) * 1024","unkorrigierter Wert",4,"L"]
["q","b","...","a","d","9503780\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzte Stunde",4,"L"]
["q","b","...","a","e","9503781\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzter Tag",4,"L"]
["q","b","...","a","f","9503782\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzter Monat",4,"L"]
["q","b","...","a","g","9503783\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert seit dem letzten Ereignis",4,"L"]
["q","b","...","a","h","9503784\n+ (n-1) * 1024","letzte Analyse externes Prüfgas",4,"L"]
["q","b","...","a","i","9503785\n+ (n-1) * 1024","letzter Wert der letzten Viertelstunde",4,"L"]
["q","b","...","b",null,null,"Parameter"]
["q","b","...","b","a","9503809\n+ (n-1) * 1024","untere Alarmgrenze aktueller Wert",4,"E"]
["q","b","...","b","b","9503810\n+ (n-1) * 1024","obere Alarmgrenze aktueller Wert",4,"E"]
["q","b","...","b","c","9503811\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze aktueller Wert",4,"B"]
["q","b","...","b","d","9503812\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze aktueller Wert",4,"B"]
["q","b","...","b","e","9503813\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Viertelstunden-MW",4,"B"]
["q","b","...","b","f","9503814\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Viertelstunden-MW",4,"B"]
["q","b","...","b","g","9503815\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Stunden-MW",4,"B"]
["q","b","...","b","h","9503816\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Stunden-MW",4,"B"]
["q","b","...","b","i","9503817\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Tages-MW",4,"B"]
["q","b","...","b","j","9503818\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Tages-MW",4,"B"]
["q","b","...","b","k","9503819\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Monats-MW",4,"B"]
["q","b","...","b","l","9503820\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Monats-MW",4,"B"]
["q","b","...","c",null,null,"Prüf- und Kalibriergase"]
["q","b","...","c","a","9503841\n+ (n-1) * 1024","Sollwert internes Kalibriergas",4,"E"]
["q","b","...","c","b","9503842\n+ (n-1) * 1024","Sollwert externes Prüfgas",4,"E"]
[]
["q","c",{"$nulls":4},"Gas -  Begleitstoff n [mg/m³]"]
["q","c","a",{"$nulls":3},"Mercaptan R-SH (n=1)"]
["q","c","b",{"$nulls":3},"Schwefel R-SH-S (n=2)"]
["q","c","c",{"$nulls":3},"COS COS-S (n=3)"]
["q","c","d",{"$nulls":3},"H2S H2S-S (n=4)"]
["q","c","e",{"$nulls":3},"Gesamtschwefel S (n=5)"]
["q","c","f",{"$nulls":3},"Odorstoff THT (n=6)"]
["q","c","...","a",null,null,"Messwert"]
["q","c","...","a","a","9536545\n+ (n-1) * 1024","aktueller Wert",4,"L"]
["q","c","...","a","b","9536546\n+ (n-1) * 1024","unkorrigierter Wert",4,"L"]
["q","c","...","a","c","9536547\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzte Viertelstunde",4,"L"]
["q","c","...","a","d","9536548\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzte Stunde",4,"L"]
["q","c","...","a","e","9536549\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzter Tag",4,"L"]
["q","c","...","a","f","9536550\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzter Monat",4,"L"]
["q","c","...","a","g","9536551\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert seit dem letzten Ereignis",4,"L"]
["q","c","...","a","h","9536552\n+ (n-1) * 1024","letzte Analyse externes Prüfgas",4,"L"]
["q","c","...","a","i","9536553\n+ (n-1) * 1024","letzter Wert der letzten Viertelstunde",4,"L"]
["q","c","...","b",null,null,"Parameter"]
["q","c","...","b","a","9536577\n+ (n-1) * 1024","untere Alarmgrenze aktueller Wert",4,"E"]
["q","c","...","b","b","9536578\n+ (n-1) * 1024","obere Alarmgrenze aktueller Wert",4,"E"]
["q","c","...","b","c","9536579\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze aktueller Wert",4,"B"]
["q","c","...","b","d","9536580\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze aktueller Wert",4,"B"]
["q","c","...","b","e","9536581\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Viertelstunden-MW",4,"B"]
["q","c","...","b","f","9536582\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Viertelstunden-MW",4,"B"]
["q","c","...","b","g","9536583\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Stunden-MW",4,"B"]
["q","c","...","b","h","9536584\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Stunden-MW",4,"B"]
["q","c","...","b","i","9536585\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Tages-MW",4,"B"]
["q","c","...","b","j","9536586\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Tages-MW",4,"B"]
["q","c","...","b","k","9536587\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Monats-MW",4,"B"]
["q","c","...","b","l","9536588\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Monats-MW",4,"B"]
["q","c","...","c",null,null,"Prüf- und Kalibriergase"]
["q","c","...","c","a","9536609\n+ (n-1) * 1024","Sollwert internes Kalibriergas",4,"E"]
["q","c","...","c","b","9536610\n+ (n-1) * 1024","Sollwert externes Prüfgas",4,"E"]
[]
["q","d",{"$nulls":4},"weitere Daten"]
["q","d","a",{"$nulls":3},"Wassertaupunkt H20 [°C] (n=1)"]
["q","d","b",{"$nulls":3},"Kohlenwasserstofftaupunkt CxHy [°C] (n=2)"]
["q","d","…","a",null,null,"Messwert"]
["q","d","…","a","a","9569313\n+ (n-1) * 1024","aktueller Wert",4,"L"]
["q","d","…","a","b","9569314\n+ (n-1) * 1024","unkorrigierter Wert",4,"L"]
["q","d","…","a","c","9569315\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzte Viertelstunde",4,"L"]
["q","d","…","a","d","9569316\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzte Stunde",4,"L"]
["q","d","…","a","e","9569317\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzter Tag",4,"L"]
["q","d","…","a","f","9569318\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert letzter Monat",4,"L"]
["q","d","…","a","g","9569319\n+ (n-1) * 1024","Mittelwert seit dem letzten Ereignis",4,"L"]
["q","d","…","a","h","9569320\n+ (n-1) * 1024","letzte Analyse externes Prüfgas",4,"L"]
["q","d","…","a","i","9569321\n+ (n-1) * 1024","letzter Wert der letzten Viertelstunde",4,"L"]
["q","d","…","b",null,null,"Parameter"]
["q","d","…","b","a","9569345\n+ (n-1) * 1024","untere Alarmgrenze aktueller Wert",4,"E"]
["q","d","…","b","b","9569346\n+ (n-1) * 1024","obere Alarmgrenze aktueller Wert",4,"E"]
["q","d","…","b","c","9569347\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze aktueller Wert",4,"B"]
["q","d","…","b","d","9569348\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze aktueller Wert",4,"B"]
["q","d","…","b","e","9569349\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Viertelstunden-MW",4,"B"]
["q","d","…","b","f","9569350\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Viertelstunden-MW",4,"B"]
["q","d","…","b","g","9569351\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Stunden-MW",4,"B"]
["q","d","…","b","h","9569352\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Stunden-MW",4,"B"]
["q","d","…","b","i","9569353\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Tages-MW",4,"B"]
["q","d","…","b","j","9569354\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Tages-MW",4,"B"]
["q","d","…","b","k","9569355\n+ (n-1) * 1024","untere Warngrenze Monats-MW",4,"B"]
["q","d","…","b","l","9569356\n+ (n-1) * 1024","obere Warngrenze Monats-MW",4,"B"]
["q","d","…","c",null,null,"Prüf- und Kalibriergase"]
["q","d","…","c","a","9569377\n+ (n-1) * 1024","Sollwert internes Kalibriergas",4,"E"]
["q","d","…","c","b","9569378\n+ (n-1) * 1024","Sollwert externes Prüfgas",4,"E"]
[]
["q","e",{"$nulls":4},"Status des Messgerätes"]
["q","e","i",null,null,9610240,"Zustandsübersicht (Bitleiste)",6,null,"[1]"]
["q","e","q",null,null,9618432,"letztes Ereignis",2]
["q","e","r",null,null,9619456,"Datum des Ereignisses",7]
[]
["q","f",{"$nulls":4},"Kalibrierung des Messgerätes"]
["q","f","a",{"$nulls":3},"Gütefaktor n aktuell (1 ≤ n ≤ 21)"]
["q","f","a","a",null,"9634848\n+ (n-1) * 32","Gütefaktor 1",2,"L","[2]"]
["q","f","a","b",null,9634880,"Gütefaktor 2",2,"L"]
["q","f","a","…"]
["q","f","b",{"$nulls":3},"Gütefaktor n Parameter (1 ≤ n ≤ 21)"]
["q","f","b","a",null,null,"Parameter Gütefaktor n"]
["q","f","b","a","a","9635873\n+ (n-1) * 32","untere Warngrenze",2,"B"]
["q","f","b","a","b","9635874\n+ (n-1) * 32","obere Warngrenze",2,"B"]
["q","f","b","b",null,null,"Parameter Gütefaktor 2"]
["q","f","b","b","a",9635905,"untere Warngrenze",2,"B"]
["q","f","b","b","b",9635906,"obere Warngrenze",2,"B"]
["q","f","b","c","…"]
[]
["q","g",{"$nulls":4},"Fernverstellungen"]
["q","g","a",{"$nulls":3},"Schalt-Vorgänge"]
["q","g","a","a",null,null,"Internes Kalibriergas"]
["q","g","a","a","a",9438273,"Schalt-Sollwert",2,"B","0 = Gas ausschalten\n1 = Gas einschalten "]
["q","g","a","a","b",9667618,"Schalt-Zustand",2,"L","0 = Betriebsgas\n1 = Kalibriergas (Prüfgas) eingeschaltet\n2 = Fehler beim Einschalten"]
["q","g","a","b",null,null,"Externes Kalibriergas (Prüfgas)"]
["q","g","a","b","a",9438273,"Schalt-Sollwert",2,"B","0 = Gas ausschalten\n1 = Gas einschalten "]
["q","g","a","b","b",9667618,"Schalt-Zustand",2,"L","0 = Betriebsgas\n1 = Kalibriergas (Prüfgas) eingeschaltet\n2 = Fehler beim Einschalten"]
["q","g","a","c",null,null,"Fehlerquittierung"]
["q","g","a","b","a",9667649,"Schalt-Sollwert",2,"B","0 = Quittierung zurückgenommen\n1 = quittieren"]
["q","g","a","b","b",9667650,"Schalt-Zustand",2,"L","0 = Messgerät fehlerfrei\n1 = anstehende Störungen"]
[]
["q","i",{"$nulls":4},"zusammengefasste Einzelelemente (I)"]
["q","i","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage (I) 1\nBrennwert qaaaa\nNormdichte qabaa\nDichteverhältnis qacaa\nKohlenstoffdioxid qadaa\nStickstoff qaeaa\nWasserstoff qafaa\nHeizwert qagaa\nWobbeindex qahaa\nunterer Wobbeindex qaiaa\nMethanzahl qajaa\nRealgasfaktor qakaa\nZustandsübersicht qei",null,null,"Aktuelle Messwerte ohne Ordnungsnummer"]
["q","i","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage (I) 2\nBrennwert qaaag\nNormdichte qabag\nDichteverhältnis qacag\nKohlenstoffdioxid qadag\nStickstoff qaeag\nWasserstoff qafag\nHeizwert qagag\nWobbeindex qahag\nunterer Wobbeindex qaiag\nMethanzahl qajag\nRealgasfaktor qakag\nZustandsübersicht qei",null,null,"Aufzeichnung bei der Bildung neuer Messwerte und beim Kommen und Gehen von Alarmen"]
["q","i","b","a",null,9734176,"Füllstandsanzeiger (I) 2 von",2,"L"]
["q","i","b","b",null,9734208,"Füllstandsanzeiger (I) 2 bis",2,"L"]
["q","i","c",{"$nulls":3},"Standardabfrage (I) 3\nBrennwert qaaad\nNormdichte qabad\nDichteverhältnis qacad\nKohlenstoffdioxid qadad\nStickstoff qaead\nWasserstoff qafad\nHeizwert qagad\nWobbeindex qahad\nunterer Wobbeindex qaiad\nMethanzahl qajad\nRealgasfaktor qakad\nZustandsübersicht qei",null,null,"Aufzeichnung bei Intervallende und beim Kommen und Gehen von Alarmen"]
{"$rows_empty":11}
["q","i","c","a",null,9735200,"Füllstandsanzeiger (I) 3 von",2,"L"]
["q","i","c","b",null,9735232,"Füllstandsanzeiger (I) 3 bis",2,"L"]
["q","i","d",{"$nulls":3},"Standardabfrage (I) 4\nBrennwert qaaai\nNormdichte qabai\nKohlenstoffdioxid qadai\nZustandsübersicht qei",null,null,"Aufzeichnung zu jeder Viertelstunde und beim Kommen und Gehen von Alarmen"]
["q","i","d","a",null,9736224,"Füllstandsanzeiger (I) 4 von",2,"L"]
["q","i","d","b",null,9736256,"Füllstandsanzeiger (I) 4 bis",2,"L"]
["q","i","e",{"$nulls":3},"Standardabfrage (I) 5\nletztes Ereignis qeq",null,null,"Ereignislogbuch, Aufzeichnung beim Kommen und Gehen von Alarmen"]
["q","i","e","a",null,9737248,"Füllstandsanzeiger (I) 5 von",2,"L"]
["q","i","e","b",null,9737280,"Füllstandsanzeiger (I) 5 bis",2,"L"]
["q","i","f",{"$nulls":3},"Standardabfrage (I) 6\nBrennwert qaaaj\nNormdichte qabaj\nKohlenstoffdioxid qadaj\nZustandsübersicht qei",null,null,"Aufzeichnung bei der Bildung neuer korrigierter Messwerte und beim Kommen und Gehen von Alarmen"]
["q","i","f","a",null,9738272,"Füllstandsanzeiger (I) 6 von",2,"L"]
["q","i","f","b",null,9738304,"Füllstandsanzeiger (I) 6 bis",2,"L"]
["q","j",{"$nulls":4},"zusammengefasste Einzelelemente (II)"]
["q","j","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage (II) 1\nMethan qbaaa\nEthan qbbaa\nPropan qbcaa\ni-Butan qbdaa\nn-Butan qbeaa\nneo-Pentan qbfaa\ni-Pentan qbgaa\nn-Pentan qbhaa\nHexan+ qbiaa\nSauerstoff qbjaa\nKohlenstoffmonoxid qbkaa\nEthen qblaa\nPropen qbmaa\nHelium qbnaa\nArgon qboaa\nZustandsübersicht qei",null,null,"Aktuelle Messwerte ohne Ordnungsnummer"]
["q","j","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage (II) 2\nMethan qbaag\nEthan qbbag\nPropan qbcag\ni-Butan qbdag\nn-Butan qbeag\nneo-Pentan qbfag\ni-Pentan qbgag\nn-Pentan qbhag\nHexan+ qbiag\nSauerstoff qbjag\nKohlenstoffmonoxid qbkag\nEthen qblag\nPropen qbmag\nHelium qbnag\nArgon qboag\nZustandsübersicht qei",null,null,"Aufzeichnung bei der Bildung neuer Messwerte und beim Kommen und Gehen von Alarmen"]
["q","j","b","a",null,9766944,"Füllstandsanzeiger (II) 2 von",2,"L"]
["q","j","b","b",null,9766976,"Füllstandsanzeiger (II) 2 bis",2,"L"]
["q","j","c",{"$nulls":3},"Standardabfrage (II) 3\nMethan qbaad\nEthan qbbad\nPropan qbcad\ni-Butan qbdad\nn-Butan qbead\nneo-Pentan qbfad\ni-Pentan qbgad\nn-Pentan qbhad\nHexan+ qbiad\nSauerstoff qbjad\nKohlenstoffmonoxid qbkad\nEthen qblad\nPropen qbmad\nHelium qbnad\nArgon qboad\nZustandsübersicht qei",null,null,"Aufzeichnung bei Intervallende und beim Kommen und Gehen von Alarmen"]
["q","j","c","a",null,9767968,"Füllstandsanzeiger (II) 3 von",2,"L"]
["q","j","c","b",null,9768000,"Füllstandsanzeiger (II) 3 bis",2,"L"]
["q","j","d",{"$nulls":3},"Standardabfrage (II) 4 \nBrennwert qaaaa\nNormdichte qabaa\nStickstoff qaeaa\nMethan qbaaa\nKohlenstoffdioxid qadaa\nEthan qbbaa\nPropan qbcaa\ni-Butan qbdaa\nn-Butan qbeaa\nneo-pentan qbfaa\ni-Pentan qbgaa\nn-Pentan qbhaa\nHexan+ qbiaa\nSauerstoff qbjaa\nKohlenstoffmonoxid qbkaa\nEthen qblaa\nPropen qbmaa\nHelium qbnaa\nWasserstoff qafaa\nArgon qboaa\nZustandsübersicht qei",null,null,"Aktuelle Messwerte ohne Ordnungsnummer"]
["q","j","e",{"$nulls":3},"Standardabfrage (II) 5\nBrennwert qaaag\nNormdichte qabag\nStickstoff qaeag\nMethan qbaag\nKohlenstoffdioxid qadag\nEthan qbbag\nPropan qbcag\ni-Butan qbdag\nn-Butan qbeag\nneo-pentan qbfag\ni-Pentan qbgag\nn-Pentan qbhag\nHexan+ qbiag\nSauerstoff qbjag\nKohlenstoffmonoxid qbkag\nEthen qblag\nPropen qbmag\nHelium qbnag\nWasserstoff qafag\nArgon qboag\nZustandsübersicht qei",null,null,"Aufzeichnung bei der Bildung neuer Messwerte und beim Kommen und Gehen von Alarmen"]
["q","j","e","a",null,9770016,"Füllstandsanzeiger (II) 5 von",2,"L"]
["q","j","e","b",null,9770048,"Füllstandsanzeiger (II) 5 bis",2,"L"]
["q","j","f",{"$nulls":3},"Standardabfrage (II) 6 \nBrennwert qaaad\nNormdichte qabad\nStickstoff qaead\nMethan qbaad\nKohlenstoffdioxid qadad\nEthan qbbad\nPropan qbcad\ni-Butan qbdad\nn-Butan qbead\nneo-pentan qbfad\ni-Pentan qbgad\nn-Pentan qbhad\nHexan+ qbiad\nSauerstoff qbjad\nKohlenstoffmonoxid qbkad\nEthen qblad\nPropen qbmad\nHelium qbnad\nWasserstoff qafad\nArgon qboad\nZustandsübersicht qei",null,null,"Aufzeichnung bei Intervallende und beim Kommen und Gehen von Alarmen"]
["q","j","f","a",null,9771040,"Füllstandsanzeiger (II) 6 von",2,"L"]
["q","j","f","b",null,9771072,"Füllstandsanzeiger (II) 6 bis",2,"L"]
["q","k",{"$nulls":4},"zusammengefasste Einzelwerte (III) externes Prüfgas"]
["q","k","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage (III) 1\nBrennwert qaaah\nNormdichte qabah\nDichteverhältnis qacah\nKohlenstoffdioxid qadah\nStickstoff qaeah\nWasserstoff qafah\nHeizwert qagah\nWobbeindex qahah\nunterer Wobbeindex qaiah\nMethanzahl qajah\nRealgasfaktor qakah",null,null,"Aufzeichnung bei externer Prüfgasaufschaltung"]
["q","k","a","a",null,9798688,"Füllstandsanzeiger (III) 1 von",2,"L"]
["q","k","a","b",null,9798720,"Füllstandsanzeiger (III) 1 bis",2,"L"]
["q","k","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage (III) 2\nMethan qbaah\nEthan qbbah\nPropan qbcah\ni-Butan qbdah\nn-Butan qbeah\nneo-Pentan qbfah\ni-Pentan qbgah\nn-Pentan qbhah\nHexan+ qbiah\nSauerstoff qbjah\nKohlenstoffmonoxid qbkah\nEthen qblah\nPropen qbmah\nHelium qbnah\nArgon qboah",null,null,"Aufzeichnung bei externer Prüfgasaufschaltung"]
["q","k","b","a",null,9799712,"Füllstandsanzeiger (III) 2 von",2,"L"]
["q","k","b","b",null,9799744,"Füllstandsanzeiger (III) 2 bis",2,"L"]
["q","k","c",{"$nulls":3},"Standardabfrage (III) 3\nBrennwert qaaah\nNormdichte qabah\nStickstoff qaeah\nMethan qbaah\nKohlenstoffdioxid qadah\nEthan qbbah\nPropan qbcah\ni-Butan qbdah\nn-Butan qbeah\nneo-pentan qbfah\ni-Pentan qbgah\nn-Pentan qbhah\nHexan+ qbiah\nSauerstoff qbjah\nKohlenstoffmonoxid qbkah\nEthen qblah\nPropen qbmah\nHelium qbnah\nWasserstoff qafah\nArgon qboah\nZustandsübersicht qei",null,null,"Aufzeichnung bei externer Prüfgasaufschaltung"]
["q","k","c","a",null,9800736,"Füllstandsanzeiger (III) 3 von",2,"L"]
["q","k","c","b",null,9800768,"Füllstandsanzeiger (III) 3 bis",2,"L"]
["q","l",{"$nulls":4},"zusammengefasste Einzelwerte (IV) Kalibrierung"]
["q","l","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage (IV) 1\nGütefaktor 1 qfaa\nGütefaktor 2 qfab\n...",null,null,"Aufzeichnung nach jeder Kalibrierung"]
["q","l","a","a",null,9831456,"Füllstandsanzeiger (IV) 1 von",2,"L"]
["q","l","a","b",null,9831488,"Füllstandsanzeiger (IV) 1 bis",2,"L"]
[]
["q","o",{"$nulls":4},"technologieabhängige Parameter Verfahren 1.1",null,null,"Reserviert für neue PGCs"]
["q","p",{"$nulls":4},"technologieabhängige Parameter Verfahren 1.2",null,null,"Reserviert für neue PGCs"]
[]
["q","q",{"$nulls":4},"technologieabhängige Parameter Verfahren 2.1",null,null,"Reserviert für RMG Messtechnik"]
["q","r",{"$nulls":4},"technologieabhängige Parameter Verfahren 2.2",null,null,"Reserviert für RMG Messtechnik"]
[]
["q","s",{"$nulls":4},"technologieabhängige Parameter Verfahren 3.1",null,null,"Reserviert für Elster"]
["q","t",{"$nulls":4},"technologieabhängige Parameter Verfahren 3.2",null,null,"Reserviert für Elster"]
[]
["q","u",{"$nulls":4},"technologieabhängige Parameter Verfahren 4.1",null,null,"Reserviert für Marquis"]
["q","v",{"$nulls":4},"technologieabhängige Parameter Verfahren 4.2",null,null,"Reserviert für Marquis"]
[]
["q","w",{"$nulls":4},"technologieabhängige Parameter Verfahren 5.1"]
["q","x",{"$nulls":4},"technologieabhängige Parameter Verfahren 5.2"]
[]
[]
["[1]","Die Bedeutungen der definierten Bits sind:"]
[null,null,"Bit 0",null,null,"Alarm Sammelmeldung"]
[null,null,"Bit 1-2",null,null,"reserviert"]
[null,null,"Bit 3",null,null,"Störung Messwert Rhon"]
[null,null,"Bit 4-7",null,null,"reserviert "]
[null,null,"Bit 8+9",null,null,"Kalibrierung"]
[null,null,"Bit 9",null,null,"Revision"]
[null,null,"Bit 10",null,null,"Parameter geändert"]
[null,null,"Bit 11",null,null,"Störung Messwert Hon"]
[null,null,"Bit 12",null,null,"Störung Messwert CO2"]
[null,null,"Bit 13..15",null,null,"reserviert"]
[]
["[2]",null,"GBH-Messgeräte haben max. 21 technologieunabhängige Gütefaktoren, die die Kalibirerung beschreiben. "]
[null,null,"Alle Gütefaktoren werden bei der Eichung auf Null gestellt und sind auf ±100 skaliert. "]
[null,null,"Der Gütefaktor spiegelt das Ergebnis der letzten Kalibrierung wieder."]

{"sheet":"Steuer- und Überwachungseinheit","index":7,"n_rows":176,"n_cols":10,"rows_kept":176,"merged":[[145,0,145,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,2,3,4,5,"DSfG-C","Name","Typ","Zugriff","Beschreibung"]
["a",{"$nulls":5},"allgemeiner Teil",null,null,"siehe hierzu allgemeinen Teil der Datenelementeliste"]
[]
["f",{"$nulls":5},"Steuereinheit spezifisch"]
["f","a",{"$nulls":3},6324224,"Sammel-Ereignisse",6,"L","[1]"]
[]
["f","b",{"$nulls":4},"Prozess-EA Momentanwerte"]
["f","b","a",{"$nulls":3},"Interface-Karte n (1 ≤ n ≤ 25)"]
["f","b","a","a",null,null,"Kartentyp / Versionsstand",1,"L"]
["f","b","a","b",null,"6358080\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","Endwert Kanal m (1 ≤ m ≤ 24)",3,"L","physikalischer Wert"]
["f","b","a","c",null,6358112,"Endwert Kanal 2",3,"L"]
["f","b","a","…",null,null,"Endwert Kanal …",3,"L"]
["f","b","b",{"$nulls":3},"Interface-Karte 2"]
["f","b","b","a",null,null,"Kartentyp / Versionsstand",1,"L"]
["f","b","b","b",null,6359104,"Endwert Kanal 1",3,"L","physikalischer Wert"]
["f","b","b","c",null,6359136,"Endwert Kanal 2",3,"L"]
["f","b","b","…",null,null,"Endwert Kanal …",3,"L"]
[]
["f","c",{"$nulls":4},"Prozess-EA Kennwerte"]
["f","c","a",{"$nulls":3},"Interface-Karte n (1 ≤ n ≤ 25)"]
["f","c","a","a",null,null,"Kanal m (1 ≤ m ≤ 24)"]
["f","c","a","a","a","6390817\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","Sperrvermerk",2,"S","0=frei, 1=gesperrt"]
["f","c","a","a","b",null,"Prozesswerttyp",1,"L","[2]"]
["f","c","a","a","c","6390819\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","Istwert (unbewertet)",2,"L","z.B. 0/1 oder µA oder..."]
["f","c","a","a","d","6390820\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","unt. Grenzwert (AE)",3,"S","rationale Zahl gemäß Einheit"]
["f","c","a","a","e","6390821\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","ob. Grenzwert (AE), max. Zählerstand (IE)","3, 2","S","rationale (AE) bzw. ganze (IE) Zahl gemäß Einheit"]
["f","c","a","a","f","6390822\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","Hysterese, Delta Event, Anstehzeit",2,"S","% der Messspanne, Sekunden"]
["f","c","a","a","g","6390823\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","Entprellzeit (DE), Messintervall (AE)",2,"S","in Millisekunden"]
["f","c","a","a","h","6390824\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","Unterer Stromwert (AE)",2,"S","in µA"]
["f","c","a","a","i","6390825\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","Oberer Stromwert (AE)",2,"S","in µA"]
["f","c","a","a","j","6390826\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","Unterer physikalischer Wert (AE)",3,"S","rationale Zahl gemäß Einheit"]
["f","c","a","a","k","6390827\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","Oberer physikalischer Wert (AE)",3,"S","rationale Zahl gemäß Einheit"]
["f","c","a","b",null,null,"Kanal 2"]
["f","c","a","b","a",6390849,"Sperrvermerk",2,"S","0=frei, 1=gesperrt"]
["f","c","a","b","…",null,"…"]
["f","c","b",{"$nulls":3},"Interface-Karte 2"]
["f","c","b","a",null,null,"Kanal 1"]
["f","c","b","a","a",6391841,"Sperrvermerk",2,"S","0=frei, 1=gesperrt"]
["f","c","b","a","…",null,"…"]
[]
["f","d",{"$nulls":4},"Funktion Gaszähler / Zählerschutz"]
["f","d","a",{"$nulls":3},"Gaszähler Momentanwerte"]
["f","d","a","a",null,null,"Gaszähler n (1 ≤ n ≤ 25)"]
["f","d","a","a","a","6423585\n + (n-1) * 32","VB",2,"L"]
["f","d","a","a","b","6423586\n + (n-1) * 32","QB",3,"L"]
["f","d","a","a","c","6423587\n + (n-1) * 32","VN",2,"L"]
["f","d","a","a","d","6423588\n + (n-1) * 32","QN",3,"L"]
["f","d","a","a","e","6423589\n + (n-1) * 32","E",2,"L"]
["f","d","a","a","f","6423590\n + (n-1) * 32","QE",3,"L"]
["f","d","a","a","g","6423591\n + (n-1) * 32","Grenzwerte verletzt (Bitleiste)",6,"L","[3] "]
["f","d","a","b",null,null,"Gaszähler 2"]
["f","d","a","b","a",6423617,"VB",2,"L"]
["f","d","a","b","…",null,"…"]
[]
["f","d","b",{"$nulls":3},"Gaszähler Kennwerte"]
["f","d","b","a",null,null,"Gaszähler n (1 ≤ n ≤ 25)"]
["f","d","b","a","a","6424609\n + (n-1) * 32","Sperrvermerk",2,"S"]
["f","d","b","a","b","6424610\n + (n-1) * 32","QB max",3,"S"]
["f","d","b","a","c","6424611\n + (n-1) * 32","QB min",3,"S"]
["f","d","b","a","d","6424612\n + (n-1) * 32","QN max",3,"S"]
["f","d","b","a","e","6424613\n + (n-1) * 32","QN min",3,"S"]
["f","d","b","a","f","6424614\n + (n-1) * 32","QE max",3,"S"]
["f","d","b","a","g","6424615\n + (n-1) * 32","QE min",3,"S"]
["f","d","b","a","h","6424616\n + (n-1) * 32","Quelle Zählwert VB",1,"S"]
["f","d","b","a","i","6424617\n + (n-1) * 32","Faktor cp Zählwert VB",3,"S"]
["f","d","b","a","j","6424618\n + (n-1) * 32","Quelle Zählwert VN",1,"S"]
["f","d","b","a","k","6424619\n + (n-1) * 32","Faktor cp Zählwert VN",3,"S"]
["f","d","b","a","l","6424620\n + (n-1) * 32","Quelle Zählwert E",1,"S"]
["f","d","b","a","m","6424621\n + (n-1) * 32","Faktor cp Zählwert E",3,"S"]
["f","d","b","b",null,null,"Gaszähler 2"]
["f","d","b","b","a",6424641,"Sperrvermerk",2,"S"]
["f","d","b","b","…",null,"…"]
[]
["f","e",{"$nulls":4},"Regler",null,null,"siehe hierzu das Beispiel im Anhang dieser DEL"]
["f","e","a",{"$nulls":3},"Regler Nr. n (1 ≤ n ≤ 25)"]
["f","e","a","a",null,null,"Regler-Ausprägung m (1 ≤ m ≤ 25)"]
["f","e","a","a","a",null,"Reglertyp",1,"L","TR, PR, QR, VR, ...."]
["f","e","a","a","b","6456354\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","Sollwert",3,"S","als Endwert"]
["f","e","a","a","c","6456355\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","Reglerzustand",2,"S","0 = aus, 1 = ein, ..."]
["f","e","a","a","d","6456356\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","P max",3,"S"]
["f","e","a","a","e","6456357\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","P min",3,"S"]
["f","e","a","a","f","6456358\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","Delta Pmin",3,"S"]
["f","e","a","a","g","6456359\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","Delta Pdif",3,"S"]
["f","e","a","a","h","6456360\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","QBmax",3,"S"]
["f","e","a","a","i","6456361\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","QBmin",3,"S"]
["f","e","a","a","j","6456362\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","QNmax",3,"S"]
["f","e","a","a","k","6456363\n+ (n-1) * 1024\n+ (m-1) * 32","QNmin",3,"S"]
["f","e","a","b",null,null,"Regler-Ausprägung 2"]
["f","e","a","b","a",null,"Reglertyp",1,"L","TR, PR, QR, VR, ...."]
["f","e","a","b","b",6456386,"Sollwert",3,"S","als Endwert"]
["f","e","a","b","…"]
["f","e","b",{"$nulls":3},"Regler Nr. 2"]
["f","e","b","a",null,null,"Regler-Ausprägung 1"]
["f","e","b","a","a",null,"Reglertyp",1,"L","TR, PR, QR, VR, ...."]
["f","e","b","a","b",6457378,"Sollwert",3,"S","als Endwert"]
["f","e","b","a","…"]
[]
["f","f",{"$nulls":4},"Fernverstellung"]
["f","f","a",{"$nulls":3},"Schalt-Ausprägung"]
["f","f","a","a",null,null,"Verstellung n (1 ≤ n ≤ 25)"]
["f","f","a","a","a","6489121\n + (n-1) * 32","Schalt-Sollwert",2,"S","0 = zu, 1 = auf"]
["f","f","a","a","b","6489122 + (n-1) * 32","Schalt-Zustand",2,"L","0 = Befehl ausgeführt\n1 = in Arbeit\n2 =  Sicherheitsstellung  angefahren"]
["f","f","a","b",null,null,"Verstellung 2"]
["f","f","a","b","a",6489153,"Schalt-Sollwert",2,"S"]
["f","f","a","b","…"]
[]
["f","f","b",{"$nulls":3},"kontinuierliche Ausprägung"]
["f","f","b","a",null,null,"Verstellung n (1 ≤ n ≤ 25)"]
["f","f","b","a","a","6490145\n+ (n-1) * 32","Stell-Sollwert",3,"S","in % (0=zu, 100=auf)"]
["f","f","b","a","b","6490146\n + (n-1) * 32","Stell-Zustand",2,"L","0 = Befehl ausgeführt\n1 = in Arbeit\n2 =  Sicherheitsstellung  angefahren"]
["f","f","b","b",null,null,"Verstellung 2"]
["f","f","b","b","a",6490177,"Stell-Sollwert",3,"S","in % (0=zu, 100=auf)"]
["f","f","b","b","…"]
[]
["Beispiele:"]
[null,null,"a) Regler Nr. 3 ist Temperaturregler"]
[null,null,"b) Regler Nr. 2 ist Kombiregler Druck / Durchfluss"]
[]
[1,2,3,4,5,null,"Bedeutung","Inhalt"]
["f","e","c","a","a",null,"Regler Nr. 3 Reglertyp","TR"]
["f","e","c","a","b",null,"Regler Nr. 3 Sollwert","8.0"]
["f","e","c","a","c",null,"Regler Nr. 3 Reglerzustand",1]
[]
["f","e","b","a","a",null,"Regler-Nr. 2/1: Reglertyp","DR"]
["f","e","b","a","b",null,"Regler-Nr. 2/1: Sollwert","16.0"]
["f","e","b","a","c",null,"Regler-Nr. 2/1: Reglerzustand",1]
["f","e","b","a","d",null,"Regler-Nr. 2/1: Pmax"]
["f","e","b","a","e",null,"Regler-Nr. 2/1: Pmin"]
["f","e","b","a","f",null,"Regler-Nr. 2/1: Delta Pmin"]
["f","e","b","a","g",null,"Regler-Nr. 2/1: Delta Pdif"]
["f","e","b","a","h",null,"Regler-Nr. 2/1: QBmax",1200]
["f","e","b","a","i",null,"Regler-Nr. 2/1: QBmin",0]
["f","e","b","a","j",null,"Regler-Nr. 2/1: QNmax",20000]
["f","e","b","a","k",null,"Regler-Nr. 2/1: QNmin",0]
["f","e","b","b","a",null,"Regler-Nr. 2/2: Reglertyp","QR"]
["f","e","b","b","b",null,"Regler-Nr. 2/2: Sollwert",16000]
["f","e","b","b","c",null,"Regler-Nr. 2/2: Reglerzustand",0]
["f","e","b","b","...",null,"Regler-Nr. 2/2: ..."]
["f","e","b","c","a",null,"Regler-Nr. 2/3: Reglertyp","VR"]
["f","e","b","c","b",null,"Regler-Nr. 2/3: Sollwert",15000]
["f","e","b","c","c",null,"Regler-Nr. 2/3: Reglerzustand",0]
["f","e","b","c","...",null,"Regler-Nr. 2/3: ..."]
[]
[]
["Bemerkungen zum DEL-Teil Regler:"]
["Ein Grundsatz des Reglerteils der DEL S ist die Festlegung, dass alle Ausprägungen eines Reglers, die unter ein- und derselben Regler-Nr. (fe?..) zusammengefasst sind, auf die selbe Physik (die selbe Gasschiene, den selben Antrieb) zugreifen. Umschaltbare Regler präsentieren sich also über DSfG als verschiedene Ausprägungen einer Regler-Nummer. Alle Ausprägungstypen unter einer Regler-Nummer müssen verschieden sein. Von den Ausprägungen darf maximal eine gleichzeitig den Reglerzustand eintragen. Zur fernen Umschaltung eines Reglers auf eine andere Ausprägung ist erst die alte abzuschalten und dann die neue einzuschalten."]
[]
[]
[]
[]
["[1] Sammel-Ereignisse:"]
[null,"Bit 0:",null,null,"irgendeine Meldung"]
[null,"Bit 1:",null,null,"irgendein Grenzwert"]
[null,"Bit 2:",null,null,"irgendeine Störung"]
[null,"Bit 3:",null,null,"Sammelmeldung 1"]
[null,"Bit 4:",null,null,"Sammelmeldung 2"]
[null,"Bit 5:",null,null,"Sammelmeldung 3"]
[null,"Bit 6:",null,null,"irgendein Funktionsbaustein"]
[null,"Bit 7:",null,null,"Kartenplatzfehler"]
[]
["[2] Prozesswerttypen:"]
[null,"DE:",null,null,"digitaler Eingang "]
[null,"DA:",null,null,"digitaler Ausgang"]
[null,"IE:",null,null,"Impuls-Eingang "]
[null,"IA:",null,null,"Impuls-Ausgang"]
[null,"AE:",null,null,"analoger Eingang "]
[null,"AA:",null,null,"analoger Ausgang"]
[]
[]
["[3] Zuordung der Grenzwert-Bitleiste:"]
[null,"Bit 0:",null,null,"QBmax"]
[null,"Bit 1:",null,null,"QBmin"]
[null,"Bit 2:",null,null,"QNmax"]
[null,"Bit 3:",null,null,"QNmin"]
[null,"Bit 4:",null,null,"QEmax"]
[null,"Bit 5:",null,null,"QEmin"]

{"sheet":"DFUE","index":8,"n_rows":126,"n_cols":10,"rows_kept":126,"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,2,3,4,5,"DSFG-C","Name","Typ","Zugriff","Beschreibung"]
[]
["e",{"$nulls":5},"DFÜ Instanz"]
["e","a",{"$nulls":4},"eindeutige Geräteidentifikation"]
["e","a","a",{"$nulls":3},"Identifikation Gerät ",1,"B"]
["e","b",{"$nulls":4},"DSfG Bus"]
["e","b","a",{"$nulls":3},"Busadressen DFÜ Instanz"]
["e","b","a","a",null,null,"EADR 1",1,"B"]
["e","b","a","b",null,null,"EADR 2",1,"B"]
["e","b","a","c",null,null,"EADR 3",1,"B"]
["e","b","a","d",null,null,"EADR 4",1,"B"]
["e","b","b",{"$nulls":3},"Buskonfigurationsparameter"]
["e","b","b","a",null,5310496,"Baudrate ",2,"B"]
["e","b","b","b",null,5310528,"Blocklänge",2,"L"]
["e","b","b","c",null,5310560,"Timer TA",2,"B "]
["e","b","b","d",null,5310592,"Timer TC",2,"B "]
["e","b","b","e",null,5310624,"Timer TS",2,"B "]
["e","b","b","f",null,5310656,"M",2,"B","DIN Messbus Parameter (Vorgabe  M= 3)"]
["e","b","b","g",null,5310688,"N",2,"B","DIN Messbus Parameter (Vorgabe  N= 2)"]
["e","b","b","h",null,null,"Trennzeichen",1,"L "]
["e","b","b","i",null,5310752,"Pausenzeit nach einem NAK ",2,"B"]
["e","b","b","j",null,5310784,"Anzahl der Wiederholungen nach NAK",2,"B"]
["e","c",{"$nulls":4},"Externe Kommunikation"]
["e","c","a",null,null,5342208,"Kommunikationskanal",2,"L","0: Kein Remotezugang\n1: Festnetzmodem \n2: Funknetzmodem\n3: Netzwerk"]
["e","c","b",{"$nulls":3},"Identifikation der externen Teilnehmer "]
["e","c","b","a",null,null,"Identifikation 1",1,"B"]
["e","c","b","b",null,null,"Identifikation 2",1,"B"]
["e","c","b","c",null,null,"Identifikation 3",1,"B "]
["e","c","b","d",null,null,"Identifikation 4",1,"B "]
["e","c","c",{"$nulls":3},"Modem "]
["e","c","c","a",null,null,"Rufnummern"]
["e","c","c","a","a",null,"Rufnummer 1 für Rückrufe ",1,"B "]
["e","c","c","a","b",null,"Rufnummer 2 für Rückrufe",1,"B "]
["e","c","c","a","c",null,"Rufnummer 3 für Rückrufe",1,"B "]
["e","c","c","a","d",null,"Rufnummer 4 für Rückrufe",1,"B "]
["e","c","c","b",null,null,"Verzögerungen"]
["e","c","c","b","a",5344321,"Rufverzögerung nach 1stem Fehlversuch ",2,"S"]
["e","c","c","b","b",5344322,"Rufverzögerung nach 2stem Fehlversuch ",2,"S"]
["e","c","c","b","c",5344323,"Rufverzögerung nach 3stem Fehlversuch ",2,"S"]
["e","c","c","b","d",5344324,"Rufverzögerung nach 4stem Fehlversuch ",2,"S"]
["e","c","c","b","e",5344325,"Rufverzögerung nach 5stem Fehlversuch ",2,"S"]
["e","c","c","b","f",5344326,"Rufverzögerung nach 6stem Fehlversuch ",2,"S"]
["e","c","c","b","g",5344327,"Rufannahmeverzögerung",2,"S"]
["e","c","c","c",null,null,"GSM"]
["e","c","c","c","a",5344353,"Feldstärke",2,"L","Wertebereich 0..99"]
["e","c","c","c","b",5344354,"Einbuchungszustand",2,"L","0: nicht eingebucht\n1: Heimzone eingebucht\n2: Roaming"]
["e","c","c","c","c",5344355,"Pinstatus",2,"L","PIN geprüft \n0: Fehler\n1: OK"]
["e","c","c","c","d",5344356,"SIM Kartennummer",2,"L","Nummer der Sim Karte"]
["e","c","d",{"$nulls":3},"Ethernet"]
["e","c","d","a",null,null,"IP Adresse DFÜ Instanz ",1,"B"]
["e","c","d","b",null,null,"Subnet Mask",1,"B"]
["e","c","d","c",null,null,"IP Adresse eines Gateways",1,"B"]
["e","c","d","d",null,null,"Portnummer der DFÜ Instanz",2,"B"]
["e","c","d","e",null,null,"IP / Port Zentrale 1",1,"B"]
["e","c","d","f",null,null,"IP / Port Zentrale 2",1,"L"]
["e","c","d","g",null,null,"IP / Port Zentrale 3",1,"L"]
["e","c","d","h",null,null,"IP / Port Zentrale 4",1,"L"]
[{"$nulls":4},"a",null,"IP Adresse einer anzurufenden Zentrale",1,"B"]
[{"$nulls":4},"b",null,"Port Nummer der anzurufenden Zentrale",1,"B"]
["e","c","e",{"$nulls":3},"GPRS"]
["e","c","e","a",null,5346336,"GPRS Modus",2,"B","0: CSD\n1: GPRS TCP-Listen"]
[{"$nulls":4},"a",null,"GPRS Status ",6,"L","Zustandsanzeige (Definition fehlt noch)\n0: GPRS-Modul, GPRS3, erkannt\n 1: GPRS-Modus parametriert\n 2: at**reset wird ausgeführt\n 3: GPRS3 ist im RC-Modus\n 4: CSD-Anruf, RING, wenn nicht TCPLISTEN\n 5: CSD-Anruf getätigt\n 6: Server 'angerufen'\n 7: frei\n 8: CSD-Anruf, RING, wenn nicht LISTENING\n 9: frei\n10: frei\n11: CSD-Anruf, abgehend, im LISTENING\n12: Server in TCPLISTEN angerufen\n13: RING in LISTENING angenommen\n14: LISTENING aktiv, +PPP-IP SETUP bzw OK\n15: TCP-Listen ist parametriert\n\n"]
["e","c","e","b",null,5346368,"GPRS Provider",2,"B","0: t-mobile\n1: vodafone"]
["e","c","e","c",null,null,"GPRS APN",1,"B","AccessPointName, Zugangspunkt maximal 30 Zeichen"]
["e","c","e","d",null,null,"GPRS Passwort",1,"B","Passwort maximal 16 Zeichen"]
["e","c","e","e",null,null,"GPRS User",1,"B","Benutzer maximal 38 Zeichen"]
["e","c","e","f",null,null,"DN des GPRS Servers",1,"B","IP bzw. DN des Servers maximal 30 Zeichen. "]
["e","c","e","g",null,null,"Server Port",2,"B","Port über den die Datenübertragung läuft"]
["e","c","e","h",null,null,"GPRS Keep alive",2,"B","Minutenraster KeepAlive-Telegramme"]
["e","c","e","i",null,null,"GPRS TCP-Listen",2,"B","Raster / Verhalten TCP-Listen"]
["e","c","e","j",null,null,"GPRS TCP-Blockbildungszeit",2,"B","Blockbildezeit in msek"]
["e","c","e","k",null,null,"GPRS TCP-Blockgrösse",2,"B","Maximale Blockgrösse in Byte"]
["e","c","e","l",null,null,"GPRS-Auto-IP1 (Monitorserver 1)",1,"B","PPP-IP check für Verbindungsüberprüfung"]
["e","c","e","m",null,null,"GPRS-Auto-IP2 (Monitorserver 2)",1,"B","PPP-IP check für Verbindungsüberprüfung"]
["e","d","a",{"$nulls":3},"NTY / DNO Masken Zentrale 1 (n=1)",null,null,"Masken für die Weiterleitung von Att-Telegrammen an Zentrale 1"]
["e","d","b",{"$nulls":3},"NTY / DNO Masken Zentrale 2 (n=2)",null,null,"Masken für die Weiterleitung von Att-Telegrammen an Zentrale 2"]
["e","d","c",{"$nulls":3},"NTY / DNO Masken Zentrale 3 (n=3)",null,null,"Masken für die Weiterleitung von Att-Telegrammen an Zentrale 3"]
["e","d","d",{"$nulls":3},"NTY / DNO Masken Zentrale 4 (n=4)",null,null,"Masken für die Weiterleitung von Att-Telegrammen an Zentrale 4"]
[{"$nulls":3},"b",null,"5375040 + (n-1) * 1024","NTY  (Nachrichtentyp) = B (Busalarm)",6,"B","32 Bitmaske (hex) für die Weiterleitung von Att-Telegrammen Typ B\nBit 0  -> Teilnehmer mit der EADR A\nBit 1  -> Teilnehmer mit der EADR B           \nBit 30 -> Teilnehmer mit der EADR  _"]
[{"$nulls":3},"f",null,"5375168 + (n-1) * 1024","NTY  (Nachrichtentyp) = F (Einfrieranforderung)",6,"B","32 Bitmaske (hex) für die Weiterleitung von Att-Telegrammen Typ F\nBit 0  -> Teilnehmer mit der EADR A\nBit 1  -> Teilnehmer mit der EADR B           \nBit 30 -> Teilnehmer mit der EADR  _"]
[{"$nulls":3},"h",null,"5375232 + (n-1) * 1024","NTY  (Nachrichtentyp) = H (Hinweis)",6,"B","32 Bitmaske (hex) für die Weiterleitung von Att-Telegrammen Typ H\nBit 0  -> Teilnehmer mit der EADR A\nBit 1  -> Teilnehmer mit der EADR B           \nBit 30 -> Teilnehmer mit der EADR  _"]
[{"$nulls":3},"i",null,"5375264 + (n-1) * 1024","NTY  (Nachrichtentyp) = I (Intervallende)",6,"B","32 Bitmaske (hex) für die Weiterleitung von Att-Telegrammen Typ I\nBit 0  -> Teilnehmer mit der EADR A\nBit 1  -> Teilnehmer mit der EADR B           \nBit 30 -> Teilnehmer mit der EADR  _"]
[{"$nulls":3},"l",null,"5375360 + (n-1) * 1024","NTY  (Nachrichtentyp) = L (Alarm)",6,"B","32 Bitmaske (hex) für die Weiterleitung von Att-Telegrammen Typ L\nBit 0  -> Teilnehmer mit der EADR A\nBit 1  -> Teilnehmer mit der EADR B           \nBit 30 -> Teilnehmer mit der EADR  _"]
[{"$nulls":3},"m",null,"5375392 + (n-1) * 1024","NTY  (Nachrichtentyp) = M (Messwert neu gebildet)",6,"B","32 Bitmaske (hex) für die Weiterleitung von Att-Telegrammen Typ M\nBit 0  -> Teilnehmer mit der EADR A\nBit 1  -> Teilnehmer mit der EADR B           \nBit 30 -> Teilnehmer mit der EADR  _"]
[{"$nulls":3},"p",null,"5375488 + (n-1) * 1024","NTY  (Nachrichtentyp) = P (Änderung eines Parameters)",6,"B","32 Bitmaske (hex) für die Weiterleitung von Att-Telegrammen Typ P\nBit 0  -> Teilnehmer mit der EADR A\nBit 1  -> Teilnehmer mit der EADR B           \nBit 30 -> Teilnehmer mit der EADR  _"]
[{"$nulls":3},"w",null,"5375712 + (n-1) * 1024","NTY  (Nachrichtentyp) = W (Warnung)",6,"B","32 Bitmaske (hex) für die Weiterleitung von Att-Telegrammen Typ W\nBit 0  -> Teilnehmer mit der EADR A\nBit 1  -> Teilnehmer mit der EADR B           \nBit 30 -> Teilnehmer mit der EADR  _"]
[]
["e","e",{"$nulls":4},"Signatur"]
["e","e","a",{"$nulls":3},"Allgemeine Signaturinformationen"]
["e","e","a","a",null,5407776,"DFÜ signiert",2,"L","0: Nie\n1: Alle Telegramme\n2: nur Telegramme mit DE mit Archiveigenschaft (NTY = R, DEB = O bzw. Z)"]
["e","e","a","b",null,5407808,"DFÜ signiert Instanz-selektiv",5,"L","0: ein globaler Schlüssel für alle Instanzen (unter eeb); \n1: eigene Schlüssel für jede Instanz (unter eeb..eey)"]
["e","e","a","c",null,5407840,"Signaturverfahren",2,"L","Verwendetetes Signaturverfahren\n0: RIPEMD160 + ECDSAp192r1\n1: SHA256 + ECDSAp192r1"]
["e","e","b",{"$nulls":3},"Instanz 1"]
["e","e","b","a",null,null,"EADR des Absenders",1,"L","EADR des Absenders"]
["e","e","b","b",null,null,"Absenderkennung",1,"L","Absenderkennung (HDCL-Feld ABS)"]
["e","e","b","c","a",null,"öffentlicher Schlüssel X (1)",1,"L","öffentlicher Schlüssel Teil X (ersten 40 Zeichen)"]
["e","e","b","c","b",null,"öffentlicher Schlüssel X (2)",1,"L","öffentlicher Schlüssel Teil X (weitere 40 Zeichen)"]
[{"$nulls":4},"…",null,"…"]
["e","e","b","d","a",null,"öffentlicher Schlüssel Y (1)",1,"L","öffentlicher Schlüssel Teil Y (ersten 40 Zeichen)"]
["e","e","b","d","b",null,"öffentlicher Schlüssel Y (2)",1,"L","öffentlicher Schlüssel Teil Y (weitere 40 Zeichen)"]
[{"$nulls":4},"…",null,"…"]
["e","e","b","e",null,5408928,"Erzeugungsdatum Schlüsselpaar",7,"L","Erzeugungsdatum des Schlüsselpaars\n0: kein gültiges Schlüsselpaar"]
["e","e","b","f",null,5408960,"Ablaufdatum Schlüsselpaar",7,"L","Ablaufdatum des Schlüsselpaars. Gerät signiert nach Ablauf des eingetragenen Datums nicht mehr.\n0: kein Ablaufdatum, dauerhaft gültig"]
["e","e","c",{"$nulls":3},"Instanz 2"]
["e","e","c","a",null,null,"EADR des Absenders",1,"L","EADR des Absenders"]
["e","e","c","b",null,null,"Absenderkennung",1,"L","Absenderkennung (HDCL-Feld ABS)"]
["e","e","c","c","a",null,"öffentlicher Schlüssel X (1)",1,"L","öffentlicher Schlüssel Teil X (ersten 40 Zeichen)"]
["e","e","c","c","b",null,"öffentlicher Schlüssel X (2)",1,"L","öffentlicher Schlüssel Teil X (weitere 40 Zeichen)"]
[{"$nulls":4},"…",null,"…"]
["e","e","c","d","a",null,"öffentlicher Schlüssel Y (1)",1,"L","öffentlicher Schlüssel Teil Y (ersten 40 Zeichen)"]
["e","e","c","d","b",null,"öffentlicher Schlüssel Y (2)",1,"L","öffentlicher Schlüssel Teil Y (weitere 40 Zeichen)"]
[{"$nulls":4},"…",null,"…"]
["e","e","c","e",null,5409952,"Erzeugungsdatum Schlüsselpaar",7,"L","Erzeugungsdatum des Schlüsselpaars\n0: kein gültiges Schlüsselpaar"]
["e","e","c","f",null,5409984,"Ablaufdatum Schlüsselpaar",7,"L","Ablaufdatum des Schlüsselpaars. Gerät signiert nach Ablauf des eingetragenen Datums nicht mehr.\n0: kein Ablaufdatum, dauerhaft gültig"]
[{"$nulls":6},"…"]
["e","e","y",{"$nulls":3},"Instanz 24"]
["e","e","y","a",null,null,"EADR des Absenders",1,"L","EADR des Absenders"]
["e","e","y","b",null,null,"Absenderkennung",1,"L","Absenderkennung (HDCL-Feld ABS)"]
["e","e","y","c","a",null,"öffentlicher Schlüssel X (1)",1,"L","öffentlicher Schlüssel Teil X (ersten 40 Zeichen)"]
["e","e","y","c","b",null,"öffentlicher Schlüssel X (2)",1,"L","öffentlicher Schlüssel Teil X (weitere 40 Zeichen)"]
[{"$nulls":4},"…",null,"…"]
["e","e","y","d","a",null,"öffentlicher Schlüssel Y (1)",1,"L","öffentlicher Schlüssel Teil Y (ersten 40 Zeichen)"]
["e","e","y","d","b",null,"öffentlicher Schlüssel Y (2)",1,"L","öffentlicher Schlüssel Teil Y (weitere 40 Zeichen)"]
[{"$nulls":4},"…",null,"…"]
["e","e","y","e",null,"5408928 + 1024 * (Instanz \n-1)","Erzeugungsdatum Schlüsselpaar",7,"L","Erzeugungsdatum des Schlüsselpaars\n0: kein gültiges Schlüsselpaar"]
["e","e","y","f",null,"5408960 + 1024 * (Instanz \n-1)","Ablaufdatum Schlüsselpaar",7,"L","Ablaufdatum des Schlüsselpaars. Gerät signiert nach Ablauf des eingetragenen Datums nicht mehr.\n0: kein Ablaufdatum, dauerhaft gültig"]

{"sheet":"Odorierung","index":9,"n_rows":99,"n_cols":10,"rows_kept":99,"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,2,3,4,5,"DSfG-C","Name","Typ","Zugriff","Beschreibung"]
["a",{"$nulls":5},"allgemeiner Teil",null,null,"siehe hierzu allgemeinen Teil der Datenelementeliste"]
[]
["h",{"$nulls":5},"Odorierung"]
["h"]
["h","a",{"$nulls":4},"Gasmengenquellen"]
["h","a","a",{"$nulls":3},"Quelle 1"]
["h","a","a","a",null,null,"Quell-Instanz-EADR",1,"S","Adresse der DSfG-Instanz, die eine Gasmenge liefert"]
["h","a","a","b",null,null,"Quell-Instanz-DE1",1,"S","Datenelement 1, das einen Gasmengenzähler enthält (z.B. Hauptzählwerk Vn Umwerter)"]
["h","a","a","c",null,null,"Quell-Instanz-DE2",1,"S","Datenelement 2, das einen Gasmengenzähler enthält (z.B. Störzählwerk VnS Umwerter)"]
["h","a","a","d",null,7373952,"Abfrage-Intervall",2,"S","Zeit in Sekunden, nach der die nächste Mengenanfrage erfolgt"]
["h","a","a","e",null,7373984,"min. Durchfluss",2,"S","in m3/h , unterhalb dieses Durchflusses wird der Wert zu Null angenommen"]
["h","a","a","f",null,7374016,"Durchfluss-Ersatzwert",2,"S","in m3/h , wird als Ersatzwert herangezogen, wenn die DSfG-Verbindung ausfällt"]
["h","a","a","g",null,7374048,"Revisions-Bit auswerten",5,"S","bei „ja“ wird die Gasmenge nicht berücksichtigt, wenn der Umwerter in Revision ist"]
["h","a","b",{"$nulls":3},"Quelle 2"]
["h","a","b","a",null,null,"Quell-Instanz-EADR",1,"S","Adresse der DSfG-Instanz, die eine Gasmenge liefert"]
["h","a","b","b",null,null,"Quell-Instanz-DE1",1,"S","Datenelement 1, das einen Gasmengenzähler enthält (z.B. Hauptzählwerk Vn Umwerter)"]
["h","a","b","c",null,null,"Quell-Instanz-DE2",1,"S","Datenelement 2, das einen Gasmengenzähler enthält (z.B. Störzählwerk VnS Umwerter)"]
["h","a","b","d",null,7374976,"Abfrage-Intervall",2,"S","Zeit in Sekunden, nach der die nächste Mengenanfrage erfolgt"]
["h","a","b","e",null,7375008,"min. Durchfluss",2,"S","in m3/h , unterhalb dieses Durchflusses wird der Wert zu Null angenommen"]
["h","a","b","f",null,7375040,"Durchfluss-Ersatzwert",2,"S","in m3/h , wird als Ersatzwert herangezogen, wenn die DSfG-Verbindung ausfällt"]
["h","a","b","g",null,7375072,"Revisions-Bit auswerten",5,"S","bei „ja“ wird die Gasmenge nicht berücksichtigt, wenn der Umwerter in Revision ist"]
["h","b",{"$nulls":4},"Steuerung"]
["h","b","a",{"$nulls":3},"Betrieb"]
["h","b","a","a",null,null,"Betriebsart („H“=Hand, „A“=Automatik)\nH=feste Dosierrate\nA=mengenprop. Dosierrrate",1,"S","wirkt beim Schreiben als Befehl, beim Lesen als Rückmeldung des aktuellen Status"]
["h","b","a","b",null,7406656,"feste Dosierrate",4,"S","bei Betriebsart H, in mm3/h"]
["h","b","a","c",null,7406688,"mengenprop. Dosierrate",4,"S","bei Betriebsart A, in mm3/Nm3"]
["h","b","b",{"$nulls":3},"Stoßodorierung"]
["h","b","b","a",null,null,"Betriebsart Stoß („N“=Normal, „S“=Stoß); S ist nur im Automatikbetrieb möglich",1,"S","wirkt beim Schreiben als Befehl, beim Lesen als Rückmeldung des aktuellen Status"]
["h","b","b","b",null,7407680,"Stoßdosierrate",4,"S","in mm3/Nm3"]
["h","b","b","c",null,7407712,"max. Stoßdosierzeit",2,"S","in Sekunden; spätestens nach dieser Zeit Übergang von S zurück nach N"]
["h","c",{"$nulls":4},"Odortank"]
["h","c","a",null,null,7439360,"Füllstand",3,"L","in xx.x%"]
["h","c","b",{"$nulls":3},"Gebindewechsel"]
["h","c","b","a",null,7440416,"Wechselzeit",2,"S","in Sekunden; Gebindewechsel wird manuell am Gerät ausgelöst, es findet Wechselzeit lang keine Odorierung statt"]
["h","c","b","b",null,7440448,"Zusatz-Pumphübe",2,"S","zusätzliche Pumphübe nach Gebindewechsel"]
["h","c","b","c",null,7440480,"letzter Gebindewechsel",6,"L"]
["h","d",{"$nulls":4},"Hinweise"]
["h","d","a",{"$nulls":3},"Hinweisübersicht",null,null,"[1]"]
["h","d","b",{"$nulls":3},"Odorstoffmangel"]
["h","d","b","a",null,7473184,"Sperrvermerk",4,"S","1=keine Generierung eines Hinweis-Telegramms"]
["h","d","b","b",null,7473216,"Mindest-Anstehzeit",2,"S","in Sekunden"]
["h","d","b","c",null,7473248,"unterer Grenzwert",3,"S","in xx.x%"]
["h","d","c",{"$nulls":3},"Hubfrequenz"]
["h","d","c","a",null,7474208,"Sperrvermerk",4,"S"]
["h","d","c","b",null,7474240,"Mindest-Anstehzeit",2,"S"]
["h","d","c","c",null,7474272,"oberer Grenzwert",2,"S","Hub/min."]
["h","d","d",{"$nulls":3},"Hubvolumen"]
["h","d","d","a",null,7475232,"Sperrvermerk",4,"S"]
["h","d","d","b",null,7475264,"Mindest-Anstehzeit",2,"S"]
["h","d","d","c",null,7475296,"unterer Grenzwert",3,"S","mm3/Hub"]
["h","d","d","d",null,7475328,"oberer Grenzwert",3,"S","mm3/Hub"]
["h","d","e",{"$nulls":3},"Unter-/ Überdosierung"]
["h","d","e","a",null,7476256,"Sperrvermerk",4,"S"]
["h","d","e","b",null,7476288,"Mindest-Anstehzeit",2,"S"]
["h","d","e","c",null,7476320,"zulässige Dosiertoleranz",3,"S","in xx.x%"]
["h","d","f",{"$nulls":3},"DSfG-Timeout"]
["h","d","f","a",null,7477280,"Sperrvermerk",4,"S"]
["h","d","f","b",null,7477312,"Mindest-Anstehzeit",2,"S"]
["h","d","f","c",null,7477344,"zul. Zahl der Anfragefehler",2,"S"]
["h","d","g",{"$nulls":3},"Steuerungs-Fehler"]
["h","d","g","a",null,7477280,"Sperrvermerk",4,"S"]
["h","d","g","b",null,7477312,"Mindest-Anstehzeit",2,"S"]
["h","e",{"$nulls":4},"Ausgänge"]
["h","e","a",{"$nulls":3},"Ausgang 1"]
["h","e","a","a",null,7504928,"Typ",2,"L","1=Impuls, 2=0..20mA, 3=4..20mA"]
["h","e","a","b",null,7504960,"unterer Eckwert / Wertigkeit",3,"L"]
["h","e","a","c",null,7504992,"oberer Eckwert",3,"L"]
["h","e","b",{"$nulls":3},"Ausgang 2"]
["h","e","b","a",null,7505952,"Typ",2,"L","1=Impuls, 2=0..20mA, 3=4..20mA"]
["h","e","b","b",null,7505984,"unterer Eckwert / Wertigkeit",3,"L"]
["h","e","b","c",null,7506016,"oberer Eckwert",3,"L"]
["h","f",{"$nulls":4},"Totalisatoren, Messwerte"]
["h","f","a",{"$nulls":3},"Totalisatoren"]
["h","f","a","a",null,7537696,"Totalisator Gasmengen",2,"L","in Nm3"]
["h","f","a","b",null,7537728,"Totalisator Odorstoff",2,"L","in mm3"]
["h","f","b",{"$nulls":3},"Messwerte"]
["h","f","b","a",null,7538720,"aktuelles Hubvolumen",3,"L","in mm3"]
["h","f","b","b",null,7538752,"aktuelle Hubfrequenz",3,"L","in Hub/min."]
["h","f","b","c",null,7538784,"aktueller Gasdurchfluss",3,"L","in Nm3/h"]
["h","f","b","d",null,7538816,"aktuelle Dosierrate",3,"L","in mm3/Nm3"]
["h","g",{"$nulls":4},"Standardabfragen"]
["h","g","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage 1:\nhda Hinweisübersicht\nhbac mengenprop. Dosierrate\nhfbd aktuelle Dosierrate"]
[]
[]
[]
[]
[]
["[1]","die Bedeutungen der definierten Bits sind:"]
[{"$nulls":5},"Bit 0: irgendein Hinweis (Sammelbit)"]
[{"$nulls":5},"Bit 1: Odorstoffmangel"]
[{"$nulls":5},"Bit 2: Fehler Hubfrequenz"]
[{"$nulls":5},"Bit 3: Fehler Hubvolumen"]
[{"$nulls":5},"Bit 5: Unter-/ Überdosierung"]
[{"$nulls":5},"Bit 6: DSfG-Timeout"]
[{"$nulls":5},"Bit 7: Fehler Odorsteuerung"]
[{"$nulls":5},"Bit 13: Gebindewechsel aktiv"]
[{"$nulls":5},"Bit 14: Stoß-Odorierung aktiv"]
[{"$nulls":5},"Bit 15: Automatik-Betrieb aktiv"]

{"sheet":"Revision","index":10,"n_rows":91,"n_cols":10,"rows_kept":91,"merged":[[88,1,88,9],[90,1,90,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,2,3,4,5,"DSfG-C","Name","Typ","Zugriff","Beschreibung"]
["a",{"$nulls":5},"allgemeiner Teil",null,null,"siehe hierzu allgemeinen Teil der Datenelementeliste"]
[]
["m",{"$nulls":5},"Revision"]
[]
["m","a",{"$nulls":4},"Ultraschall-Gaszähler 1 (n=1)"]
["m","b",{"$nulls":4},"Ultraschall-Gaszähler 2 (n=2)"]
["m","c",{"$nulls":4},"Ultraschall-Gaszähler 3 (n=3)"]
["m","d",{"$nulls":4},"Ultraschall-Gaszähler 4 (n=4)"]
[]
["m","…","a",{"$nulls":3},"allgemeine Daten"]
["m","…","a","a",null,null,"Hersteller",1,"L"]
["m","…","a","b",null,null,"Fabriknummer",1,"L"]
["m","…","a","c",null,null,"Zählergröße",1,"L"]
[]
["m","…","b",{"$nulls":3},"pfadunabhängige Werte"]
["m","…","b","a",null,null,"Volumenstrom (pos. FR1, neg. FR2) (m=1)",null,null,"[m3/s]"]
["m","…","b","b",null,null,"Gasgeschwindigkeit (m=2)",null,null,"[m/s]"]
["m","…","b","…","a","11569185 \n+ (n-1) * \n32768 \n+ (m-1) * 32","Momentanwert",3,"L"]
["m","…","b","…","b","11569186 \n+ (n-1) * \n32768 \n+ (m-1) * 32","Stundenmittelwert",3,"L"]
[]
["m","…","c",{"$nulls":3},"Pfad 1 (m=1)"]
["m","…","d",{"$nulls":3},"Pfad 2 (m=2)"]
["m","…","e",{"$nulls":3},"Pfad 3 (m=3)"]
["m","…","f",{"$nulls":3},"Pfad 4 (m=4)"]
["m","…","g",{"$nulls":3},"Pfad 5 (m=5)"]
["m","…","h",{"$nulls":3},"Pfad 6 (m=6)"]
["m","…","i",{"$nulls":3},"Pfad 7 (m=7)"]
["m","…","j",{"$nulls":3},"Pfad 8 (m=8)"]
["m","…","…","a",null,null,"Pfadgeschwingkeit (o=1)",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","b",null,null,"Schallgeschwindigkeit (o=2)",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","c",null,null,"Performance (o=3)",null,null,"[%]"]
["m","…","…","d",null,null,"Signal-Rausch-Abstand AB (o=4)",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","e",null,null,"Signal-Rausch-Abstand BA (o=5)",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","f",null,null,"Automatische Verstärkung AB (o=6)",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","g",null,null,"Automatische Verstärkung BA (o=7)",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","a","11570209 \n+ (n-1) * \n32768 \n+ (m+1) * 3072\n+ (o-1) * 32","Momentanwert",3,"L"]
["m","…","…","…","b","11570210 \n+ (n-1) * \n32768 \n+ (m+1) * 3072\n+ (o-1) * 32","Stundenmittelwert",3,"L"]
[]
["m","…","k",{"$nulls":3},"Berechnungen"]
["m","…","…","a",null,null,"Volumenstrom (m=1)",null,null,"[m3/s]"]
["m","…","…","b",null,null,"Gasgeschwindigkeit (m=2)",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","c",null,null,"mittlere Schallgeschwingkeit der Pfade (m=3)",null,null,"[m/s] (Arithmetischer Mittelwert aus allen Pfaden)"]
["m","…","…","d",null,null,"max. Abweichung Schallgeschwindigkeit (m=4)",null,null,"[1]   [%] c_i_max,abw = max( (c_i-c)/c*100; i=1…Anzahl Pfade)"]
["m","…","…","e",null,null,"Gütefaktor Performance (m=5)",null,null,"(Arithmetischer Mittelwert aus allen Pfaden) **"]
["m","…","…","f",null,null,"max. Abweichung Performance (m=6)",null,null,"[1]    [%] p_i_max,abw = max( (p_i-p)/p*100; i=1...Anzahl Pfade) *"]
["m","…","…","g",null,null,"Gütefaktor Signal-Rausch-Abstand (m=7)",null,null,"[2]    Arithmetischer Mittelwert aus allen Pfaden"]
["m","…","…","h",null,null,"max. Abweichung Signal-Rausch-Abstand (m=8)",null,null,"[%] SNR_i_max,abw = max( (SNR_i-SNR)/SNR*100; i=1...Anzahl Pfade) *"]
["m","…","…","i",null,null,"Pfadgeschwindigkeit 1 (m=9)",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","j",null,null,"Pfadgeschwindigkeit 2 (m=10)",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","k",null,null,"Pfadgeschwindigkeit 3 (m=11)",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","l",null,null,"Pfadgeschwindigkeit 4 (m=12)",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","m",null,null,"Pfadgeschwindigkeit 5 (m=13)",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","n",null,null,"Pfadgeschwindigkeit 6 (m=14)",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","o",null,null,"Pfadgeschwindigkeit 7 (m=15)",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","p",null,null,"Pfadgeschwindigkeit 8 (m=16)",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","a","11578401 \n+ (n-1) * \n32768 \n+ (m-1) * 32","Stundenmittelwert",3,"L"]
[]
["m","…","l",{"$nulls":3},"Reserve"]
[]
["m","…","m",{"$nulls":3},"herstellerabhängige Daten"]
["m","…","n",{"$nulls":3},"Hersteller 1"]
[]
["m","…","o",{"$nulls":3},"herstellerabhängige Daten"]
["m","…","p",{"$nulls":3},"Hersteller 2"]
[]
["m","…","q",{"$nulls":3},"herstellerabhängige Daten"]
["m","…","r",{"$nulls":3},"Hersteller 3"]
[]
["m","…","s",{"$nulls":3},"herstellerabhängige Daten"]
["m","…","t",{"$nulls":3},"Hersteller 4"]
[]
["m","…","u",{"$nulls":3},"herstellerabhängige Daten"]
["m","…","v",{"$nulls":3},"Hersteller 5"]
[]
["m","…","w",{"$nulls":3},"herstellerabhängige Daten"]
["m","…","x",{"$nulls":3},"Hersteller 6"]
[]
["m","…","y",{"$nulls":3},"Standardabfragen"]
["m","…","y","a",null,null,"Standardabfrage 1a\nm..kaa Volumenstrom\nm..kba Gasgeschwindigkeit\nm..kca mittlere Schallgeschwindigkeit der Pfade\nm..kda max. Abweichung Schallgeschwindigkeit\nm..kea Gütefaktor Performance\nm..kfa max. Abweichung Performance\nm..kga Gütefaktor Signal-Rausch-Abstand\nm..kha max. Abweichung Signal-Rausch-Abstand\nm..kia Pfadgeschwindigkeit 1\nm..kja Pfadgeschwindigkeit 2\nm..kka Pfadgeschwindigkeit 3\nm..kla Pfadgeschwindigkeit 4\nm..kma Pfadgeschwindigkeit 5\nm..kna Pfadgeschwindigkeit 6\nm..koa Pfadgeschwindigkeit 7\nm..kpa Pfadgeschwindigkeit 8",3,"L"]
["m","…","y","a","a","11592737 \n+ (n-1) * \n32768","Ordnungsnummer von",1,"L"]
["m","…","y","a","b","11592738 \n+ (n-1) * \n32768","Ordnungsnummer bis",1,"L"]
[]
["m","e","…","…","…",null,"Reserve, z.B. andere Zählertypen"]
[]
[]
[]
[]
["[1]   Es wird die Abweichung jeder einzelnen Pfaddate zum Mittelwert berechnet und die größte Abweichung in Prozent gespeichert.","Es wird die Abweichung jeder einzelnen Pfaddate zum Mittelwert berechnet und die größte Abweichung in Prozent gespeichert."]
["[2] Aus den einzelnen Pfaddaten wird ein Mittelwert berechnet. "]
[null,"Herstellerabhängig wird eine Normierung vorgenommen. Als Ergebnis wird unabhängig vom Hersteller jeweils ein Wert zwischen 0 und 100 stehen. Hierbei bedeutet 0 schlecht und 100 gut.\nWerte auserhalb dieses Bereiches dürfen/sollen nicht vorkommen, daher muss jeder Zählerhersteller genau definieren, was dem Wert 0 und 100 entspricht.\nDie Umrechnungswerte / Umrechnungsverfahren können über den Leiter der Arbeitsgruppe DSfG Pflege erfragt werden."]

{"sheet":"Elektronischer Zähler","index":11,"n_rows":173,"n_cols":11,"rows_kept":173,"merged":[[31,7,32,7],[114,7,115,7],[139,7,140,7],[149,7,150,7],[170,1,170,9],[172,1,172,9],[174,0,174,8],[174,9,174,17],[174,18,174,26],[174,27,174,35],[174,36,174,44],[174,45,174,53],[174,54,174,62],[174,63,174,71],[174,72,174,80],[174,81,174,89],[174,90,174,98],[174,99,174,107],[174,108,174,116],[174,117,174,125],[174,126,174,134],[174,135,174,143],[174,144,174,152],[174,153,174,161],[174,162,174,170],[174,171,174,179],[174,180,174,188],[174,189,174,197],[174,198,174,206],[174,207,174,215],[174,216,174,224],[174,225,174,233],[174,234,174,242],[174,243,174,251],[174,252,174,255],[175,0,175,8],[175,9,175,17],[175,18,175,26],[175,27,175,35],[175,36,175,44],[175,45,175,53],[175,54,175,62],[175,63,175,71],[175,72,175,80],[175,81,175,89],[175,90,175,98],[175,99,175,107],[175,108,175,116],[175,117,175,125],[175,126,175,134],[175,135,175,143],[175,144,175,152],[175,153,175,161],[175,162,175,170],[175,171,175,179],[175,180,175,188],[175,189,175,197],[175,198,175,206],[175,207,175,215],[175,216,175,224],[175,225,175,233],[175,234,175,242],[175,243,175,251],[175,252,175,255],[176,0,176,8],[176,9,176,17],[176,18,176,26],[176,27,176,35],[176,36,176,44],[176,45,176,53],[176,54,176,62],[176,63,176,71],[176,72,176,80],[176,81,176,89],[176,90,176,98],[176,99,176,107],[176,108,176,116],[176,117,176,125],[176,126,176,134],[176,135,176,143],[176,144,176,152],[176,153,176,161],[176,162,176,170],[176,171,176,179],[176,180,176,188],[176,189,176,197],[176,198,176,206],[176,207,176,215],[176,216,176,224],[176,225,176,233],[176,234,176,242],[176,243,176,251],[176,252,176,255]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,2,3,4,5,"Reg. (hex / dez)","Typ","Name","Typ","Zugriff","Beschreibung"]
["a",{"$nulls":6},"allgemeiner Teil",null,null,"siehe hierzu allgemeinen Teil der Datenelementeliste"]
[]
["…",{"$nulls":6},"Gaszähler"]
[]
["m","a",{"$nulls":5},"Zählernummer",null,null,"a=1, b=2, …"]
[]
["m","…","a",{"$nulls":4},"Typ Ultraschall"]
["m","…","…","a",{"$nulls":3},"pfadunabhängige Werte (Momentanwerte)"]
["m","…","…","…","a","8000 / 32768","float","Volumenstrom (pos. FR1, neg. FR2)",null,null,"[m3/h]"]
["m","…","…","…","b","8002 / 32770","float","Gasgeschwindigkeit (pos. FR1, neg. FR2)",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","c","8004 / 32772","float","Schallgeschwindigkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","d","8006 / 32774","dword","Gasvolumen gesamt FR1 (V_ges_r1=Vb_r1+Vb_stör_r1)",null,null,"[m3]"]
["m","…","…","…","e","8008 /32776","dword","Gasvolumen gesamt FR2 (V_ges_r2=Vb_r2+Vb_stör_r2)",null,null,"[m3]"]
["m","…","…","…","f","800A / 32778","dword","Gasvolumen ungestört FR1 (Vb_r1)",null,null,"[m3]"]
["m","…","…","…","g","800C / 32780","dword","Gasvolumen ungestört FR2 (Vb_r2)",null,null,"[m3]"]
["m","…","…","…","h","800E / 32782","dword","Gasvolumen gestört FR1 (Vb_stör_r1)",null,null,"[m3]"]
["m","…","…","…","i","8010 / 32784","dword","Gasvolumen gestört FR2 (Vb_stör_r2)",null,null,"[m3]"]
["m","…","…","…","j","8012 / 32786","dword","Wertigkeit (alle Zählwerke)",null,null,"Zehnerpotenz der niedigsten Zählwerksstelle (zulässige Werte -2, -1, 0, 1, 2, 3)"]
["m","…","…","…","k","8014 / 32788","dword","Durchfluss größer Qt",null,null,"0=nein, ungleich 0 = ja"]
["m","…","…","…","l","8016 / 32790","dword","Signalakzeptanz",null,null,"Ampel: 0..33 = rot, 34..66 = gelb, 67..100 = grün [1]"]
["m","…","…","…","m","8018 / 32792","dword","Zähler gestört",null,null,"0=nein, ungleich 0 = ja"]
["m","…","…","…","n","801A / 32794","dword","Anzahl Pfade"]
["m","…","…","…","o","801C / 32796","float","Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 1",null,null,"[%] c_1_abw = (c_1-c)/c*100"]
["m","…","…","…","p","801E / 32798","float","Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 2",null,null,"[%] c_2_abw = (c_2-c)/c*100"]
["m","…","…","…","q","8020 / 32800","float","Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 3",null,null,"[%] c_3_abw = (c_3-c)/c*100"]
["m","…","…","…","r","8022 / 32802","float","Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 4",null,null,"[%] c_4_abw = (c_4-c)/c*100"]
["m","…","…","…","s","8024 / 32804","float","Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 5",null,null,"[%] c_5_abw = (c_5-c)/c*100"]
["m","…","…","…","t","8026 / 32806","float","Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 6",null,null,"[%] c_6_abw = (c_6-c)/c*100"]
["m","…","…","…","u","8028 / 32808","float","Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 7",null,null,"[%] c_7_abw = (c_7-c)/c*100"]
["m","…","…","…","v","802A / 32810","float","Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 8",null,null,"[%] c_8_abw = (c_8-c)/c*100"]
[{"$nulls":5},"802C / 32812",null,"Bereich reserviert für weitere Pfade und für optionale digitale Signatur"]
[{"$nulls":5},"807D / 32814"]
[]
["m","…","…","c",{"$nulls":3},"pfadabhängige Werte Pfad 1 (Momentanwerte)"]
["m","…","…","…","a","8080 / 32896","float","Pfadgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","b","8082 / 32898","float","Schallgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","c","8084 / 32900","float","Signalakzeptanz",null,null,"[%]"]
["m","…","…","…","d","8086 / 32902","float","Signal-Rausch-Abstand AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","e","8088 / 32904","float","Signal-Rausch-Abstand BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","f","808A / 32906","float","Automatische Verstärkung AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","g","808C / 32908","float","Automatische Verstärkung BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","h","808E / 32910","float","reserviert, immer = 0"]
[]
["m","…","…","c",{"$nulls":3},"pfadabhängige Werte Pfad 2 (Momentanwerte)"]
["m","…","…","…","i","8090 / 32912","float","Pfadgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","j","8092 / 32914","float","Schallgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","k","8094 / 32916","float","Signalakzeptanz",null,null,"[%]"]
["m","…","…","…","l","8096 / 32918","float","Signal-Rausch-Abstand AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","m","8098 / 32920","float","Signal-Rausch-Abstand BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","n","809A / 32922","float","Automatische Verstärkung AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","o","809C / 32924","float","Automatische Verstärkung BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","p","809E / 32926","float","reserviert, immer = 0"]
[]
["m","…","…","d",{"$nulls":3},"pfadabhängige Werte Pfad 3 (Momentanwerte)"]
["m","…","…","…","a","80A0 / 32928","float","Pfadgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","b","80A2 / 32930","float","Schallgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","c","80A4 / 32932","float","Signalakzeptanz",null,null,"[%]"]
["m","…","…","…","d","80A6 / 32934","float","Signal-Rausch-Abstand AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","e","80A8 / 32936","float","Signal-Rausch-Abstand BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","f","80AA / 32938","float","Automatische Verstärkung AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","g","80AC / 32940","float","Automatische Verstärkung BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","h","80AE / 32942","float","reserviert, immer = 0"]
[]
["m","…","…","d",{"$nulls":3},"pfadabhängige Werte Pfad 4 (Momentanwerte)"]
["m","…","…","…","i","80B0 / 32944","float","Pfadgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","j","80B2 /32946","float","Schallgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","k","80B4 / 32948","float","Signalakzeptanz",null,null,"[%]"]
["m","…","…","…","l","80B6 / 32950","float","Signal-Rausch-Abstand AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","m","80B8 / 32952","float","Signal-Rausch-Abstand BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","n","80BA / 32954","float","Automatische Verstärkung AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","o","80BC / 32956","float","Automatische Verstärkung BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","p","80BE / 32958","float","reserviert, immer = 0"]
[]
["m","…","…","e",{"$nulls":3},"pfadabhängige Werte Pfad 5 (Momentanwerte)"]
["m","…","…","…","a","80C0 / 32960","float","Pfadgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","b","80C2 / 32962","float","Schallgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","c","80C4 / 32964","float","Signalakzeptanz",null,null,"[%]"]
["m","…","…","…","d","80C6 / 32966","float","Signal-Rausch-Abstand AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","e","80C8 / 32968","float","Signal-Rausch-Abstand BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","f","80CA / 32970","float","Automatische Verstärkung AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","g","80CC / 32972","float","Automatische Verstärkung BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","h","80CE / 32974","float","reserviert, immer = 0"]
[]
["m","…","…","e",{"$nulls":3},"pfadabhängige Werte Pfad 6 (Momentanwerte)"]
["m","…","…","…","i","80D0 / 32976","float","Pfadgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","j","80D2 / 32978","float","Schallgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","k","80D4 / 32980","float","Signalakzeptanz",null,null,"[%]"]
["m","…","…","…","l","80D6 / 32982","float","Signal-Rausch-Abstand AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","m","80D8 / 32984","float","Signal-Rausch-Abstand BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","n","80DA / 32986","float","Automatische Verstärkung AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","o","80DC / 32988","float","Automatische Verstärkung BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","p","80DE / 32990","float","reserviert, immer = 0"]
[]
["m","…","…","f",{"$nulls":3},"pfadabhängige Werte Pfad 7 (Momentanwerte)"]
["m","…","…","…","a","80E0 / 32992","float","Pfadgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","b","80E2 / 32994","float","Schallgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","c","80E4 / 32996","float","Signalakzeptanz",null,null,"[%]"]
["m","…","…","…","d","80E6 / 32998","float","Signal-Rausch-Abstand AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","e","80E8 / 33000","float","Signal-Rausch-Abstand BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","f","80EA / 33002","float","Automatische Verstärkung AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","g","80EC / 33004","float","Automatische Verstärkung BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","h","80EE / 33006","float","reserviert, immer = 0"]
[]
["m","…","…","f",{"$nulls":3},"pfadabhängige Werte Pfad 8 (Momentanwerte)"]
["m","…","…","…","i","80F0 / 33008","float","Pfadgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","j","80F2 / 33010","float","Schallgeschwingkeit",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","k","80F4 / 33012","float","Signalakzeptanz",null,null,"[%]"]
["m","…","…","…","l","80F6 / 33014","float","Signal-Rausch-Abstand AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","m","80F8 / 33016","float","Signal-Rausch-Abstand BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","n","80FA / 33018","float","Automatische Verstärkung AB",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","o","80FC / 33020","float","Automatische Verstärkung BA",null,null,"[dB]"]
["m","…","…","…","p","80FE / 33022","float","reserviert, immer = 0"]
[]
["m","…","…","g",null,"8100 / 33024",null,"reserviert für weitere Pfade"]
["m","…","…","l",null,"81FE / 33278"]
[]
["m","…","…","m",{"$nulls":3},"Berechnungen (letzter Abrechnungswert)"]
["m","…","…","…","a",null,null,"Volumenstrom",null,null,"[m3/h], Arithmetischer Mittelwert über das letzte Abrechnungsintervall (Stunde oder Alarm)"]
["m","…","…","…","b",null,null,"Gasvolumen gesamt FR1",null,null,"[m3], Zählerstand am Ende des letzen Abrechnungsintervalls (Stunde oder Alarm)"]
["m","…","…","…","c",null,null,"Gasvolumen gesamt FR2",null,null,"[m3], Zählerstand am Ende des letzen Abrechnungsintervalls (Stunde oder Alarm)"]
[]
["m","…","…","n",{"$nulls":3},"Berechnungen (letzter Stundenmittelwert)"]
["m","…","…","…","a",null,null,"Volumenstrom",null,null,"[m3/h], Arithmetischer Mittelwert über die Stunde"]
["m","…","…","…","b",null,null,"Gasgeschwindigkeit",null,null,"[m/s], Arithmetischer Mittelwert über die Stunde"]
["m","…","…","…","c",null,null,"mittlere Schallgeschwingkeit der Pfade",null,null,"[m/s] Arithmetischer Mittelwert über alle Pfade und über die Stunde"]
["m","…","…","…","d",null,null,"Durchfluss größer Qt",null,null,"0 wenn irgendwann in der Stunde Durchfluß <= Qt, sonst unglech 0"]
["m","…","…","…","e",null,null,"Signalakzeptanz",null,null,"Arithmetischer Mittelwert über die Stunde"]
["m","…","…","…","f",null,null,"min. Signalakzeptanz",null,null,"minimaler Signalakzeptanz innerhalb der Stunde"]
["m","…","…","…","g",null,null,"Signal-Rausch-Abstand",null,null,"Arithmetischer Mittelwert über alle Pfade und über die Stunde"]
["m","…","…","…","h",null,null,"min. Signal-Rausch-Abstand",null,null,"minimaler Signal-Rausch-Abstand innerhalb der Stunde"]
["m","…","…","o","a",null,null,"Pfadgeschwindigkeit Pfad 1",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","b",null,null,"Pfadgeschwindigkeit Pfad 2",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","c",null,null,"Pfadgeschwindigkeit Pfad 3",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","d",null,null,"Pfadgeschwindigkeit Pfad 4",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","e",null,null,"Pfadgeschwindigkeit Pfad 5",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","f",null,null,"Pfadgeschwindigkeit Pfad 6",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","g",null,null,"Pfadgeschwindigkeit Pfad 7",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","h",null,null,"Pfadgeschwindigkeit Pfad 8",null,null,"[m/s]"]
["m","…","…","…","i",null,null,"reserviert für weitere Pfade"]
["m","…","…","…","y"]
["m","…","…","p","a",null,null,"Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 1",null,null,"[%] c_1_abw = (c_1-c)/c*100, arithmetischer Mittelwert über die Stunde"]
["m","…","…","…","b",null,null,"Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 2",null,null,"[%] c_2_abw = (c_2-c)/c*100, arithmetischer Mittelwert über die Stunde"]
["m","…","…","…","c",null,null,"Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 3",null,null,"[%] c_3_abw = (c_3-c)/c*100 arithmetischer Mittelwert über die Stunde"]
["m","…","…","…","d",null,null,"Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 4",null,null,"[%] c_4_abw = (c_4-c)/c*100 arithmetischer Mittelwert über die Stunde"]
["m","…","…","…","e",null,null,"Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 5",null,null,"[%] c_5_abw = (c_5-c)/c*100 arithmetischer Mittelwert über die Stunde"]
["m","…","…","…","f",null,null,"Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 6",null,null,"[%] c_6_abw = (c_6-c)/c*100 arithmetischer Mittelwert über die Stunde"]
["m","…","…","…","g",null,null,"Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 7",null,null,"[%] c_7_abw = (c_7-c)/c*100 arithmetischer Mittelwert über die Stunde"]
["m","…","…","…","h",null,null,"Abweichung Schallgeschwindigkeit Pfad 8",null,null,"[%] c_8_abw = (c_8-c)/c*100 arithmetischer Mittelwert über die Stunde"]
["m","…","…","…","i",null,null,"reserviert für weitere Pfade"]
["m","…","…","…","y"]
[]
[]
[]
[]
["m","…","y",{"$nulls":4},"Standardabfragen"]
["m","…","y","a",{"$nulls":3},"Standardabfrage 1a (Abrechnung)\nm..aaa Volumenstrom\nm..aaf Gasvolumen ungestört FR1\nm..aag Gasvolumen ungestört FR2\nm..aah Gasvolumen gestört FR1\nm..aai Gasvolumen gestört FR2\nm..aam Zähler gestört",3,"L","Aktuelle Messwerte "]
["m","…","y","b",{"$nulls":3},"Standardabfrage 1b (Abrechnung)\nm..ama Volumenstrom\nm..amb Gasvolumen gesamt FR1\nm..amc Gasvolumen gesamt FR2\nm..aam Zähler gestört",3,"L","bei Intervallende und beim Kommen und Gehen von Zählerstörungen"]
["m","…","y","b","a",null,null,"Ordnungsnummer von",1,"L"]
["m","…","y","b","b",null,null,"Ordnungsnummer bis",1,"L"]
["m","…","y","c",{"$nulls":3},"Standardabfrage 2a (Revision)\nm..ana Volumenstrom\nm..anb Gasgeschwindigkeit\nm..anc mittlere Schallgeschwindigkeit der Pfade\nm..and Durchfluß größer Qt\nm..ane Signalakzeptanz\nm..anf min. Signalakzeptanz\nm..ang Signal-Rausch-Abstand\nm..anh min. Signal-Rausch-Abstand",3,"L","bei Intervallende"]
["m","…","y","c","a",null,null,"Ordnungsnummer von",1,"L"]
["m","…","y","c","b",null,null,"Ordnungsnummer bis",1,"L"]
["m","…","y","d",{"$nulls":3},"Standardabfrage 2b (Revision)\nm..aoa Pfadgeschwindigkeit 1\nm..aob Pfadgeschwindigkeit 2\nm..aoc Pfadgeschwindigkeit 3\nm..aod Pfadgeschwindigkeit 4\nm..aoe Pfadgeschwindigkeit 5\nm..aof Pfadgeschwindigkeit 6\nm..aog Pfadgeschwindigkeit 7\nm..aoh Pfadgeschwindigkeit 8\n<reserviert für weitere Pfade>",3,"L","bei Intervallende"]
["m","…","y","d","a",null,null,"Ordnungsnummer von",1,"L"]
["m","…","y","d","b",null,null,"Ordnungsnummer bis",1,"L"]
["m","…","y","e",{"$nulls":3},"Standardabfrage 2c (Revision)\nm..apa Abweichung Schallgeschwindigkeit 1\nm..apb Abweichung Schallgeschwindigkeit 2\nm..apc Abweichung Schallgeschwindigkeit 3\nm..apd Abweichung Schallgeschwindigkeit 4\nm..ape Abweichung Schallgeschwindigkeit 5\nm..apf Abweichung Schallgeschwindigkeit 6\nm..apg Abweichung Schallgeschwindigkeit 7\nm..aph Abweichung Schallgeschwindigkeit 8\n<reserviert für weitere Pfade>",3,"L","bei Intervallende"]
["m","…","y","e","a",null,null,"Ordnungsnummer von",1,"L"]
["m","…","y","e","b",null,null,"Ordnungsnummer bis",1,"L"]
[]
["[1]","Signalakzeptanz:\nAus den einzelnen Pfaddaten wird ein einzelner Wert berechnet. \nHerstellerabhängig wird eine Normierung vorgenommen. Das Ergebnis ist unabhängig vom Hersteller ein Wert zwischen 0 und 100. Hierbei bedeutet 0 maximal schlecht und 100 maximal gut.\nWerte ausserhalb dieses Bereiches dürfen nicht vorkommen.\nBei Werten zwischen 0 und 33 ist gleichzeitig \"Zähler gestört\" = ja.\n"]
[]
[null,"Modbus-Vereinbarungen:\nModbus folgt dem allgemein gültigen Regelwerk:\n   http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf\n   http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf\nModbus-Variante RTU\nWerkseinstellung 9600 baud, optional 19200, 38400\nalle Register 16 Bit lang, je zwei Register für ein DSfG-Datenelement\nMSbyte zuerst, MSword zuerst\nMesswerte in 32 Bit float nach IEEE754\nGanzahlige Werte außer den Zählwerken in 32bit Integer mit Vorzeichen\nZählwerke in 32 Bit dword, overrun 9-stellig dezimal, also von 9 9999 9999 nach 0\nAlle Register für Werte nicht vorhandener Pfade dürfen fehlen\n"]