## Test
#323 Test: Kommunikation GC9300 - GC9310
Testaufbau:
GC9300: Debug = 192.168.11.2
GC9310: Release = 192.168.11.3
GC9310: Release = 192.168.11.4
SW-Version 2.002-001 vom 05.04.2016
Szenario | GC9300 Ereignisse | GC9310 [1] Ereignisse | GC9310 [2] Ereignisse | GC9300 Diagnose | GC9310 [1] Diagnose | GC9310 [2] Diagnose | GC9300 Debug-Ausgabe | Verhalten der Geräte
Tests mit 1x GC9310
1) Start GC9300 2) Start GC9310 | 14:30:19 Alarm "Neustart GC9300" quittiert 14:30:50 Warnung "Messwerk Timeout" kommt 14:31:02 Hinweis "Params müssen an GC9310 gesendet werden" kommt 14:31:02 Hinweis "Params werden an GC9310 gesendet" kommt 14:31:03 Hinweis "Params werden an GC9310 gesendet" quittiert 14:31:03 Hinweis "Params müssen an GC9310 gesendet werden" quittiert | 14:30:45 Alarm "Neustart GC9300" quittiert 14:30:48 Hinweis "Uhrzeit alt" kommt 14:30:48 Hinweis "Uhrzeit alt" quittiert 14:31:03 Hinweis "Uhrzeit neu" kommt 14:31:03 Hinweis "Uhrzeit neu" quittiert 14:31:03 Hinweis "Params werden von GC9300 empfangen" kommt 14:31:12 Warnung "Messwerk Timeout" kommt 14:31:22 Hinweis "Params werden von GC9300 empfangen" quittiert | - | 14:30:19 Tx-Thread gestartet 14:30:20 Listensocket erfolgreich erstellt: 192.168.11.2 14:30:20 ConnectionHandler-Thread gestartet 14:31:02 Accept ok: 192.168.11.3 | 14:30:46 Rx-Thread gestartet 14:30:46 ProcessRecv-Thread gestartet 14:30:48 Socket erfolgreich erstellt/verbunden | - | GCProt: Accept ok: 192.168.11.3 | OK
1) Start GC9310 2) Start GC9300 | 14:44:58 Alarm "Neustart GC9300" quittiert 14:44:58 Hinweis "Params müssen an GC9300 gesendet werden" kommt 14:44:58 Hinweis "Params werden an GC9300 gesendet" kommt 14:45:01 Hinweis "Params werden an GC9300 gesendet" quittiert 14:45:03 Hinweis "Params müssen an GC9300 gesendet werden" quittiert 14:45:05 Hinweis "Params müssen an GC9300 gesendet werden" kommt 14:45:05 Hinweis "Params werden an GC9300 gesendet" kommt 14:45:07 Hinweis "Params werden an GC9300 gesendet" quittiert 14:45:07 Hinweis "Params müssen an GC9300 gesendet werden" quittiert 14:45:30 Warnung "Messwerk Timeout" kommt | 14:44:45 Alarm "Neustart GC9300" quittiert 14:44:47 Alarm "GCProt Timeout" kommt 14:44:57 Warnung "Messwerk Timeout" kommt 14:44:58 Alarm "GCProt Timeout" quittiert 14:45:15 Hinweis "Uhrzeit alt" kommt 14:45:15 Hinweis "Uhrzeit alt" quittiert 14:45:07 Hinweis "Uhrzeit neu" kommt 14:45:07 Hinweis "Uhrzeit neu" quittiert 14:45:07 Hinweis "Params werden von GC9300 empfangen" kommt 14:45:19 Hinweis "Params werden von GC9300 empfangen" quittiert | - | 14:44:58 Tx-Thread gestartet 14:44:58 Listensocket erfolgreich erstellt: 192.168.11.2 14:44:59 ConnectionHandler-Thread gestartet 14:45:00 Accept ok: 192.168.11.3 14:45:00 - 14:45:04 unzählige Male Senden an Client fehlgeschlagen 14:45:04 Socket geschlossen von client: 192.168.11.3 14:45:05 Accept ok: 192.168.11.3 | 14:44:43 Rx-Thread gestartet 14:44:44 ProcessRecv-Thread gestartet 14:44:47 Connect() timeout 14:44:48 Connect() timeout 14:44:49 Connect() timeout 14:44:58 Socket erfolgreich erstellt/verbunden 14:45:03 Empfangen von Server fehlgeschlagen 14:45:03 - 14:45:04 ein paar Mal im Wechsel Socket erfolgreich erstellt/verbunden Empfangen von Server fehlgeschlagen 14:45:04 Socket erfolgreich erstellt/verbunden | - | GCProt: Client already connected: 192.168.11.3 GCProt: Client already connected: 192.168.11.3 GCProt: Client already connected: 192.168.11.3 GCProt: Client already connected: 192.168.11.3 GCProt: Client already connected: 192.168.11.3 GCProt: Client already connected: 192.168.11.3 GCProt: Socket closed by client 192.168.11.3 GCProt: Accept ok: 192.168.11.3 | NOK Verbindungsaufbau sehr holprig Am Ende am ok Uhrzeit stimmt am Ende nicht im GC9310! Läuft ca. 10 Sekunden nach!
1) Start GC9300 2) Start GC9310 3) Neustart GC9310 |  |  | - |  |  | -
1) Start GC9300 2) Start GC9310 3) Neustart GC9300 |  |  | - |  |  | -
1) Start GC9310 2) Start GC9300 3) Neustart GC9300 |  |  | - |  |  | -
1) Start GC9310 2) Start GC9300 3) Neustart GC9310 |  |  | - |  |  | -
Tests mit 2x GC9310
1) Start GC9300 2) Start GC9310 [1] 3) Start GC9310 [2]
1) Start GC9310 [1] 2) Start GC9310 [2] 3) Start GC9300
1) Start GC9310 [1] 2) Start GC9300 3) Start GC9310 [2]
1) Start GC9310 [2] 2) Start GC9310 [1] 3) Start GC9300
1) Start GC9310 [2] 2) Start GC9300 3) Start GC9310 [1]
1) Start GC9300 2) Start GC9310 [1] 3) Start GC9310 [2] 4) Neustart GC9300
1) Start GC9300 2) Start GC9310 [1] 3) Start GC9310 [2] 4) Neustart GC9310 [1]
1) Start GC9300 2) Start GC9310 [1] 3) Start GC9310 [2] 4) Neustart GC9310 [2]
1) Start GC9310 [1] 2) Start GC9310 [2] 3) Start GC9300 4) Neustart GC9300
1) Start GC9310 [1] 2) Start GC9310 [2] 3) Start GC9300 4) Neustart GC9310 [1]
1) Start GC9310 [1] 2) Start GC9310 [2] 3) Start GC9300 4) Neustart GC9310 [2]
1) Start GC9310 [2] 2) Start GC9310 [1] 3) Start GC9300 4) Neustart GC9300
1) Start GC9310 [2] 2) Start GC9310 [1] 3) Start GC9300 4) Neustart GC9310 [2]
1) Start GC9310 [2] 2) Start GC9310 [1] 3) Start GC9300 4) Neustart GC9310 [1]