## GC9300 Modbus-IP
GC9300 Modbus - Byteorder
Erstellt von: MHe
Erstellt am: 01.07.2013
ModbusTester: V2.5
GC9300: V1.335-D-067
GC9300 Modbs - IP |  |  |  | ModbusTester |  | Sollwerte | Istwerte | Ergebnis
Register | Element | Datentyp | Byteorder | Datentyp | Byteorder
1466 | Baujahr | int16 | GC | int16 | GC | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | GC | int16 | ERZ | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | GC | int16 | RMG-STD | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | GC | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | ERZ | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | RMG-STD | 2012 | 2012 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC | int32 | GC | 809608 | 809608 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC | int32 | ERZ | 809608 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC | int32 | RMG-STD | 809608 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | GC | 809608 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | ERZ | 809608 | 809608 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | RMG-STD | 809608 | 809608 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC | float | GC | 60.00 | 60000 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC | float | ERZ | 60.00 | 2.38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC | float | RMG-STD | 60.00 | 2.38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | GC | 60.00 | 2.38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | ERZ | 60.00 | 60000 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | RMG-STD | 60.00 | 60000 | OK
- | - | int32 | GC | double | GC | - | - | -
- | - | int32 | GC | double | ERZ | - | - | -
- | - | int32 | GC | double | RMG-STD | - | - | -
- | - | int32 | RMG-STD | double | GC | - | - | -
- | - | int32 | RMG-STD | double | ERZ | - | - | -
- | - | int32 | - | double | RMG-STD | - | - | -
6520 | Messort | string | GC | ascii short | GC | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC | ascii short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | GC | ascii short | RMG-STD | inBersdeimhe | inBersdeimhe | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | GC | inBersdeimhe | inBersdeimhe | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | RMG-STD | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC | unicode short | GC | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC | unicode short | ERZ | Beindersheim | Not supported | OK
6520 | Messort | string | GC | unicode short | RMG-STD | Beindersheim | eBniedsrehmi | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | GC | Beindersheim | eBniedsrehmi | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | ERZ | Beindersheim | Not supported | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | RMG-STD | Beindersheim | Beindersheim | OK
- | - | string | GC | ascii long | GC | - | - | -
- | - | string | GC | ascii long | ERZ | - | - | -
- | - | string | GC | ascii long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | GC | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | ERZ | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | GC | unicode long | GC | - | - | -
- | - | string | GC | unicode long | ERZ | - | - | -
- | - | string | GC | unicode long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | GC | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | ERZ | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | RMG-STD | - | - | -
3152 | Inbetriebnahme | time | GC | time | GC | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13 Jun 2013 | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | GC | time | ERZ | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | GC | time | RMG-STD | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | GC | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | ERZ | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13 Jun 2013 | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | RMG-STD | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13 Jun 2013 | OK
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp double
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp ascii [80]
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp unicode [80]

## GC9300 Modbus-RTU
GC9300 Modbus - Byteorder
Erstellt von: MHe
Erstellt am: 01.07.2013
ModbusTester: V2.5
GC9300: V1.335-D-067
GC9300 Modbs - IP |  |  |  | ModbusTester |  | Sollwerte | Istwerte | Ergebnis
Register | Element | Datentyp | Byteorder | Datentyp | Byteorder
1466 | Baujahr | int16 | GC | int16 | GC | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | GC | int16 | ERZ | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | GC | int16 | RMG-STD | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | GC | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | ERZ | 2012 | 2012 | OK
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | RMG-STD | 2012 | 2012 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC | int32 | GC | 809608 | 809608 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC | int32 | ERZ | 809608 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC | int32 | RMG-STD | 809608 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | GC | 809608 | 1518862348 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | ERZ | 809608 | 809608 | OK
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | RMG-STD | 809608 | 809608 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC | float | GC | 60.00 | 60.000 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC | float | ERZ | 60.00 | 2,38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC | float | RMG-STD | 60.00 | 2,38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | GC | 60.00 | 2,38e-41 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | ERZ | 60.00 | 60.000 | OK
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | RMG-STD | 60.00 | 60.000 | OK
- | - | int32 | GC | double | GC | - | - | -
- | - | int32 | GC | double | ERZ | - | - | -
- | - | int32 | GC | double | RMG-STD | - | - | -
- | - | int32 | RMG-STD | double | GC | - | - | -
- | - | int32 | RMG-STD | double | ERZ | - | - | -
- | - | int32 | RMG-STD | double | RMG-STD | - | - | -
6520 | Messort | string | GC | ascii short | GC | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC | ascii short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | GC | ascii short | RMG-STD | inBersdeimhe | inBersdeimhe | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | GC | inBersdeimhe | inBersdeimhe | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | ERZ | Not supported | Not supported | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii short | RMG-STD | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC | unicode short | GC | Beindersheim | Beindersheim | OK
6520 | Messort | string | GC | unicode short | ERZ | Beindersheim | Not supported | OK
6520 | Messort | string | GC | unicode short | RMG-STD | Beindersheim | eBniedsrehmi | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | GC | Beindersheim | eBniedsrehmi | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | ERZ | Beindersheim | Not supported | OK
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode short | RMG-STD | Beindersheim | Beindersheim | OK
- | - | string | GC | ascii long | GC | - | - | -
- | - | string | GC | ascii long | ERZ | - | - | -
- | - | string | GC | ascii long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | GC | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | ERZ | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | ascii long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | GC | unicode long | GC | - | - | -
- | - | string | GC | unicode long | ERZ | - | - | -
- | - | string | GC | unicode long | RMG-STD | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | GC | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | ERZ | - | - | -
- | - | string | RMG-STD | unicode long | RMG-STD | - | - | -
3152 | Inbetriebnahme | time | GC | time | GC | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13.06.2013 | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | GC | time | ERZ | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | GC | time | RMG-STD | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | GC | No valid time | No valid time | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | ERZ | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13.06.2013 | OK
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | RMG-STD | 16:00:00 13.06.2013 | 16:00:00 13.06.2013 | OK
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp double
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp ascii [80]
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp unicode [80]

## GC9300 Modbus-ASCII
GC9300 Modbus - Byteorder
Erstellt von: MHe
Erstellt am: 01.07.2013
ModbusTester: V2.5
GC9300: V1.335-D-067
GC9300 Modbs - IP |  |  |  | ModbusTester |  | Sollwerte | Istwerte | Ergebnis
Register | Element | Datentyp | Byteorder | Datentyp | Byteorder
1466 | Baujahr | int16 | GC | int16 | GC | 2012 |  | TODO
1466 | Baujahr | int16 | GC | int16 | ERZ | 2012 |  | TODO
1466 | Baujahr | int16 | GC | int16 | RMG-STD | 2012 |  | TODO
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | GC | 2012 |  | TODO
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | ERZ | 2012 |  | TODO
1466 | Baujahr | int16 | RMG-STD | int16 | RMG-STD | 2012 |  | TODO
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC | int32 | GC | 809608 |  | TODO
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC | int32 | ERZ | 809608 |  | TODO
3040 | Messwerk Nr. | int32 | GC | int32 | RMG-STD | 809608 |  | TODO
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | GC | 809608 |  | TODO
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | ERZ | 809608 |  | TODO
3040 | Messwerk Nr. | int32 | RMG-STD | int32 | RMG-STD | 809608 |  | TODO
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC | float | GC | 60.00 |  | TODO
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC | float | ERZ | 60.00 |  | TODO
7230 | Ho Max. Grenze | float | GC | float | RMG-STD | 60.00 |  | TODO
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | GC | 60.00 |  | TODO
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | ERZ | 60.00 |  | TODO
7230 | Ho Max. Grenze | float | RMG-STD | float | RMG-STD | 60.00 |  | TODO
- | - | int32 | GC | double | GC | - | - | -
- | - | int32 | GC | double | ERZ | - | - | -
- | - | int32 | GC | double | RMG-STD | - | - | -
- | - | int32 | RMG-STD | double | GC | - | - | -
- | - | int32 | RMG-STD | double | ERZ | - | - | -
- | - | int32 | - | double | RMG-STD | - | - | -
6520 | Messort | string | GC | ascii | GC | Beindersheim |  | TODO
6520 | Messort | string | GC | ascii | ERZ | Not supported |  | TODO
6520 | Messort | string | GC | ascii | RMG-STD | Beindersheim |  | TODO
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii | GC | Beindersheim |  | TODO
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii | ERZ | Beindersheim |  | TODO
6520 | Messort | string | RMG-STD | ascii | RMG-STD | Beindersheim |  | TODO
6520 | Messort | string | GC | unicode | GC | Beindersheim |  | TODO
6520 | Messort | string | GC | unicode | ERZ | Beindersheim |  | TODO
6520 | Messort | string | GC | unicode | RMG-STD | Beindersheim |  | TODO
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode | GC | Beindersheim |  | TODO
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode | ERZ | Beindersheim |  | TODO
6520 | Messort | string | RMG-STD | unicode | RMG-STD | Beindersheim |  | TODO
3152 | Inbetriebnahme | time | GC | time | GC | 16:00:00 13.06.2013 |  | TODO
3152 | Inbetriebnahme | time | GC | time | ERZ | 16:00:00 13.06.2013 |  | TODO
3152 | Inbetriebnahme | time | GC | time | RMG-STD | 16:00:00 13.06.2013 |  | TODO
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | GC | 16:00:00 13.06.2013 |  | TODO
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | ERZ | 16:00:00 13.06.2013 |  | TODO
3152 | Inbetriebnahme | time | RMG-STD | time | RMG-STD | 16:00:00 13.06.2013 |  | TODO
GC9300 hat keine Werte vom Datentyp double