## Wieser-Instanz
DEA |  |  |  |  | Bezeichnung
[6 empty] | Typ | Zugriff | Kanaltyp | dieser erweiterte Text wird in der Auswertesoftware (WICOMM, WISERV) verwendet | ERZ2000 | MRG2202 V1.01 | MRG2202 V1.00 | MRG2200 V1.50B | MRG2210 V1.00 | MRG2200 | MRG2201 V01.10 | MRG2203 | MRG2203A PGC/KGM V01.01 | MRG2203A PGC/PGC V01.01 | MRG2203A KGM/KGM V01.01 | MRG2203A PGC/KGM V01.04 | MRG910 | CU900
w | MRG-Instanz | [8 empty] | X |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | x
wa |  | Systemdaten | [7 empty] | X |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | x
waa |  |  | Gerätedaten | [6 empty] | X |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | x
waaa |  |  |  | Identifikation | [8 empty] | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
waaaa |  |  |  |  | Geräteversion | 1 | L |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
waaab |  |  |  |  | Gerätekennung | 1 | B |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
waaac |  |  |  |  | Standardparametersatz | 1 | L |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waaad |  |  |  |  | Fabriknummer | 1 | L |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
waaae |  |  |  |  | Baujahr | 2 | L | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
waaah |  |  |  |  | Programmkonfiguration | B5 | L | ST |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waaai |  |  |  |  | Archivkonfiguration | B7 | L | ST |  |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
waaaj |  |  |  |  | Speicherkartengrösse | 2 | L | ZW |  |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waaak |  |  |  |  | Sprache | 2 | B | [13 empty] | V01.04 | 030707
waaal |  |  |  |  | Programmvariante | W74 | L | [6 empty] | x | x |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waaam |  |  |  |  | Stationsname | 1 | B | [14 empty] | x
waab |  |  |  | Zustand | [5 empty] | X |  |  |  | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waaba |  |  |  |  | MRG-Zustandsübersicht (Messperiode) | B107 | L | ST |  | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
waabb |  |  |  |  | MRG-Zustandsübersicht (Tag) | B107 | L | ST | [8 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
waabd |  |  |  |  | Fehlernummer 1 | 2 | L | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waabe |  |  |  |  | Fehlernummer 2 | 2 | L | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waabf |  |  |  |  | Fehlernummer 3 | 2 | L | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waabg |  |  |  |  | Fehlernummer 4 | 2 | L | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waabh |  |  |  |  | Fahrweginformation 1 | B9 | B | ST |  |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
waabi |  |  |  |  | Fahrweginformation 2 | B10 | B | ST |  |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
waabj |  |  |  |  | Fahrweginformation 1 Kopie | B9 | L | ST |  |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
waabk |  |  |  |  | Fahrweginformation 2 Kopie | B10 | L | ST |  |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
waabl |  |  |  |  | Freeze bei FW-Umschaltung | W59 | B | ZW |  |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
waabm |  |  |  |  | Fahrwegumschaltung aktiv | W59 | B | ZW |  |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
waac |  |  |  | Ereignisse | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
waaca |  |  |  |  | Ereignisse quittieren | 1 | B |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
waacb |  |  |  |  | Löschzeit Ereignisse | 1 | L |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waacc |  |  |  |  | Ereignisliste | 1 | L |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waacd |  |  |  |  | Meldungsgruppe 1 | 2 | L | [9 empty] | 01.01 |  |  |  |  | 32802
waace |  |  |  |  | Meldungsgruppe 2 | 2 | L | [9 empty] | 01.01 |  |  |  |  | 32802
waacf |  |  |  |  | Meldungsgruppe 3 | 2 | L | [9 empty] | 01.01 |  |  |  |  | 32802
waacg |  |  |  |  | Meldungsgruppe 4 | 2 | L | [9 empty] | 01.01 |  |  |  |  | 32802
waacy |  |  |  |  | Alarmzustand MRG | 2 | L | ZW | [5 empty] | x | x |  | 01.01
waacz |  |  |  |  | Warnzustand MRG | 2 | L | ZW | [5 empty] | x | x |  | 01.01
waad |  |  |  | Display/Bedienung | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waada |  |  |  |  | Display Einschaltdauer | W16 | B | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waae |  |  |  | Revision | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waaea |  |  |  |  | Revisionsstatus | 1 | L |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wab |  |  | Zeitsystem | [6 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
waba |  |  |  | aktuelle Zeit und Datum | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
wabaa |  |  |  |  | Zeit | 1 | E |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
wabab |  |  |  |  | Datum | 1 | E |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
wabac |  |  |  |  | Datum/Zeit | 7 | B | [15 empty] | x
wabb |  |  |  | Messperiode, Gastag und Gasjahr | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
wabba |  |  |  |  | Tagesende Stunde | 2 | E | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
wabbb |  |  |  |  | Jahresende Monat | 2 | E | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wabbc |  |  |  |  | Messperiodenlänge | 2 | E | ZW | [8 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wabc |  |  |  | Zeitumschaltung | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
wabca |  |  |  |  | Sommerzeitumschaltung | W59 | B | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wabcb |  |  |  |  | aktuelle Sommerzeitumschaltung | 1 | L |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wabcc |  |  |  |  | aktuelle Winterzeitumschaltung | 1 | L |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wabcd |  |  |  |  | Sommer-Winterzeit-Modus | W200 | L | ZW | [8 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x | x
wabce |  |  |  |  | manuelle SZ-Umstellung | 1 | L | [9 empty] | 01.01
wabcf |  |  |  |  | manuelle WZ-Umstellung | 1 | L | [9 empty] | 01.01
wabcg |  |  |  |  | PTB-Umschaltung | 7 | L | [14 empty] | x | x
wabch |  |  |  |  | berechnete Umschaltung | 7 | L | [14 empty] | x | x
wabci |  |  |  |  | Setzbare Umschaltung | 7 | B
wabcj |  |  |  |  | Umschaltung MEZ->MESZ | 6 | B | [15 empty] | x
wabck |  |  |  |  | Umschaltung MESZ->MEZ | 6 | B | [15 empty] | x
wabcl |  |  |  |  | UTC-Differenz (Minuten) | 2 | B | ZW | [14 empty] | x
wabcm |  |  |  |  | Kennzeichen Sommerzeit | 1 | B | [15 empty] | x
wabcn |  |  |  |  | Kennzeichen Normalzeit | 1 | B | [15 empty] | x
wabco |  |  |  |  | String Sommerzeit | 1 | B | [15 empty] | x
wabcp |  |  |  |  | String Normalzeit | 1 | B | [15 empty] | x
wabd |  |  |  | Synchronisation | [8 empty] | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wabda |  |  |  |  | Sync.Tele auf DSfG-Bus senden | W59 | B | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wabdb |  |  |  |  | Synchronisation durch Kontakt | W9 | B | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wac |  |  | Zeitkontakte | [6 empty] | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
waca |  |  |  | Zeitkontakt 1 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wacab |  |  |  |  | Kontaktausgangsnummer | W15 | B | ZW | [5 empty] | x | x |  | 01.01
wad |  |  | Identifikation I/O-Karten | [6 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wada |  |  |  | I/O-Karte 1 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wadaa |  |  |  |  | ID-Nummer | T1 | L | ZW | I/O Karte 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wadb |  |  |  | I/O-Karte 2 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wadba |  |  |  |  | ID-Nummer | T1 | L | ZW | I/O Karte 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wadc |  |  |  | I/O-Karte 3 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wadca |  |  |  |  | ID-Nummer | T1 | L | ZW | I/O Karte 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wadd |  |  |  | I/O-Karte 4 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wadda |  |  |  |  | ID-Nummer | T1 | L | ZW | I/O Karte 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wade |  |  |  | I/O-Karte 5 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wadea |  |  |  |  | ID-Nummer | T1 | L | ZW | I/O Karte 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wadf |  |  |  | I/O-Karte 6 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wadfa |  |  |  |  | ID-Nummer | T1 | L | ZW | I/O Karte 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wae |  |  | Konfiguration Ein-/Ausgänge | [6 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
waea |  |  |  | Impulseingänge | [8 empty] | x | x | x | [6 empty] | x
waeaa |  |  |  |  | max. Anzahl | 2 | L | ZW | der Impulseingänge |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | x
waeab |  |  |  |  | Anzahl | 2 | E | ZW | der Impulseingänge |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | x
waeb |  |  |  | Impulsausgänge | [8 empty] | x | x | x
waeba |  |  |  |  | max. Anzahl | 2 | L | ZW | der Impulsausgänge |  |  |  | x | x | x
waebb |  |  |  |  | Anzahl | 2 | E | ZW | der Impulsausgänge |  |  |  | x | x | x
waec |  |  |  | Analogeingänge | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
waeca |  |  |  |  | max. Anzahl | 2 | L | ZW | der Analogeingänge |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
waecb |  |  |  |  | Anzahl | 2 | L | ZW | der Analogeingänge |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | 021014
waed |  |  |  | Analogausgänge | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waeda |  |  |  |  | max. Anzahl | 2 | L | ZW | der Analogausgänge |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waedb |  |  |  |  | Anzahl | 2 | L | ZW | der Analogausgänge |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waee |  |  |  | Meldeeingänge | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
waeea |  |  |  |  | max. Anzahl | 2 | L | ZW | der Meldeeingänge |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
waeeb |  |  |  |  | Anzahl | 2 | B | ZW | der Meldeeingänge |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waef |  |  |  | Binärausgänge | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
waefa |  |  |  |  | max. Anzahl | 2 | L | ZW | der Binärausgänge |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
waefb |  |  |  |  | Anzahl | 2 | B | ZW | der Binärausgänge |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waeg |  |  |  | Frequenzausgänge | [6 empty] | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waega |  |  |  |  | max. Anzahl | 2 | L | ZW | der Frequenzausgänge |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waegb |  |  |  |  | Anzahl | 2 | L | ZW | der Frequenzausgänge |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waez |  |  |  | Konfiguration des Gerätes | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
waeza |  |  |  |  | Anzahl aller binären Ein-/Ausgänge | 2 | L | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wb |  | Ereignisverwaltung | [7 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wba |  |  | Systemmeldungen | [6 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbab |  |  |  | Softwarefehler 1 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaba |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Softwarefehler 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbabb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Softwarefehler 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbac |  |  |  | Softwarefehler 2 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaca |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Softwarefehler 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbacb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Softwarefehler 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbad |  |  |  | Systemreset | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbada |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Systemreset |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbadb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Systemreset |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbae |  |  |  | Standardparameter aktiviert | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaea |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Standardparameter aktiviert |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaeb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Standardparameter aktiviert |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaf |  |  |  | Parameter geändert | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbafa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Parameter geändert |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbafb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Parameter geändert |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbag |  |  |  | DSfG-Störung | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaga |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | DSfG-Störung |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbagb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | DSfG-Störung |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbah |  |  |  | Akkubetrieb | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaha |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Akkubetrieb |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbahb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Akkubetrieb |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbai |  |  |  | Spannungsausfall | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaia |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Spannungsausfall |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaib |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Spannungsausfall |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaj |  |  |  | Uhr gestellt alt | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaja |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Uhr gestellt alt |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbajb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Uhr gestellt alt |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbak |  |  |  | Uhr gestellt neu | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaka |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Uhr gestellt neu |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbakb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Uhr gestellt neu |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbal |  |  |  | DSfG-Sync. abgelehnt | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbala |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | DSfG-Sync. abgelehnt |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbalb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | DSfG-Sync. abgelehnt |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbam |  |  |  | Eichschalter | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbama |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Eichschalter |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbamb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Eichschalter |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wban |  |  |  | Revisionsschalter | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbana |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Revisionsschalter |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbanb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Revisionsschalter |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbao |  |  |  | Benutzerschloss | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaoa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Benutzerschloss |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaob |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Benutzerschloss |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbap |  |  |  | Summenspeicher X voll | [9 empty] | x | x |  | 01.01
wbapa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Summenspeicher MRG voll |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
wbapb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Summenspeicher MRG voll |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
wbaq |  |  |  | Summenspeicher U voll | [9 empty] | x | x |  | 01.01
wbaqa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Summenspeicher DSfG voll |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
wbaqb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Summenspeicher DSfG voll |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
wbar |  |  |  | Werkseinstellung | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbara |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Werkseinstellung |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbarb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Werkseinstellung |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbau |  |  |  | GBM1 Timeout | [6 empty] | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaua |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | GBM1 Timeout |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbaub |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | GBM1 Timeout |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbav |  |  |  | GBM2 Timeout | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbava |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | GBM2 Timeout |  | x | [5 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbavb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | GBM2 Timeout |  | x | [5 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbb |  |  | Löschen von Archiven | [6 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbbb |  |  |  | Archive gelöscht | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbbba |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archive gelöscht |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbbbb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archive gelöscht |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbbc |  |  |  | Archiv/Logbuch Umwerter 1 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbbca |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbcb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbd |  |  |  | Archiv/Logbuch Umwerter 2 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbbda |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbdb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbe |  |  |  | Archiv/Logbuch Umwerter 3 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbbea |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbeb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbf |  |  |  | Archiv/Logbuch Umwerter 4 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbbfa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbfb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbg |  |  |  | Archiv/Logbuch Umwerter 5 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbbga |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbgb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbh |  |  |  | Archiv/Logbuch Umwerter 6 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbbha |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbhb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbi |  |  |  | Archiv/Logbuch Umwerter 7 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbbia |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbib |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbj |  |  |  | Archiv/Logbuch Umwerter 8 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbbja |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbjb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbk |  |  |  | Archiv/Logbuch PGC 1 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbbka |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbbkb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbbl |  |  |  | Archiv/Logbuch PGC 2 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbbla |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbblb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbbm |  |  |  | Archiv/Logbuch Prozess 1 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbbma |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Proz. 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbmb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Proz. 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbn |  |  |  | Archiv/Logbuch Prozess 2 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbbna |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Proz. 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbnb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Proz. 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbo |  |  |  | Archiv/Logbuch Prozess 3 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbboa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Proz. 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbob |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Proz. 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbp |  |  |  | Archiv/Logbuch Prozess 4 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbbpa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Proz. 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbpb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: Proz. 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbq |  |  |  | Archiv/Logbuch MRG | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbbqa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: MRG |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbbqb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: MRG |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbbr |  |  |  | Archiv/Logbuch PGC 3 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbbra |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: PGC 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbrb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: PGC 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbs |  |  |  | Archiv/Logbuch PGC 4 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbbsa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: PGC 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbbsb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Archiv/Logbuch gelöscht: PGC 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbc |  |  | Löschen von Höchstwerten | [6 empty] | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbcb |  |  |  | Höchstwerte Umwerter 1 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbcba |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Höchstwerte Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbcbb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Höchstwerte Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbcc |  |  |  | Höchstwerte Umwerter 2 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbcca |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Höchstwerte Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbccb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Höchstwerte Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbcd |  |  |  | Höchstwerte Umwerter 3 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbcda |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Höchstwerte Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbcdb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Höchstwerte Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbce |  |  |  | Höchstwerte Umwerter 4 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbcea |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Höchstwerte Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbceb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Höchstwerte Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbcf |  |  |  | Höchstwerte Umwerter 5 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbcfa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Höchstwerte Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbcfb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Höchstwerte Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbcg |  |  |  | Höchstwerte Umwerter 6 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbcga |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Höchstwerte Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbcgb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Höchstwerte Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbch |  |  |  | Höchstwerte Umwerter 7 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbcha |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Höchstwerte Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbchb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Höchstwerte Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbci |  |  |  | Höchstwerte Umwerter 8 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbcia |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Höchstwerte Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbcib |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Höchstwerte Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbcj |  |  |  | Höchstwerte MRG | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbcja |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Höchstwerte MRG |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbcjb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Höchstwerte MRG |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbck |  |  |  | Umw.1 DSfG-Timeout | [8 empty] | x |  |  |  | 01.01
wbcka |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Umw.1 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbckb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Umw.1 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcl |  |  |  | Umw.2 DSfG-Timeout | [8 empty] | x |  |  |  | 01.01
wbcla |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Umw.2 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbclb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Umw.2 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcm |  |  |  | Umw.3 DSfG-Timeout | [8 empty] | x |  |  |  | 01.01
wbcma |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Umw.3 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcmb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Umw.3 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcn |  |  |  | Umw.4 DSfG-Timeout | [8 empty] | x |  |  |  | 01.01
wbcna |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Umw.4 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcnb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Umw.4 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbco |  |  |  | Umw.5 DSfG-Timeout | [8 empty] | x |  |  |  | 01.01
wbcoa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Umw.5 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcob |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Umw.5 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcp |  |  |  | Umw.6 DSfG-Timeout | [8 empty] | x |  |  |  | 01.01
wbcpa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Umw.6 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcpb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Umw.6 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcq |  |  |  | Umw.7 DSfG-Timeout | [8 empty] | x |  |  |  | 01.01
wbcqa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Umw.7 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcqb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Umw.7 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcr |  |  |  | Umw.8 DSfG-Timeout | [8 empty] | x |  |  |  | 01.01
wbcra |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Umw.8 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcrb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Umw.8 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcs |  |  |  | PGC 1 DSfG-Timeout | [8 empty] | x |  |  |  | 01.01
wbcsa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC 1 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcsb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC 1 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbct |  |  |  | PGC 2 DSfG-Timeout | [8 empty] | x |  |  |  | 01.01
wbcta |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC 2 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbctb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC 2 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcu |  |  |  | PGC 3 DSfG-Timeout | [8 empty] | x |  |  |  | 01.01
wbcua |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC 3 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcub |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC 3 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcv |  |  |  | PGC 4 DSfG-Timeout | [8 empty] | x |  |  |  | 01.01
wbcva |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC 4 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbcvb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC 4 DSfG-Timeout |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wbd |  |  | Analoggrenzwerte MAX 1-20 | [6 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdb |  |  |  | Analogkanal 1 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdba |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 1 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdbb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 1 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdbc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 1 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdc |  |  |  | Analogkanal 2 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdca |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 2 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdcb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 2 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdcc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 2 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdd |  |  |  | Analogkanal 3 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdda |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 3 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbddb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 3 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbddc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 3 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbde |  |  |  | Analogkanal 4 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdea |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 4 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdeb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 4 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdec |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 4 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdf |  |  |  | Analogkanal 5 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdfa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 5 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdfb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 5 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdfc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 5 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdg |  |  |  | Analogkanal 6 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdga |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 6 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdgb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 6 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdgc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 6 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdh |  |  |  | Analogkanal 7 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdha |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 7 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdhb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 7 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdhc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 7 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdi |  |  |  | Analogkanal 8 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdia |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 8 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdib |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 8 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdic |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 8 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdj |  |  |  | Analogkanal 9 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdja |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 9 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdjb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 9 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdjc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 9 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdk |  |  |  | Analogkanal 10 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdka |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 10 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdkb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 10 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdkc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 10 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdl |  |  |  | Analogkanal 11 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdla |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 11 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdlb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 11 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdlc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 11 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdm |  |  |  | Analogkanal 12 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdma |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 12 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdmb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 12 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdmc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 12 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdn |  |  |  | Analogkanal 13 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdna |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 13 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdnb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 13 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdnc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 13 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdo |  |  |  | Analogkanal 14 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdoa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 14 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdob |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 14 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdoc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 14 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdp |  |  |  | Analogkanal 15 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdpa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 15 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdpb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 15 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdpc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 15 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdq |  |  |  | Analogkanal 16 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdqa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 16 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdqb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 16 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbdqc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 16 max. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbg |  |  | Analoggrenzwerte MIN 1-20 | [6 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgb |  |  |  | Analogkanal 1 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgba |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 1 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgbb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 1 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgbc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 1 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgc |  |  |  | Analogkanal 2 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgca |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 2 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgcb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 2 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgcc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 2 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgd |  |  |  | Analogkanal 3 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgda |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 3 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgdb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 3 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgdc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 3 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbge |  |  |  | Analogkanal 4 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgea |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 4 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgeb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 4 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgec |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 4 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgf |  |  |  | Analogkanal 5 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgfa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 5 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgfb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 5 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgfc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 5 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgg |  |  |  | Analogkanal 6 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgga |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 6 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbggb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 6 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbggc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 6 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgh |  |  |  | Analogkanal 7 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgha |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 7 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbghb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 7 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbghc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 7 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgi |  |  |  | Analogkanal 8 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgia |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 8 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgib |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 8 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgic |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 8 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgj |  |  |  | Analogkanal 9 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgja |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 9 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgjb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 9 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgjc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 9 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgk |  |  |  | Analogkanal 10 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgka |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 10 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgkb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 10 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgkc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 10 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgl |  |  |  | Analogkanal 11 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgla |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 11 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbglb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 11 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbglc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 11 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgm |  |  |  | Analogkanal 12 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgma |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 12 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgmb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 12 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgmc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 12 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgn |  |  |  | Analogkanal 13 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgna |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 13 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgnb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 13 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgnc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 13 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgo |  |  |  | Analogkanal 14 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgoa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 14 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgob |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 14 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgoc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 14 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgp |  |  |  | Analogkanal 15 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgpa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 15 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgpb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 15 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgpc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 15 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgq |  |  |  | Analogkanal 16 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgqa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Analogkanal 16 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgqb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Analogkanal 16 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbgqc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Analogkanal 16 min. |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbj |  |  | PDA-Meldungen 1-20 | [6 empty] | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjb |  |  |  | Impulsspeicher PDA 1 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjba |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 1 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjbb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 1 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjc |  |  |  | Impulsspeicher PDA 2 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjca |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 2 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjcb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 2 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjd |  |  |  | Impulsspeicher PDA 3 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjda |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 3 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjdb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 3 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbje |  |  |  | Impulsspeicher PDA 4 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjea |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 4 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjeb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 4 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjf |  |  |  | Impulsspeicher PDA 5 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjfa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 5 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjfb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 5 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjg |  |  |  | Impulsspeicher PDA 6 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjga |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 6 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjgb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 6 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjh |  |  |  | Impulsspeicher PDA 7 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjha |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 7 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjhb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 7 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbji |  |  |  | Impulsspeicher PDA 8 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjia |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 8 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjib |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 8 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjj |  |  |  | Impulsspeicher PDA 9 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjja |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 9 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjjb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 9 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjk |  |  |  | Impulsspeicher PDA 10 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjka |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 10 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjkb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 10 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjl |  |  |  | Impulsspeicher PDA 11 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjla |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 11 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjlb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 11 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjm |  |  |  | Impulsspeicher PDA 12 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjma |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 12 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjmb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 12 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjn |  |  |  | Impulsspeicher PDA 13 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjna |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 13 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjnb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 13 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjo |  |  |  | Impulsspeicher PDA 14 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjoa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 14 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjob |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 14 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjp |  |  |  | Impulsspeicher PDA 15 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjpa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 15 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjpb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 15 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjq |  |  |  | Impulsspeicher PDA 16 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjqa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 16 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjqb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 16 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjr |  |  |  | Impulsspeicher PDA 17 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjra |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 17 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjrb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 17 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjs |  |  |  | Impulsspeicher PDA 18 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjsa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 18 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjsb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 18 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjt |  |  |  | Impulsspeicher PDA 19 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjta |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 19 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjtb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 19 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbju |  |  |  | Impulsspeicher PDA 20 voll | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wbjua |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Impulsspeicher PDA 20 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbjub |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Impulsspeicher PDA 20 voll |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wbl |  |  | Externe Meldungen 1-20 | [6 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
wblb |  |  |  | Ext. Meldung 1 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
wblba |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblbb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblbc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
wblbd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblbe |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblc |  |  |  | Ext. Meldung 2 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
wblca |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblcb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblcc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
wblcd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblce |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbld |  |  |  | Ext. Meldung 3 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblda |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbldb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbldc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbldd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblde |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wble |  |  |  | Ext. Meldung 4 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblea |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbleb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblec |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbled |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblee |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblf |  |  |  | Ext. Meldung 5 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblfa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblfb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblfc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblfd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblfe |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblg |  |  |  | Ext. Meldung 6 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblga |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblgb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblgc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblgd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblge |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblh |  |  |  | Ext. Meldung 7 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblha |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblhb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblhc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblhd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblhe |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbli |  |  |  | Ext. Meldung 8 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblia |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblib |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblic |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblid |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblie |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblj |  |  |  | Ext. Meldung 9 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblja |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbljb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbljc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbljd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblje |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblk |  |  |  | Ext. Meldung 10 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblka |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblkb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblkc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblkd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblke |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbll |  |  |  | Ext. Meldung 11 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblla |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbllb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbllc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblld |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblle |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblm |  |  |  | Ext. Meldung 12 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblma |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblmb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblmc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblmd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblme |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbln |  |  |  | Ext. Meldung 13 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblna |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblnb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblnc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblnd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblne |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblo |  |  |  | Ext. Meldung 14 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbloa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblob |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbloc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblod |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbloe |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblp |  |  |  | Ext. Meldung 15 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblpa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblpb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblpc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblpd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblpe |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblq |  |  |  | Ext. Meldung 16 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblqa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblqb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblqc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblqd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblqe |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblr |  |  |  | Ext. Meldung 17 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblra |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblrb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblrc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblrd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblre |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbls |  |  |  | Ext. Meldung 18 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblsa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblsb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblsc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblsd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblse |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblt |  |  |  | Ext. Meldung 19 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblta |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbltb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbltc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbltd |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblte |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblu |  |  |  | Ext. Meldung 20 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblua |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | Ext. Meldung 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblub |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | Ext. Meldung 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbluc |  |  |  |  | Meldungstext | 1 | B |  | Ext. Meldung 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblud |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Ext. Meldung 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wblue |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Ext. Meldung 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbo |  |  | Analysegrenzwertmeldungen PGC1 max | [6 empty] | X | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbob |  |  |  | PGC1 Brennwert max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboba |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Brennwert max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbobb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Brennwert max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboc |  |  |  | PGC1 Normdichte max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboca |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Normdichte max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbocb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Normdichte max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbod |  |  |  | PGC1 Stickstoff max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboda |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Stickstoff max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbodb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Stickstoff max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboe |  |  |  | PGC1 Methan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboea |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Methan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboeb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Methan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbof |  |  |  | PGC1 CO2 max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbofa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 CO2 max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbofb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 CO2 max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbog |  |  |  | PGC1 Ethan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboga |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Ethan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbogb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Ethan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboh |  |  |  | PGC1 Propan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboha |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Propan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbohb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Propan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboi |  |  |  | PGC1 i-Butan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboia |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 i-Butan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboib |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 i-Butan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboj |  |  |  | PGC1 n-Butan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboja |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 n-Butan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbojb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 n-Butan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbok |  |  |  | PGC1 neo-Pentan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboka |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 neo-Pentan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbokb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 neo-Pentan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbol |  |  |  | PGC1-i-Pentan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbola |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1-i-Pentan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbolb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1-i-Pentan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbom |  |  |  | PGC1 n-Pentan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboma |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 n-Pentan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbomb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 n-Pentan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbon |  |  |  | PGC1 Hexan+ max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbona |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Hexan+ max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbonb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Hexan+ max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboo |  |  |  | PGC1 Sauerstoff max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbooa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Sauerstoff max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboob |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Sauerstoff max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbop |  |  |  | PGC1 CO max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbopa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 CO max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbopb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 CO max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboq |  |  |  | PGC1 Ethen max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboqa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Ethen max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboqb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Ethen max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbor |  |  |  | PGC1 Propen max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbora |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Propen max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wborb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Propen max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbos |  |  |  | PGC1 Helium max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbosa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Helium max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbosb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Helium max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbot |  |  |  | PGC1 H2 max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbota |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 H2 max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbotb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 H2 max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbou |  |  |  | PGC1 Argon max | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboua |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Argon max | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wboub |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Argon max | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbp |  |  | Analysegrenzwertmeldungen PGC1 min | [6 empty] | X | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpb |  |  |  | PGC1 Brennwert min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpba |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Brennwert min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpbb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Brennwert min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpc |  |  |  | PGC1 Normdichte min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpca |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Normdichte min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpcb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Normdichte min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpd |  |  |  | PGC1 Stickstoff min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpda |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Stickstoff min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpdb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Stickstoff min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpe |  |  |  | PGC1 Methan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpea |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Methan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpeb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Methan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpf |  |  |  | PGC1 CO2 min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpfa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 CO2 min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpfb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 CO2 min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpg |  |  |  | PGC1 Ethan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpga |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Ethan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpgb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Ethan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbph |  |  |  | PGC1 Propan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpha |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Propan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbphb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Propan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpi |  |  |  | PGC1 i-Butan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpia |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 i-Butan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpib |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 i-Butan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpj |  |  |  | PGC1 n-Butan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpja |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 n-Butan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpjb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 n-Butan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpk |  |  |  | PGC1 neo-Pentan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpka |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 neo-Pentan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpkb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 neo-Pentan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpl |  |  |  | PGC1-i-Pentan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpla |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1-i-Pentan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbplb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1-i-Pentan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpm |  |  |  | PGC1 n-Pentan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpma |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 n-Pentan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpmb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 n-Pentan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpn |  |  |  | PGC1 Hexan+ min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpna |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Hexan+ min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpnb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Hexan+ min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpo |  |  |  | PGC1 Sauerstoff min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpoa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Sauerstoff min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpob |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Sauerstoff min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpp |  |  |  | PGC1 CO min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbppa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 CO min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbppb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 CO min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpq |  |  |  | PGC1 Ethen min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpqa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Ethen min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpqb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Ethen min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpr |  |  |  | PGC1 Propen min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpra |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Propen min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbprb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Propen min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbps |  |  |  | PGC1 Helium min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpsa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Helium min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpsb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Helium min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpt |  |  |  | PGC1 H2 min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpta |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 H2 min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbptb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 H2 min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpu |  |  |  | PGC1 Argon min | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpua |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC1 Argon min | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbpub |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC1 Argon min | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbq |  |  | Analysegrenzwertmeldungen PGC2 max | [6 empty] | X | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqb |  |  |  | PGC2 Brennwert max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqba |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Brennwert max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqbb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Brennwert max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqc |  |  |  | PGC2 Normdichte max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqca |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Normdichte max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqcb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Normdichte max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqd |  |  |  | PGC2 Stickstoff max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqda |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Stickstoff max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqdb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Stickstoff max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqe |  |  |  | PGC2 Methan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqea |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Methan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqeb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Methan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqf |  |  |  | PGC2 CO2 max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqfa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 CO2 max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqfb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 CO2 max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqg |  |  |  | PGC2 Ethan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqga |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Ethan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqgb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Ethan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqh |  |  |  | PGC2 Propan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqha |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Propan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqhb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Propan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqi |  |  |  | PGC2 i-Butan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqia |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 i-Butan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqib |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 i-Butan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqj |  |  |  | PGC2 n-Butan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqja |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 n-Butan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqjb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 n-Butan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqk |  |  |  | PGC2 neo-Pentan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqka |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 neo-Pentan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqkb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 neo-Pentan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbql |  |  |  | PGC2-i-Pentan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqla |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2-i-Pentan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqlb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2-i-Pentan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqm |  |  |  | PGC2 n-Pentan max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqma |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 n-Pentan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqmb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 n-Pentan max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqn |  |  |  | PGC2 Hexan+ max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqna |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Hexan+ max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqnb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Hexan+ max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqo |  |  |  | PGC2 Sauerstoff max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqoa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Sauerstoff max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqob |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Sauerstoff max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqp |  |  |  | PGC2 CO max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqpa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 CO max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqpb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 CO max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqq |  |  |  | PGC2 Ethen max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqqa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Ethen max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqqb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Ethen max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqr |  |  |  | PGC2 Propen max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqra |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Propen max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqrb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Propen max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqs |  |  |  | PGC2 Helium max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqsa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Helium max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqsb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Helium max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqt |  |  |  | PGC2 H2 max | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqta |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 H2 max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqtb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 H2 max |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqu |  |  |  | PGC2 Argon max | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqua |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Argon max | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbqub |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Argon max | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbr |  |  | Analysegrenzwertmeldungen PGC2 min | [6 empty] | X | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrb |  |  |  | PGC2 Brennwert min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrba |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Brennwert min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrbb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Brennwert min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrc |  |  |  | PGC2 Normdichte min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrca |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Normdichte min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrcb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Normdichte min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrd |  |  |  | PGC2 Stickstoff min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrda |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Stickstoff min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrdb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Stickstoff min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbre |  |  |  | PGC2 Methan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrea |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Methan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbreb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Methan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrf |  |  |  | PGC2 CO2 min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrfa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 CO2 min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrfb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 CO2 min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrg |  |  |  | PGC2 Ethan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrga |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Ethan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrgb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Ethan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrh |  |  |  | PGC2 Propan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrha |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Propan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrhb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Propan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbri |  |  |  | PGC2 i-Butan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbria |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 i-Butan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrib |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 i-Butan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrj |  |  |  | PGC2 n-Butan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrja |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 n-Butan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrjb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 n-Butan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrk |  |  |  | PGC2 neo-Pentan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrka |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 neo-Pentan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrkb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 neo-Pentan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrl |  |  |  | PGC2-i-Pentan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrla |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2-i-Pentan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrlb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2-i-Pentan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrm |  |  |  | PGC2 n-Pentan min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrma |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 n-Pentan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrmb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 n-Pentan min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrn |  |  |  | PGC2 Hexan+ min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrna |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Hexan+ min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrnb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Hexan+ min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbro |  |  |  | PGC2 Sauerstoff min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbroa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Sauerstoff min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrob |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Sauerstoff min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrp |  |  |  | PGC2 CO min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrpa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 CO min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrpb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 CO min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrq |  |  |  | PGC2 Ethen min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrqa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Ethen min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrqb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Ethen min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrr |  |  |  | PGC2 Propen min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrra |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Propen min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrrb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Propen min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrs |  |  |  | PGC2 Helium min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrsa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Helium min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrsb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Helium min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrt |  |  |  | PGC2 H2 min | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrta |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 H2 min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrtb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 H2 min |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbru |  |  |  | PGC2 Argon min | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrua |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | PGC2 Argon min | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbrub |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | PGC2 Argon min | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbs |  |  | GBM Meldungen | [6 empty] | X | [6 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsb |  |  |  | GBM1 in Störung | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsba |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | GBM1 in Störung | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsbb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | GBM1 in Störung | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsc |  |  |  | GBM2 in Störung | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsca |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | GBM2 in Störung | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbscb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | GBM2 in Störung | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsd |  |  |  | GBM1 int. Kalibrierung | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsda |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | GBM1 int. Kalibrierung | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsdb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | GBM1 int. Kalibrierung | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbse |  |  |  | GBM2 int. Kalibrierung | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsea |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | GBM2 int. Kalibrierung | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbseb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | GBM2 int. Kalibrierung | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsf |  |  |  | GBM1 ext. Prüfgas | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsfa |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | GBM1 ext. Prüfgas | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsfb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | GBM1 ext. Prüfgas | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsg |  |  |  | GBM2 ext. Prüfgas | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsga |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | GBM2 ext. Prüfgas | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsgb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | GBM2 ext. Prüfgas | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsh |  |  |  | max.Differenz Ho von GBM1 und GBM2 | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsha |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | max.Differenz Ho von GBM1 und GBM2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbshb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | max.Differenz Ho von GBM1 und GBM2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsi |  |  |  | max.Differenz Rhon von GBM1 und GBM2 | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsia |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | max.Differenz Rhon von GBM1 und GBM2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsib |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | max.Differenz Rhon von GBM1 und GBM2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsj |  |  |  | max.Differenz dv von GBM1 und GBM2 | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsja |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | max.Differenz dv von GBM1 und GBM2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsjb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | max.Differenz dv von GBM1 und GBM2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsk |  |  |  | max.Differenz C02 von GBM1 und GBM2 | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbska |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | max.Differenz C02 von GBM1 und GBM2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbskb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | max.Differenz C02 von GBM1 und GBM2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsl |  |  |  | max.Differenz N2 von GBM1 und GBM2 | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsla |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | max.Differenz N2 von GBM1 und GBM2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbslb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | max.Differenz N2 von GBM1 und GBM2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsm |  |  |  | max.Differenz H2 von GBM1 und GBM2 | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsma |  |  |  |  | Zustand | Z1 | L | ST | max.Differenz H2 von GBM1 und GBM2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wbsmb |  |  |  |  | Ereignisreaktionen | Z2 | B | ST | max.Differenz H2 von GBM1 und GBM2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wc |  | Impulseingänge | [7 empty] | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wca |  |  | Impulseingänge 1-20 | [6 empty] | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaa |  |  |  | Kanalstatus 1-20 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaab |  |  |  |  | Kanal 1-20 in Prüfung | B1 | B | ST | [5 empty] | x | x |  | 01.01
wcaac |  |  |  |  | Kanalzuweisung MRG910 | 1 | E | [9 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaad |  |  |  |  | Fenster für Hochrechnung (Sekunden) | 2 | B | [14 empty] | x
wcab |  |  |  | Impulseingang 1 | [5 empty] | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaba |  |  |  |  | Eingangszähler | 2 | E | ZS | Imp.eingang 1 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcabb |  |  |  |  | Messperiodenzähler | 2 | L | ZW | Imp.eingang 1 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcabc |  |  |  |  | Tageszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 1 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcabd |  |  |  |  | Monatszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 1 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcabe |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | E | ZW | Imp.eingang 1 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcabf |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | E | ZW | Imp.eingang 1 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcabg |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Imp.eingang 1 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcabh |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Imp.eingang 1 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcabi |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Imp.eingang 1 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcabj |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Imp.eingang 1 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcabk |  |  |  |  | MRG910 Eingangszähler | 2 | D | ZS | Imp.eingang 1 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcabl |  |  |  |  | Kontrollzähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 1 | X | [6 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcabm |  |  |  |  | Vortagsmenge | 2 | L | ZW | Imp.eingang 1 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcabn |  |  |  |  | Vormonatsmenge | 2 | L | ZW | Imp.eingang 1 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcabo |  |  |  |  | Bewertung Eingangszähler | W59 | B | ZW | Imp.eingang 1 | X
wcabp |  |  |  |  | Hochrechnung | 2 | L | [14 empty] | x
wcac |  |  |  | Impulseingang 2 | [5 empty] | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaca |  |  |  |  | Eingangszähler | 2 | E | ZS | Imp.eingang 2 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcacb |  |  |  |  | Messperiodenzähler | 2 | L | ZW | Imp.eingang 2 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcacc |  |  |  |  | Tageszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 2 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcacd |  |  |  |  | Monatszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 2 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcace |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | E | ZW | Imp.eingang 2 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcacf |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | E | ZW | Imp.eingang 2 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcacg |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Imp.eingang 2 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcach |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Imp.eingang 2 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaci |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Imp.eingang 2 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcacj |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Imp.eingang 2 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcack |  |  |  |  | MRG910 Eingangszähler | 2 | D | ZS | Imp.eingang 2 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcacl |  |  |  |  | Kontrollzähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 2 | X | [6 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcacm |  |  |  |  | Vortagsmenge | 2 | L | ZW | Imp.eingang 2 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcacn |  |  |  |  | Vormonatsmenge | 2 | L | ZW | Imp.eingang 2 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaco |  |  |  |  | Bewertung Eingangszähler | W59 | B | ZW | Imp.eingang 2 | X
wcacp |  |  |  |  | Hochrechnung | 2 | L | [14 empty] | x
wcad |  |  |  | Impulseingang 3 | [5 empty] | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcada |  |  |  |  | Eingangszähler | 2 | E | ZS | Imp.eingang 3 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcadb |  |  |  |  | Messperiodenzähler | 2 | L | ZW | Imp.eingang 3 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcadc |  |  |  |  | Tageszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 3 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcadd |  |  |  |  | Monatszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 3 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcade |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | E | ZW | Imp.eingang 3 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcadf |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | E | ZW | Imp.eingang 3 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcadg |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Imp.eingang 3 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcadh |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Imp.eingang 3 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcadi |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Imp.eingang 3 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcadj |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Imp.eingang 3 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcadk |  |  |  |  | MRG910 Eingangszähler | 2 | D | ZS | Imp.eingang 3 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcadl |  |  |  |  | Kontrollzähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 3 | X | [6 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcadm |  |  |  |  | Vortagsmenge | 2 | L | ZW | Imp.eingang 3 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcadn |  |  |  |  | Vormonatsmenge | 2 | L | ZW | Imp.eingang 3 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcado |  |  |  |  | Bewertung Eingangszähler | W59 | B | ZW | Imp.eingang 3 | X
wcadp |  |  |  |  | Hochrechnung | 2 | L | [14 empty] | x
wcae |  |  |  | Impulseingang 4 | [5 empty] | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaea |  |  |  |  | Eingangszähler | 2 | E | ZS | Imp.eingang 4 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaeb |  |  |  |  | Messperiodenzähler | 2 | L | ZW | Imp.eingang 4 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaec |  |  |  |  | Tageszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 4 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaed |  |  |  |  | Monatszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 4 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaee |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | E | ZW | Imp.eingang 4 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaef |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | E | ZW | Imp.eingang 4 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaeg |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Imp.eingang 4 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaeh |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Imp.eingang 4 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaei |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Imp.eingang 4 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaej |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Imp.eingang 4 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaek |  |  |  |  | MRG910 Eingangszähler | 2 | D | ZS | Imp.eingang 4 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcael |  |  |  |  | Kontrollzähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 4 | X | [6 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaem |  |  |  |  | Vortagsmenge | 2 | L | ZW | Imp.eingang 4 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaen |  |  |  |  | Vormonatsmenge | 2 | L | ZW | Imp.eingang 4 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wcaeo |  |  |  |  | Bewertung Eingangszähler | W59 | B | ZW | Imp.eingang 4 | X
wcaep |  |  |  |  | Hochrechnung | 2 | L | [14 empty] | x
wcaf |  |  |  | Impulseingang 5 | [5 empty] | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcafa |  |  |  |  | Eingangszähler | 2 | E | ZS | Imp.eingang 5 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcafb |  |  |  |  | Messperiodenzähler | 2 | L | ZW | Imp.eingang 5 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcafc |  |  |  |  | Tageszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 5 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcafd |  |  |  |  | Monatszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 5 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcafe |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | E | ZW | Imp.eingang 5 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaff |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | E | ZW | Imp.eingang 5 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcafg |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Imp.eingang 5 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcafh |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Imp.eingang 5 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcafi |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Imp.eingang 5 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcafj |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Imp.eingang 5 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcafl |  |  |  |  | Kontrollzähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 5 | X | [6 empty] | 01.01
wcafo |  |  |  |  | Bewertung Eingangszähler | W59 | B | ZW | Imp.eingang 5 | X
wcag |  |  |  | Impulseingang 6 | [5 empty] | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaga |  |  |  |  | Eingangszähler | 2 | E | ZS | Imp.eingang 6 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcagb |  |  |  |  | Messperiodenzähler | 2 | L | ZW | Imp.eingang 6 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcagc |  |  |  |  | Tageszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 6 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcagd |  |  |  |  | Monatszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 6 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcage |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | E | ZW | Imp.eingang 6 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcagf |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | E | ZW | Imp.eingang 6 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcagg |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Imp.eingang 6 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcagh |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Imp.eingang 6 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcagi |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Imp.eingang 6 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcagj |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Imp.eingang 6 | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcagl |  |  |  |  | Kontrollzähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 6 | X | [6 empty] | 01.01
wcago |  |  |  |  | Bewertung Eingangszähler | W59 | B | ZW | Imp.eingang 6 | X
wcah |  |  |  | Impulseingang 7 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wcaha |  |  |  |  | Eingangszähler | 2 | E | ZS | Imp.eingang 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcahb |  |  |  |  | Messperiodenzähler | 2 | L | ZW | Imp.eingang 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcahc |  |  |  |  | Tageszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcahd |  |  |  |  | Monatszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcahe |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | E | ZW | Imp.eingang 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcahf |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | E | ZW | Imp.eingang 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcahg |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Imp.eingang 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcahh |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Imp.eingang 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcahi |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Imp.eingang 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcahj |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Imp.eingang 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcai |  |  |  | Impulseingang 8 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wcaia |  |  |  |  | Eingangszähler | 2 | E | ZS | Imp.eingang 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaib |  |  |  |  | Messperiodenzähler | 2 | L | ZW | Imp.eingang 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaic |  |  |  |  | Tageszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaid |  |  |  |  | Monatszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaie |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | E | ZW | Imp.eingang 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaif |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | E | ZW | Imp.eingang 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaig |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Imp.eingang 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaih |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Imp.eingang 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaii |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Imp.eingang 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaij |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Imp.eingang 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaj |  |  |  | Impulseingang 9 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wcaja |  |  |  |  | Eingangszähler | 2 | E | ZS | Imp.eingang 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcajb |  |  |  |  | Messperiodenzähler | 2 | L | ZW | Imp.eingang 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcajc |  |  |  |  | Tageszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcajd |  |  |  |  | Monatszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaje |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | E | ZW | Imp.eingang 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcajf |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | E | ZW | Imp.eingang 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcajg |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Imp.eingang 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcajh |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Imp.eingang 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaji |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Imp.eingang 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcajj |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Imp.eingang 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcak |  |  |  | Impulseingang 10 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wcaka |  |  |  |  | Eingangszähler | 2 | E | ZS | Imp.eingang 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcakb |  |  |  |  | Messperiodenzähler | 2 | L | ZW | Imp.eingang 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcakc |  |  |  |  | Tageszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcakd |  |  |  |  | Monatszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcake |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | E | ZW | Imp.eingang 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcakf |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | E | ZW | Imp.eingang 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcakg |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Imp.eingang 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcakh |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Imp.eingang 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcaki |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Imp.eingang 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcakj |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Imp.eingang 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcal |  |  |  | Impulseingang 11 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wcala |  |  |  |  | Eingangszähler | 2 | E | ZS | Imp.eingang 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcalb |  |  |  |  | Messperiodenzähler | 2 | L | ZW | Imp.eingang 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcalc |  |  |  |  | Tageszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcald |  |  |  |  | Monatszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcale |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | E | ZW | Imp.eingang 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcalf |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | E | ZW | Imp.eingang 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcalg |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Imp.eingang 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcalh |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Imp.eingang 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcali |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Imp.eingang 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcalj |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Imp.eingang 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcam |  |  |  | Impulseingang 12 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wcama |  |  |  |  | Eingangszähler | 2 | E | ZS | Imp.eingang 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcamb |  |  |  |  | Messperiodenzähler | 2 | L | ZW | Imp.eingang 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcamc |  |  |  |  | Tageszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcamd |  |  |  |  | Monatszähler | 2 | L | ZS | Imp.eingang 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcame |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | E | ZW | Imp.eingang 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcamf |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | E | ZW | Imp.eingang 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcamg |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Imp.eingang 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcamh |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Imp.eingang 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcami |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Imp.eingang 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wcamj |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Imp.eingang 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
Virtuelle Impulseingänge 23 und 24 (Wird im MRG910 für die Ankopplung von Umwertern verwendet)
wcaxj |  |  |  |  | Messperiodenzähler Vb | 2 | ZW |  | EK88-Vb | [12 empty] | x
wcayj |  |  |  |  | Messperiodenzähler Vn | 2 | ZW |  | EK88-Vn | [12 empty] | x
wd |  | Prozessdatenausgabe | [7 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wda |  |  | Logische Ausgabekanäle 1-20 | [6 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaa |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 1 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaaa |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x
wdaab |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x
wdaac |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x
wdaad |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaae |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaaf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaag |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 1 |  |  |  | x | x | x
wdaah |  |  |  |  | M/S Abweichung max | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 1 | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaai |  |  |  |  | M/S Abweichung | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 1 | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaaj |  |  |  |  | M/S Abweichung_akt | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 1 | [8 empty] | 01.01 |  |  | V01.04
wdaak |  |  |  |  | Master Adresse | 1 | L |  | globale Einstellungen Master/Slave | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaal |  |  |  |  | Slave Adresse | 1 | L |  | globale Einstellungen Master/Slave | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaam |  |  |  |  | Master DEA | 1 | L |  | log. Ausgabekanal 1 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaan |  |  |  |  | Slave DEA | 1 | L |  | log. Ausgabekanal 1 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaao |  |  |  |  | Master Wert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 1 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaap |  |  |  |  | Slave Wert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 1 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaaq |  |  |  |  | Betriebsart | W68 | B |  | globale Einstellungen Master/Slave | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaar |  |  |  |  | Auswahl Master | W69 | B |  | globale Einstellungen Master/Slave | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaas |  |  |  |  | Umschaltkriterium | W70 | B |  | globale Einstellungen Master/Slave | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaat |  |  |  |  | Umschaltzustand | W71 | L |  | globale Einstellungen Master/Slave | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaau |  |  |  |  | GBM Timeout Zeit | 2 | B | ZW | globale Einstellungen Master/Slave |  | x | [5 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaav |  |  |  |  | manuelle Umschaltung | W72 | B |  | globale Einstellungen Master/Slave | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaaw |  |  |  |  | Standardabfragen M-S Betrieb aktiv | W59 | B | ZW | globale Einstellungen Master/Slave | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaax |  |  |  |  | korr. Werte benutzen | W59 | B | ZW | globale Einstellungen Master/Slave | [8 empty] | 01.01 |  |  | V01.04
wdaay |  |  |  |  | Dämpfung Ausgabewert | 3 | B | MW | globale Einstellungen Master/Slave | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaaz |  |  |  |  | Master/Slave Hysterese | 3 | B | MW | globale Einstellungen Master/Slave | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdab |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 2 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaba |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x
wdabb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x
wdabc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x
wdabd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdabe |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdabf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdabg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 2 |  |  |  | x | x | x
wdabh |  |  |  |  | M/S Abweichung max | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 2 | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdabi |  |  |  |  | M/S Abweichung | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 2 | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdabj |  |  |  |  | M/S Abweichung_akt | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 2 | [8 empty] | 01.01 |  |  | V01.04
wdabk |  |  |  |  | Master_Slave_aktiv | W59 | B | ZW | log. Ausgabekanal 2 | [11 empty] | V01.04
wdabm |  |  |  |  | Master DEA | 1 | L |  | log. Ausgabekanal 2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdabn |  |  |  |  | Slave DEA | 1 | L |  | log. Ausgabekanal 2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdabo |  |  |  |  | Master Wert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdabp |  |  |  |  | Slave Wert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 2 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdac |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 3 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaca |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x
wdacb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x
wdacc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x
wdacd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdace |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdacf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdacg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 3 |  |  |  | x | x | x
wdach |  |  |  |  | M/S Abweichung max | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 3 | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaci |  |  |  |  | M/S Abweichung | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 3 | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdacj |  |  |  |  | M/S Abweichung_akt | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 3 | [8 empty] | 01.01 |  |  | V01.04
wdacm |  |  |  |  | Master DEA | 1 | L |  | log. Ausgabekanal 3 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdacn |  |  |  |  | Slave DEA | 1 | L |  | log. Ausgabekanal 3 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaco |  |  |  |  | Master Wert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 3 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdacp |  |  |  |  | Slave Wert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 3 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdad |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 4 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdada |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | V01.04
wdadb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | V01.04
wdadc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x
wdadd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdade |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdadf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdadg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 4 |  |  |  | x | x | x
wdadh |  |  |  |  | M/S Abweichung max | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 4 | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdadi |  |  |  |  | M/S Abweichung | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 4 | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdadj |  |  |  |  | M/S Abweichung_akt | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 4 | [8 empty] | 01.01 |  |  | V01.04
wdadm |  |  |  |  | Master DEA | 1 | L |  | log. Ausgabekanal 4 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdadn |  |  |  |  | Slave DEA | 1 | L |  | log. Ausgabekanal 4 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdado |  |  |  |  | Master Wert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 4 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdadp |  |  |  |  | Slave Wert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 4 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdadq |  |  |  |  | Messwert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 4 | [11 empty] | V01.04
wdae |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 5 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaea |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | V01.04
wdaeb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | V01.04
wdaec |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x
wdaed |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaee |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaef |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaeg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 5 |  |  |  | x | x | x
wdaeh |  |  |  |  | M/S Abweichung max | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 5 | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaei |  |  |  |  | M/S Abweichung | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 5 | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaej |  |  |  |  | M/S Abweichung_akt | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 5 | [8 empty] | 01.01 |  |  | V01.04
wdaem |  |  |  |  | Master DEA | 1 | L |  | log. Ausgabekanal 5 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaen |  |  |  |  | Slave DEA | 1 | L |  | log. Ausgabekanal 5 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaeo |  |  |  |  | Master Wert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 5 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaep |  |  |  |  | Slave Wert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 5 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaeq |  |  |  |  | Messwert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 5 | [11 empty] | V01.04
wdaf |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 6 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdafa |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | V01.04
wdafb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | V01.04
wdafc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x
wdafd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdafe |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaff |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdafg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 6 |  |  |  | x | x | x
wdafh |  |  |  |  | M/S Abweichung max | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 6 | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdafi |  |  |  |  | M/S Abweichung | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 6 | [8 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdafj |  |  |  |  | M/S Abweichung_akt | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 6 | [8 empty] | 01.01 |  |  | V01.04
wdafm |  |  |  |  | Master DEA | 1 | L |  | log. Ausgabekanal 6 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdafn |  |  |  |  | Slave DEA | 1 | L |  | log. Ausgabekanal 6 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdafo |  |  |  |  | Master Wert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 6 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdafp |  |  |  |  | Slave Wert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 6 | [7 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdafq |  |  |  |  | Messwert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 6 | [11 empty] | V01.04
wdag |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 7 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaga |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdagb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdagc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdagd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdage |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdagf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdagg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 7 |  |  |  | x | x | x
wdagh |  |  |  |  | Halte Werte bei Störung/Revision | W59 | B | MW | log. Ausgabekanal 7 |  | x | [5 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdah |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 8 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaha |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdahb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdahc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdahd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdahe |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdahf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 |  |  | V01.04
wdahg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B |  | log. Ausgabekanal 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdai |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 9 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaia |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaib |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaic |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B |  | log. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaid |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | ZW | log. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaie |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaif |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaig |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | MW | log. Ausgabekanal 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdaj |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 10 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaja |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdajb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdajc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B |  | log. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdajd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | ZW | log. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaje |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdajf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdajg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | MW | log. Ausgabekanal 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdak |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 11 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaka |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdakb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdakc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdakd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdake |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdakf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdakg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdal |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 12 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdala |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdalb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdalc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdald |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdale |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdalf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdalg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdam |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 13 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdama |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdamb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdamc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdamd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdame |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdamf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdamg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 13 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdan |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 14 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdana |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdanb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdanc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdand |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdane |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdanf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdang |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 14 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdao |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 15 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaoa |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaob |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaoc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaod |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaoe |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaof |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaog |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 15 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdap |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 16 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdapa |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdapb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdapc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdapd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdape |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdapf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdapg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 16 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdaq |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 17 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaqa |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaqb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaqc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaqd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaqe |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaqf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdaqg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 17 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdar |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 18 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdara |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdarb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdarc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdard |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdare |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdarf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdarg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 18 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdas |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 19 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdasa |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdasb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdasc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdasd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdase |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdasf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdasg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 19 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdat |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 20 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdata |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdatb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdatc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdatd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdate |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdatf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdatg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 20 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdb |  |  | Logische Ausgabekanäle 21-40 | [6 empty] | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdba |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 21 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbaa |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 21 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbab |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 21 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbac |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 21 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbad |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 21 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbae |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 21 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbaf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 21 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbag |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 21 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbb |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 22 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbba |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 22 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbbb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 22 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbbc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 22 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbbd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 22 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbbe |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 22 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbbf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 22 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbbg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 22 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbc |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 23 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbca |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 23 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbcb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 23 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbcc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 23 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbcd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 23 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbce |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 23 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbcf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 23 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbcg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 23 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbd |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 24 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbda |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 24 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbdb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 24 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbdc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 24 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbdd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 24 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbde |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 24 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbdf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 24 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbdg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 24 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbe |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 25 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbea |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 25 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbeb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 25 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbec |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 25 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbed |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 25 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbee |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 25 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbef |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 25 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbeg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 25 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbf |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 26 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbfa |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 26 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbfb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 26 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbfc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 26 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbfd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 26 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbfe |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 26 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbff |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 26 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbfg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 26 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbg |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 27 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbga |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 27 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbgb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 27 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbgc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 27 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbgd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 27 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbge |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 27 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbgf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 27 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbgg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 27 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbh |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 28 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbha |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 28 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbhb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 28 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbhc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 28 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbhd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 28 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbhe |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 28 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbhf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 28 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbhg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 28 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbi |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 29 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbia |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 29 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbib |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 29 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbic |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 29 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbid |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 29 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbie |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 29 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbif |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 29 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbig |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 29 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbj |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 30 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbja |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 30 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbjb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 30 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbjc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 30 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbjd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 30 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbje |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 30 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbjf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 30 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbjg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 30 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbk |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 31 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbka |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 31 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbkb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 31 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbkc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 31 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbkd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 31 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbke |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 31 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbkf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 31 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbkg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 31 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbl |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 32 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbla |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 32 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdblb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 32 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdblc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 32 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbld |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 32 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdble |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 32 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdblf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 32 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdblg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 32 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbm |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 33 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbma |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 33 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbmb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 33 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbmc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 33 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbmd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 33 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbme |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 33 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbmf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 33 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbmg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 33 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbn |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 34 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbna |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 34 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbnb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 34 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbnc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 34 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbnd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 34 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbne |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 34 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbnf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 34 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbng |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 34 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbo |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 35 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdboa |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 35 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbob |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 35 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdboc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 35 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbod |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 35 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdboe |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 35 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbof |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 35 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbog |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 35 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbp |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 36 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbpa |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 36 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbpb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 36 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbpc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 36 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbpd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 36 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbpe |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 36 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbpf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 36 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbpg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 36 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbq |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 37 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbqa |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 37 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbqb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 37 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbqc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 37 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbqd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 37 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbqe |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 37 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbqf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 37 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbqg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 37 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbr |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 38 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbra |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 38 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbrb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 38 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbrc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 38 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbrd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 38 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbre |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 38 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbrf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 38 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbrg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 38 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbs |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 39 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbsa |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 39 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbsb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 39 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbsc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 39 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbsd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 39 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbse |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 39 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbsf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 39 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbsg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 39 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbt |  |  |  | Logischer Ausgabekanal 40 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdbta |  |  |  |  | Quelladresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 40 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbtb |  |  |  |  | DE-Adresse | 1 | B |  | log. Ausgabekanal 40 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbtc |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | log. Ausgabekanal 40 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbtd |  |  |  |  | Messbereich unten | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 40 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbte |  |  |  |  | Messbereich oben | 3 | B | MW | log. Ausgabekanal 40 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbtf |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | L | MW | log. Ausgabekanal 40 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdbtg |  |  |  |  | Abschaltgruppe | W7 | B | ZW | log. Ausgabekanal 40 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdd |  |  | Physikalische Ausgabekanäle 1-20 | [6 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdda |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 1 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddaa |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddab |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddac |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddad |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddae |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddaf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddag |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddah |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddai |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddaj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddak |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddal |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddam |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddan |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddao |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddap |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 1 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddaq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 1 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddar |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 1 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddb |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 2 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddba |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddbb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddbc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddbd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddbe |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddbf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddbg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddbh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddbi |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddbj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddbk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddbl |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddbm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddbn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddbo |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddbp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 2 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddbq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 2 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddbr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 2 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddc |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 3 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddca |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddcb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddcc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddcd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddce |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddcf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddcg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddch |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddci |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddcj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddck |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddcl |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddcm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddcn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddco |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddcp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 3 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddcq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 3 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddcr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 3 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddd |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 4 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddda |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdddb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdddc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdddd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddde |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdddf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdddg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdddh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdddi |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdddj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdddk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdddl |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdddm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdddn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdddo |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdddp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 4 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdddq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 4 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdddr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 4 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdde |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 5 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddea |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddeb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddec |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdded |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddee |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddef |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddeg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddeh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddei |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddej |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddek |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddel |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddem |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdden |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddeo |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddep |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 5 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddeq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 5 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdder |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 5 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddf |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 6 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddfa |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddfb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddfc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddfd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddfe |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddff |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddfg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddfh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddfi |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddfj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddfk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddfl |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddfm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddfn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddfo |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddfp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 6 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddfq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 6 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddfr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 6 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddg |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 7 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddga |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddgb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddgc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddgd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddge |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddgf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddgg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddgh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddgi |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddgj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddgk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddgl |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddgm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddgn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddgo |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddgp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 7 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddgq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 7 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddgr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 7 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddh |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 8 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddha |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddhb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddhc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddhd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddhe |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddhf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddhg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddhh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddhi |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddhj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddhk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddhl |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddhm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddhn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddho |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddhp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 8 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddhq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 8 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddhr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 8 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddi |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 9 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddia |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddib |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddic |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddid |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddie |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddif |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddig |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddih |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddii |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddij |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddik |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddil |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddim |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddin |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddio |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddip |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 9 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddiq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 9 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddir |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 9 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddj |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 10 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddja |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddjb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddjc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddjd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddje |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddjf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddjg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddjh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddji |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddjj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddjk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddjl |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddjm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddjn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddjo |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddjp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddjq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 10 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddjr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 10 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddk |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 11 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddka |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddkb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddkc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddkd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddke |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddkf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddkg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddkh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddki |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddkj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddkk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddkl |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddkm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddkn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddko |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddkp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 11 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddkq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 11 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddkr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 11 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddl |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 12 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddla |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddlb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddlc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddld |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddle |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddlf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddlg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddlh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddli |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddlj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddlk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddll |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddlm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddln |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddlo |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddlp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddlq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddlr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddm |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 13 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddma |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddmb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddmc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddmd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddme |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddmf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddmg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddmh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddmi |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddmj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddmk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 13 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddml |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 13 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddmm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 13 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddmn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 13 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddmo |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 13 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddmp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddmq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddmr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 12 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddn |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 14 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddna |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddnb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddnc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddnd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddne |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddnf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddng |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddnh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddni |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddnj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddnk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 14 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddnl |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 14 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddnm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 14 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddnn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 14 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddno |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 14 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddnp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 14 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddnq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 14 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddnr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 14 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddo |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 15 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddoa |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddob |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddoc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddod |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddoe |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddof |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddog |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddoh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddoi |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddoj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddok |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 15 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddol |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 15 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddom |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 15 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddon |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 15 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddoo |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 15 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddop |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 15 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddoq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 15 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddor |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 15 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddp |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 16 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddpa |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddpb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddpc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddpd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddpe |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddpf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddpg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddph |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddpi |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddpj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddpk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 16 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddpl |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 16 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddpm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 16 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddpn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 16 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddpo |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 16 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddpp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 16 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddpq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 16 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddpr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 16 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddq |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 17 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddqa |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddqb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddqc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddqd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddqe |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddqf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddqg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddqh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddqi |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddqj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddqk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 17 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddql |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 17 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddqm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 17 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddqn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 17 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddqo |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 17 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddqp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 17 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddqq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 17 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddqr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 17 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddr |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 18 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddra |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddrb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddrc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddrd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddre |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddrf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddrg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddrh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddri |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddrj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 18 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddrk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 18 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddrl |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 18 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddrm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 18 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddrn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 18 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddro |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 18 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddrp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 18 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddrq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 18 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddrr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 18 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdds |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 19 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddsa |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddsb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddsc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddsd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddse |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddsf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddsg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddsh |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddsi |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddsj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 19 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddsk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 19 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddsl |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 19 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddsm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 19 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddsn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 19 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddso |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 19 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddsp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 19 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddsq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 19 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddsr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 19 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddt |  |  |  | Physikalischer Ausgabekanal 20 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddta |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddtb |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | phy. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddtc |  |  |  |  | Datenquelle | W58 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddtd |  |  |  |  | Ausgabetyp | W65 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddte |  |  |  |  | Kanal-Nummer | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddtf |  |  |  |  | Eingabewert | 3 | L | MW | phy. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddtg |  |  |  |  | Ausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddth |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddti |  |  |  |  | Impulsspeicher | 2 | L | ZW | phy. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddtj |  |  |  |  | Binärer Ausgabezustand | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddtk |  |  |  |  | Impulsfaktor | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 20 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddtl |  |  |  |  | Impulsteiler | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 20 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddtm |  |  |  |  | Kontakt auf | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 20 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddtn |  |  |  |  | Kontakt zu | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 20 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddto |  |  |  |  | max. Impulsspeicher | 2 | B | ZW | phy. Ausgabekanal 20 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wddtp |  |  |  |  | Frequenzbereich min | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 20 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddtq |  |  |  |  | Frequenzbereich max | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 20 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wddtr |  |  |  |  | Frequenzausgabewert | 3 | B | MW | phy. Ausgabekanal 20 |  | x | x |  |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdg |  |  | Analogsummen 1-4 | [6 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdga |  |  |  | Analogsumme 1 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgaa |  |  |  |  | Wertebereich unten | 3 | B | MW | Analogsumme 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgab |  |  |  |  | Wertebereich oben | 3 | B | MW | Analogsumme 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgac |  |  |  |  | Summenausgabewert | 3 | L | MW | Analogsumme 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgak |  |  |  |  | Summand 1 | 2 | B | ZW | Analogsumme 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgal |  |  |  |  | Summand 2 | 2 | B | ZW | Analogsumme 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgam |  |  |  |  | Summand 3 | 2 | B | ZW | Analogsumme 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgan |  |  |  |  | Summand 4 | 2 | B | ZW | Analogsumme 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgao |  |  |  |  | Summand 5 | 2 | B | ZW | Analogsumme 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgap |  |  |  |  | Summand 6 | 2 | B | ZW | Analogsumme 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgaq |  |  |  |  | Summand 7 | 2 | B | ZW | Analogsumme 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgar |  |  |  |  | Summand 8 | 2 | B | ZW | Analogsumme 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgb |  |  |  | Analogsumme 2 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgba |  |  |  |  | Wertebereich unten | 3 | B | MW | Analogsumme 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgbb |  |  |  |  | Wertebereich oben | 3 | B | MW | Analogsumme 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgbc |  |  |  |  | Summenausgabewert | 3 | L | MW | Analogsumme 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgbk |  |  |  |  | Summand 1 | 2 | B | ZW | Analogsumme 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgbl |  |  |  |  | Summand 2 | 2 | B | ZW | Analogsumme 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgbm |  |  |  |  | Summand 3 | 2 | B | ZW | Analogsumme 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgbn |  |  |  |  | Summand 4 | 2 | B | ZW | Analogsumme 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgbo |  |  |  |  | Summand 5 | 2 | B | ZW | Analogsumme 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgbp |  |  |  |  | Summand 6 | 2 | B | ZW | Analogsumme 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgbq |  |  |  |  | Summand 7 | 2 | B | ZW | Analogsumme 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgbr |  |  |  |  | Summand 8 | 2 | B | ZW | Analogsumme 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgc |  |  |  | Analogsumme 3 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgca |  |  |  |  | Wertebereich unten | 3 | B | MW | Analogsumme 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgcb |  |  |  |  | Wertebereich oben | 3 | B | MW | Analogsumme 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgcc |  |  |  |  | Summenausgabewert | 3 | L | MW | Analogsumme 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgck |  |  |  |  | Summand 1 | 2 | B | ZW | Analogsumme 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgcl |  |  |  |  | Summand 2 | 2 | B | ZW | Analogsumme 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgcm |  |  |  |  | Summand 3 | 2 | B | ZW | Analogsumme 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgcn |  |  |  |  | Summand 4 | 2 | B | ZW | Analogsumme 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgco |  |  |  |  | Summand 5 | 2 | B | ZW | Analogsumme 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgcp |  |  |  |  | Summand 6 | 2 | B | ZW | Analogsumme 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgcq |  |  |  |  | Summand 7 | 2 | B | ZW | Analogsumme 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgcr |  |  |  |  | Summand 8 | 2 | B | ZW | Analogsumme 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgd |  |  |  | Analogsumme 4 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgda |  |  |  |  | Wertebereich unten | 3 | B | MW | Analogsumme 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgdb |  |  |  |  | Wertebereich oben | 3 | B | MW | Analogsumme 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgdc |  |  |  |  | Summenausgabewert | 3 | L | MW | Analogsumme 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgdk |  |  |  |  | Summand 1 | 2 | B | ZW | Analogsumme 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgdl |  |  |  |  | Summand 2 | 2 | B | ZW | Analogsumme 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgdm |  |  |  |  | Summand 3 | 2 | B | ZW | Analogsumme 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgdn |  |  |  |  | Summand 4 | 2 | B | ZW | Analogsumme 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgdo |  |  |  |  | Summand 5 | 2 | B | ZW | Analogsumme 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgdp |  |  |  |  | Summand 6 | 2 | B | ZW | Analogsumme 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgdq |  |  |  |  | Summand 7 | 2 | B | ZW | Analogsumme 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdgdr |  |  |  |  | Summand 8 | 2 | B | ZW | Analogsumme 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wdh |  |  | Impulssummen 1-4 | [6 empty] | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdha |  |  |  | Impulssumme 1 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdhac |  |  |  |  | Summenausgabewert | 2 | L | ZW | Impulssumme 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhak |  |  |  |  | Summand 1 | 2 | B | ZW | Impulssumme 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhal |  |  |  |  | Summand 2 | 2 | B | ZW | Impulssumme 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdham |  |  |  |  | Summand 3 | 2 | B | ZW | Impulssumme 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhan |  |  |  |  | Summand 4 | 2 | B | ZW | Impulssumme 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhao |  |  |  |  | Summand 5 | 2 | B | ZW | Impulssumme 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhap |  |  |  |  | Summand 6 | 2 | B | ZW | Impulssumme 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhaq |  |  |  |  | Summand 7 | 2 | B | ZW | Impulssumme 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhar |  |  |  |  | Summand 8 | 2 | B | ZW | Impulssumme 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhb |  |  |  | Impulssumme 2 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdhbc |  |  |  |  | Summenausgabewert | 2 | L | ZW | Impulssumme 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhbk |  |  |  |  | Summand 1 | 2 | B | ZW | Impulssumme 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhbl |  |  |  |  | Summand 2 | 2 | B | ZW | Impulssumme 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhbm |  |  |  |  | Summand 3 | 2 | B | ZW | Impulssumme 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhbn |  |  |  |  | Summand 4 | 2 | B | ZW | Impulssumme 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhbo |  |  |  |  | Summand 5 | 2 | B | ZW | Impulssumme 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhbp |  |  |  |  | Summand 6 | 2 | B | ZW | Impulssumme 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhbq |  |  |  |  | Summand 7 | 2 | B | ZW | Impulssumme 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhbr |  |  |  |  | Summand 8 | 2 | B | ZW | Impulssumme 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhc |  |  |  | Impulssumme 3 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdhcc |  |  |  |  | Summenausgabewert | 2 | L | ZW | Impulssumme 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhck |  |  |  |  | Summand 1 | 2 | B | ZW | Impulssumme 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhcl |  |  |  |  | Summand 2 | 2 | B | ZW | Impulssumme 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhcm |  |  |  |  | Summand 3 | 2 | B | ZW | Impulssumme 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhcn |  |  |  |  | Summand 4 | 2 | B | ZW | Impulssumme 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhco |  |  |  |  | Summand 5 | 2 | B | ZW | Impulssumme 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhcp |  |  |  |  | Summand 6 | 2 | B | ZW | Impulssumme 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhcq |  |  |  |  | Summand 7 | 2 | B | ZW | Impulssumme 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhcr |  |  |  |  | Summand 8 | 2 | B | ZW | Impulssumme 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhd |  |  |  | Impulssumme 4 | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdhdc |  |  |  |  | Summenausgabewert | 2 | L | ZW | Impulssumme 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhdk |  |  |  |  | Summand 1 | 2 | B | ZW | Impulssumme 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhdl |  |  |  |  | Summand 2 | 2 | B | ZW | Impulssumme 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhdm |  |  |  |  | Summand 3 | 2 | B | ZW | Impulssumme 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhdn |  |  |  |  | Summand 4 | 2 | B | ZW | Impulssumme 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhdo |  |  |  |  | Summand 5 | 2 | B | ZW | Impulssumme 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhdp |  |  |  |  | Summand 6 | 2 | B | ZW | Impulssumme 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhdq |  |  |  |  | Summand 7 | 2 | B | ZW | Impulssumme 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdhdr |  |  |  |  | Summand 8 | 2 | B | ZW | Impulssumme 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdi |  |  | Abschaltgruppen | [6 empty] | X |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdia |  |  |  | manuelle Abschaltmöglichkeit | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdiaa |  |  |  |  | Abschaltgruppe 1 | W59 | B | ZW | man. Abschaltmöglichkeit |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdiab |  |  |  |  | Abschaltgruppe 2 | W59 | B | ZW | man. Abschaltmöglichkeit |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdiac |  |  |  |  | Abschaltgruppe 3 | W59 | B | ZW | man. Abschaltmöglichkeit |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdiad |  |  |  |  | Abschaltgruppe 4 | W59 | B | ZW | man. Abschaltmöglichkeit |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdiae |  |  |  |  | Abschaltgruppe 5 | W59 | B | ZW | man. Abschaltmöglichkeit |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdiaf |  |  |  |  | Abschaltgruppe 6 | W59 | B | ZW | man. Abschaltmöglichkeit |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdiag |  |  |  |  | Abschaltgruppe 7 | W59 | B | ZW | man. Abschaltmöglichkeit |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdiah |  |  |  |  | Abschaltgruppe 8 | W59 | B | ZW | man. Abschaltmöglichkeit |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdib |  |  |  | kontakt Abschaltmöglichkeit | [8 empty] | x | x | x |  | 01.01
wdiba |  |  |  |  | Abschaltgruppe 1 | 2 | B | ZW | per Meldeeingang |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdibb |  |  |  |  | Abschaltgruppe 2 | 2 | B | ZW | per Meldeeingang |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdibc |  |  |  |  | Abschaltgruppe 3 | 2 | B | ZW | per Meldeeingang |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdibd |  |  |  |  | Abschaltgruppe 4 | 2 | B | ZW | per Meldeeingang |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdibe |  |  |  |  | Abschaltgruppe 5 | 2 | B | ZW | per Meldeeingang |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdibf |  |  |  |  | Abschaltgruppe 6 | 2 | B | ZW | per Meldeeingang |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdibg |  |  |  |  | Abschaltgruppe 7 | 2 | B | ZW | per Meldeeingang |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wdibh |  |  |  |  | Abschaltgruppe 8 | 2 | B | ZW | per Meldeeingang |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
we |  | Analogeingänge | [7 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
wea |  |  | Analogeingänge 1-20 | [6 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weaa |  |  |  | Kanalstatus 1-20 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaab |  |  |  |  | Grenzwertverzögerungszeit | 2 | B | ZW | Analogeingänge 1-20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaac |  |  |  |  | Grenzwerthysterese | 3 | B | MW | Analogeingänge 1-20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaad |  |  |  |  | Grenzwertstatus | B108 | L | ST | Analogeingänge 1-20 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weab |  |  |  | Analogeingang 1 | [5 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weaba |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 1 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weabb |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 1 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weabc |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 1 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weabd |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 1 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weabe |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 1 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weabf |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 1 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weabi |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 1 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weabj |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 1 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weabk |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weabl |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weabp |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 1 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weabq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 1 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weabr |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 1 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weabs |  |  |  |  | MRG910 Messbereich von | 2 | B | ZW | Analogeingang 1 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
weabt |  |  |  |  | MRG910 Messbereich bis | 2 | B | ZW | Analogeingang 1 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
weabu |  |  |  |  | MRG910 Grenzwert min. | 2 | B | ZW | Analogeingang 1 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
weabv |  |  |  |  | MRG910 Grenzwert max. | 2 | B | ZW | Analogeingang 1 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
weabw |  |  |  |  | MRG910 Grenzwertmodus | W202 | B | ZW | Analogeingang 1 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
weac |  |  |  | Analogeingang 2 | [5 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weaca |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 2 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weacb |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 2 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weacc |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 2 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weacd |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 2 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weace |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 2 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weacf |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 2 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weaci |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 2 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weacj |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 2 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weack |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weacl |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weacp |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 2 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weacq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 2 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weacr |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 2 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weacs |  |  |  |  | MRG910 Messbereich von | 2 | B | ZW | Analogeingang 2 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
weact |  |  |  |  | MRG910 Messbereich bis | 2 | B | ZW | Analogeingang 2 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
weacu |  |  |  |  | MRG910 Grenzwert min. | 2 | B | ZW | Analogeingang 2 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
weacv |  |  |  |  | MRG910 Grenzwert max. | 2 | B | ZW | Analogeingang 2 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
weacw |  |  |  |  | MRG910 Grenzwertmodus | W202 | B | ZW | Analogeingang 2 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wead |  |  |  | Analogeingang 3 | [5 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weada |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weadb |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weadc |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weadd |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weade |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weadf |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weadi |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weadj |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weadk |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weadl |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weadp |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weadq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weadr |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weads |  |  |  |  | MRG910 Messbereich von | 2 | B | ZW | [13 empty] | x
weadt |  |  |  |  | MRG910 Messbereich bis | 2 | B | ZW | [13 empty] | x
weadu |  |  |  |  | MRG910 Grenzwert min. | 2 | B | ZW | [13 empty] | x
weadv |  |  |  |  | MRG910 Grenzwert max. | 2 | B | ZW | [13 empty] | x
weadw |  |  |  |  | MRG910 Grenzwertmodus | W202 | B | ZW | [13 empty] | x
weae |  |  |  | Analogeingang 4 | [5 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weaea |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weaeb |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weaec |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weaed |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weaee |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 4 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaef |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 4 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaei |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 4 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaej |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 4 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaek |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weael |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaep |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 4 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaeq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 4 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaer |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 4 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaes |  |  |  |  | MRG910 Messbereich von | 2 | B | ZW | [13 empty] | x
weaet |  |  |  |  | MRG910 Messbereich bis | 2 | B | ZW | [13 empty] | x
weaeu |  |  |  |  | MRG910 Grenzwert min. | 2 | B | ZW | [13 empty] | x
weaev |  |  |  |  | MRG910 Grenzwert max. | 2 | B | ZW | [13 empty] | x
weaew |  |  |  |  | MRG910 Grenzwertmodus | W202 | B | ZW | [13 empty] | x
weaf |  |  |  | Analogeingang 5 | [5 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weafa |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weafb |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weafc |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weafd |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 3 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
weafe |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 5 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaff |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 5 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weafi |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 5 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weafj |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 5 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weafk |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weafl |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weafp |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 5 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weafq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 5 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weafr |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 5 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weag |  |  |  | Analogeingang 6 | [5 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaga |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 6 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weagb |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 6 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weagc |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 6 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weagd |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 6 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weage |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 6 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weagf |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 6 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weagi |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 6 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weagj |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 6 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weagk |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weagl |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weagp |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 6 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weagq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 6 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weagr |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 6 | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weah |  |  |  | Analogeingang 7 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaha |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weahb |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weahc |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weahd |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weahe |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weahf |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weahi |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weahj |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weahk |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weahl |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weahp |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weahq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weahr |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weai |  |  |  | Analogeingang 8 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaia |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaib |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaic |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaid |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaie |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaif |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaii |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaij |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaik |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weail |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaip |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaiq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weair |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaj |  |  |  | Analogeingang 9 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaja |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weajb |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weajc |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weajd |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaje |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weajf |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaji |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weajj |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weajk |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weajl |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weajp |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weajq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weajr |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weak |  |  |  | Analogeingang 10 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaka |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weakb |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weakc |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weakd |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weake |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weakf |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaki |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weakj |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weakk |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weakl |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weakp |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weakq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weakr |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weal |  |  |  | Analogeingang 11 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weala |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wealb |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wealc |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weald |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weale |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wealf |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weali |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wealj |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wealk |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weall |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wealp |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wealq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wealr |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weam |  |  |  | Analogeingang 12 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weama |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weamb |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weamc |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weamd |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weame |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weamf |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weami |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weamj |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weamk |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaml |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weamp |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weamq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weamr |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wean |  |  |  | Analogeingang 13 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weana |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weanb |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weanc |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weand |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weane |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weanf |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weani |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weanj |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weank |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weanl |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weanp |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weanq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weanr |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weao |  |  |  | Analogeingang 14 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaoa |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaob |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaoc |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaod |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaoe |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaof |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaoi |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaoj |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaok |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaol |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaop |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaoq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaor |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weap |  |  |  | Analogeingang 15 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weapa |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weapb |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weapc |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weapd |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weape |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weapf |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weapi |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weapj |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weapk |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weapl |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weapp |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weapq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weapr |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaq |  |  |  | Analogeingang 16 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaqa |  |  |  |  | Mittelwert | 3 | L | MW | Analogeingang 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaqb |  |  |  |  | Momentanwert | 3 | L | MW | Analogeingang 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaqc |  |  |  |  | Messstrom | 3 | L | MW | Analogeingang 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaqd |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | Analogeingang 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaqe |  |  |  |  | Kommastellen | 2 | B | ZW | Analogeingang 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaqf |  |  |  |  | Strombereich | W14 | B | ZW | Analogeingang 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaqi |  |  |  |  | Messbereich von | 3 | B | MW | Analogeingang 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaqj |  |  |  |  | Messbereich bis | 3 | B | MW | Analogeingang 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaqk |  |  |  |  | Grenzwert min. | 3 | B | MW | Analogeingang 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaql |  |  |  |  | Grenzwert max. | 3 | B | MW | Analogeingang 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaqp |  |  |  |  | Kanalbezeichnung | 1 | B |  | Analogeingang 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaqq |  |  |  |  | Steckplatz | 1 | L |  | Analogeingang 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
weaqr |  |  |  |  | Anschlussklemmen | 1 | L |  | Analogeingang 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wf |  | Sonderfunktionen | [7 empty] | X | [6 empty] | 01.01
wfa |  |  | MRG910 | [6 empty] | X | [6 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfaa |  |  |  | Vo-Eingänge | [12 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfaaa |  |  |  |  | Kanalzuweisung | 1 | E |  | Vo-Eingänge | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfaab |  |  |  |  | Kanalverdoppelung A/C | 5 | E | ZW | Vo-Eingänge | [7 empty] | 01.01
wfab |  |  |  | Volumen-Grenzwerte | [12 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfaba |  |  |  |  | Grenzwert MP-Summe | 2 | B | ZW | Volumen-Grenzwerte | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfabb |  |  |  |  | Grenzwert Tages-Summe | 2 | B | ZW | Volumen-Grenzwerte | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfabc |  |  |  |  | Grenzwert Monats-Summe | 2 | B | ZW | Volumen-Grenzwerte | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfabd |  |  |  |  | Grenzwert-Modus | W203 | B | ZW | Volumen-Grenzwerte | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfabe |  |  |  |  | Sperrzeit Grenzwert MP | 2 | B | ZW | Volumen-Grenzwerte | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfabf |  |  |  |  | Sperrzeit Grenzwert Tag | 2 | B | ZW | Volumen-Grenzwerte | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | 021014
wfabg |  |  |  |  | Sperrzeit Grenzwert Monat | 2 | B | ZW | Volumen-Grenzwerte | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | 021014
wfac |  |  |  | Signalausgang 1 | [12 empty] | 01.01 |  |  |  |  | 021014
wfaca |  |  |  |  | Modus | W204 | B | ZW | Signalausgang 1 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfacb |  |  |  |  | Zustand | W206 | B | ZW | Signalausgang 1 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfad |  |  |  | Signalausgang 2 | [12 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfada |  |  |  |  | Modus | W204 | B | ZW | Signalausgang 2 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfadb |  |  |  |  | Zustand | W206 | B | ZW | Signalausgang 2 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfae |  |  |  | Signaleingang 1 | [12 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfaea |  |  |  |  | Modus | W205 | B | ZW | Signaleingang 1 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfaeb |  |  |  |  | Zustand | W206 | B | ZW | Signaleingang 1 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfaf |  |  |  | Signaleingang 2 | [12 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfafa |  |  |  |  | Modus | W205 | B | ZW | Signaleingang 2 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfafb |  |  |  |  | Zustand | W206 | B | ZW | Signaleingang 2 | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfag |  |  |  | Sonstiges | [12 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wfaga |  |  |  |  | Modus F4-Taste | 2 | B | ZW | [8 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wg |  | MRG-Summierung (Impulse) | [7 empty] | X |  |  |  | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wga |  |  | Summierung 1 | [6 empty] | X |  |  |  | x | x |  | 01.01
wgaa |  |  |  | Zähler | [9 empty] | x | x |  | 01.01
wgaaa |  |  |  |  | Messperiodenzähler | 2 | L | ZW | MRG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wgaab |  |  |  |  | Tageszähler | 2 | L | ZS | MRG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wgaac |  |  |  |  | Monatszähler | 2 | L | ZS | MRG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wgaad |  |  |  |  | Vortagesmenge | 2 | L | ZW | MRG-Summierung | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wgaae |  |  |  |  | Vormonatsmenge | 2 | L | ZW | MRG-Summierung | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wgaaf |  |  |  |  | Hochrechnung | 2 | l | [14 empty] | x
wgab |  |  |  | Summenspeicher |  |  |  |  | MRG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wgaba |  |  |  |  | akt. Summenspeicher 1 | 2 | L | ZW | MRG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wgabb |  |  |  |  | Max. Summenspeicher 1 | 2 | B | ZW | MRG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wgabc |  |  |  |  | akt. Summenspeicher 2 | 2 | L | ZW | MRG-Summierung | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wgabd |  |  |  |  | Max. Summenspeicher 2 | 2 | B | ZW | MRG-Summierung | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wgac |  |  |  | Bewertung | [9 empty] | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wgaca |  |  |  |  | Faktor Ausgang | 2 | B | ZW | MRG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wgacb |  |  |  |  | Teiler Ausgang | 2 | B | ZW | MRG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wgacc |  |  |  |  | Faktor Ausgang 2 | 2 | B | [9 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wgacd |  |  |  |  | Teiler Ausgang 2 | 2 | B | [9 empty] | 01.01 |  |  |  |  | 32802
wgad |  |  |  |  | Kontaktzeiten |  |  |  | MRG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | 32802
wgada |  |  |  |  | Zeit Kontakt auf 1 | 2 | B | ZW | MRG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wgadb |  |  |  |  | Zeit Kontakt zu 1 | 2 | B | ZW | MRG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wgadc |  |  |  |  | Zeit Kontakt auf 2 | 2 | B | ZW | MRG-Summierung | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wgadd |  |  |  |  | Zeit Kontakt zu 2 | 2 | B | ZW | MRG-Summierung | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wgae |  |  |  | Ausgangskontakte | [9 empty] | x | x |  | 01.01
wgaea |  |  |  |  | Ausgangskontakt 1 | 2 | B | ZW | MRG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
wgaf |  |  |  | Einheit | [9 empty] | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wgafa |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | MRG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wgag |  |  |  | Summendefinition | [9 empty] | x | x |  | 01.01 |  |  |  |  | x
wgaga |  |  |  |  | Kanalauswahl 1-20 | 1 | B |  | MRG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
wgagd |  |  |  |  | Kanalauswahl - Eichamtlich | 1 | E |  | MRG-Summierung / Höchstwerte | [7 empty] | 01.01 |  |  |  |  | x
wh |  | Umwerter-Summierung (DSfG) | [7 empty] | X |  |  |  | x | x |  | 01.01
wha |  |  | Summierung 1 | [6 empty] | X |  |  |  | x | x |  | 01.01
whaa |  |  |  | Zähler | [9 empty] | x | x |  | 01.01
whaaa |  |  |  |  | Messperiodenzähler | 2 | L | ZW | DSfG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
whaab |  |  |  |  | Tageszähler | 2 | L | ZS | DSfG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
whaac |  |  |  |  | Monatszähler | 2 | L | ZS | DSfG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
whab |  |  |  | Summenspeicher | [9 empty] | x | x |  | 01.01
whaba |  |  |  |  | akt. Summenspeicher | 2 | L | ZW | DSfG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
whabb |  |  |  |  | Max. Summenspeicher | 2 | B | ZW | DSfG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
whac |  |  |  | Bewertung | [9 empty] | x | x |  | 01.01
whaca |  |  |  |  | Faktor Ausgang | 2 | B | ZW | DSfG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
whacb |  |  |  |  | Teiler Ausgang | 2 | B | ZW | DSfG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
whad |  |  |  | Kontaktzeiten | [9 empty] | x | x |  | 01.01
whada |  |  |  |  | Zeit Kontakt auf | 2 | B | ZW | DSfG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
whadb |  |  |  |  | Zeit Kontakt zu | 2 | B | ZW | DSfG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
whae |  |  |  | Ausgangskontakte | [9 empty] | x | x |  | 01.01
whaea |  |  |  |  | Ausgangskontakt 1 | W15 | B | ZW | DSfG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
whaf |  |  |  | Einheit | [9 empty] | x | x |  | 01.01
whafa |  |  |  |  | Einheit | 1 | B |  | DSfG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
whag |  |  |  | Summendefinition | [9 empty] | x | x |  | 01.01
whaga |  |  |  |  | Umwerterauswahl 1-8 | B2 | B | ST | DSfG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
whah |  |  |  | Summenbelegung | [9 empty] | x | x |  | 01.01
whaha |  |  |  |  | Summenbelegung | W13 | B | ZW | DSfG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
whai |  |  |  | Abfragezyklus | [9 empty] | x | x |  | 01.01
whaia |  |  |  |  | Zählerstandsabfragezyklus | 2 | B | ZW | DSfG-Summierung |  |  |  |  | x | x |  | 01.01
wi |  | DSfG-Parametrierung | [7 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wia |  |  | Schnittstelle | [6 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wiaa |  |  |  | Identifikation | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wiaaa |  |  |  |  | DSfG-SSK Version | 1 | L |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wiab |  |  |  | Zustand | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wiaba |  |  |  |  | DSfG-SSK Status | 1 | L |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wiabb |  |  |  |  | DSfG-Fehlerliste | 1 | L |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wiabc |  |  |  |  | DSfG-Teilnehmer A-P | 1 | L |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wiabd |  |  |  |  | DSfG-Teilnehmer Q-_ | 1 | L |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wiabe |  |  |  |  | Anzahl Empfangstelegramme | 2 | L | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wiabf |  |  |  |  | Anzahl Sendetelegramme | 2 | L | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wiac |  |  |  | Busparameter | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wiaca |  |  |  |  | Baudrate | W3 | E | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wiacb |  |  |  |  | DSfG-Timeout Ta | 2 | E | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wiacc |  |  |  |  | DSfG-Timeout Tc | 2 | E | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wiacd |  |  |  |  | DSfG-Timeout Ts | 2 | B | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wib |  |  | MRG | [6 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 |  | x
wiba |  |  |  | Adressen | [5 empty] | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 |  | x
wibaa |  |  |  |  | Adresse MRG-Instanz | 1 | E |  | MRG | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 |  | x
wibab |  |  |  |  | Adresse Registrierinstanz | 1 | E |  | MRG | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 |  | x
wibac |  |  |  |  | DSfG-Adresse 4 | 1 | L | [15 empty] | x
wibb |  |  |  | Pollingparameter | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wibba |  |  |  |  | Generalpollingzyklus | 2 | B | ZW | MRG |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wibbb |  |  |  |  | erneutes Polling nach NAK-Wdh. | 2 | B | ZW | MRG |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wibbc |  |  |  |  | GBM-TO-Zeit | 2 | D | ZW | MRG |  |  |  | x |  |  |  | 01.01
wibc |  |  |  | CRC12-Parameter | [5 empty] | X |  |  | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wibca |  |  |  |  | CRC12-Startwert | 2 | E | ZW | MRG | X | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wibcb |  |  |  |  | CRC12 an DFUE senden | W59 | E | ZW | MRG |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wibda |  |  |  |  | Baudrate DFUE-Kanal | W3 | L | ZW | MRG |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wibdb |  |  |  |  | Baudrate V24-Frontschnittstelle | W3 | B | ZW | MRG |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wic |  |  | Umwerter | [13 empty] | 01.01 | [5 empty] | x | bar: X; x to x
wica |  |  |  | Momentanwertabfragezyklus | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wicaa |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | Umwerter |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicb |  |  |  |  | Zweirichtungsbetrieb | [11 empty] | 01.01 | bar: x to x
wicba |  |  |  |  | Umwerter 1/2 | W59 | E | ZW | Zweirichtungsbetrieb |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicbb |  |  |  |  | Umwerter 3/4 | W59 | E | ZW | Zweirichtungsbetrieb |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicbc |  |  |  |  | Umwerter 5/6 | W59 | E | ZW | Zweirichtungsbetrieb |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicbd |  |  |  |  | Umwerter 7/8 | W59 | E | ZW | Zweirichtungsbetrieb |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicc |  |  |  | Prüfungsschaltung | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wicca |  |  |  |  | Umwerter in Prüfung | B2 | E: B; ZW: ST; x: x; x: x | 01.01
wicd |  |  |  | Umwerter 1 | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wicda |  |  |  |  | Adresse | 1 | E: E; MRG: Umwerter 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | [5 empty] | x
wicdb |  |  |  |  | Störzählerabfrage | W59 | E | ZW | Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicdc |  |  |  |  | CRC12-Startwert | 2 | E | ZW | Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicdd |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vo | W59 | L | ZW | Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicde |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vu | W59 | E: L; ZW: ZW; MRG: Umwerter 1; x: x | 01.01
wice |  |  |  | Umwerter 2 | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wicea |  |  |  |  | Adresse | 1 | E: E; MRG: Umwerter 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wiceb |  |  |  |  | Störzählerabfrage | W59 | E | ZW | Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicec |  |  |  |  | CRC12-Startwert | 2 | E | ZW | Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wiced |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vo | W59 | L | ZW | Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicee |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vu | W59 | E: L; ZW: ZW; MRG: Umwerter 2; x: x | 01.01
wicf |  |  |  | Umwerter 3 | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wicfa |  |  |  |  | Adresse | 1 | E: E; MRG: Umwerter 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wicfb |  |  |  |  | Störzählerabfrage | W59 | E | ZW | Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicfc |  |  |  |  | CRC12-Startwert | 2 | E | ZW | Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicfd |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vo | W59 | L | ZW | Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicfe |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vu | W59 | E: L; ZW: ZW; MRG: Umwerter 3; x: x | 01.01
wicg |  |  |  | Umwerter 4 | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wicga |  |  |  |  | Adresse | 1 | E: E; MRG: Umwerter 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wicgb |  |  |  |  | Störzählerabfrage | W59 | E | ZW | Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicgc |  |  |  |  | CRC12-Startwert | 2 | E | ZW | Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicgd |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vo | W59 | L | ZW | Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicge |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vu | W59 | E: L; ZW: ZW; MRG: Umwerter 4; x: x | 01.01
wich |  |  |  | Umwerter 5 | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wicha |  |  |  |  | Adresse | 1 | E: E; MRG: Umwerter 5; x: x; x: x; x: x | 01.01
wichb |  |  |  |  | Störzählerabfrage | W59 | E | ZW | Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wichc |  |  |  |  | CRC12-Startwert | 2 | E | ZW | Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wichd |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vo | W59 | L | ZW | Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wiche |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vu | W59 | E: L; ZW: ZW; MRG: Umwerter 5; x: x | 01.01
wici |  |  |  | Umwerter 6 | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wicia |  |  |  |  | Adresse | 1 | E: E; MRG: Umwerter 6; x: x; x: x; x: x | 01.01
wicib |  |  |  |  | Störzählerabfrage | W59 | E | ZW | Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicic |  |  |  |  | CRC12-Startwert | 2 | E | ZW | Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicid |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vo | W59 | L | ZW | Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicie |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vu | W59 | E: L; ZW: ZW; MRG: Umwerter 6; x: x | 01.01
wicj |  |  |  | Umwerter 7 | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wicja |  |  |  |  | Adresse | 1 | E: E; MRG: Umwerter 7; x: x; x: x; x: x | 01.01
wicjb |  |  |  |  | Störzählerabfrage | W59 | E | ZW | Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicjc |  |  |  |  | CRC12-Startwert | 2 | E | ZW | Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicjd |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vo | W59 | L | ZW | Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicje |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vu | W59 | E: L; ZW: ZW; MRG: Umwerter 7; x: x | 01.01
wick |  |  |  | Umwerter 8 | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wicka |  |  |  |  | Adresse | 1 | E: E; MRG: Umwerter 8; x: x; x: x; x: x | 01.01
wickb |  |  |  |  | Störzählerabfrage | W59 | E | ZW | Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wickc |  |  |  |  | CRC12-Startwert | 2 | E | ZW | Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wickd |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vo | W59 | L | ZW | Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wicke |  |  |  |  | erw. Zählwerksstruktur mit Vu | W59 | E: L; ZW: ZW; MRG: Umwerter 8; x: x | 01.01
wid |  |  | PGC | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wida |  |  |  | Momentanwertabfragezyklus | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
widaa |  |  |  |  | Abfragezyklus | 2 | B | ZW | PGC |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
widb |  |  |  | PGC 1 | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
widba |  |  |  |  | Adresse | 1 | E |  | PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
widbb |  |  |  |  | CRC12-Startwert | 2 | E | ZW | PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
widbc |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus | W6 | L | ZW | PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
widbd |  |  |  |  | Zeit letzte Analyse | 1 | E: L; MRG: PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
widbe |  |  |  |  | Betriebszustand | W73 | E: L; MRG: PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
widc |  |  |  | PGC 2 | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
widca |  |  |  |  | Adresse | 1 | E |  | PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
widcb |  |  |  |  | CRC12-Startwert | 2 | E | ZW | PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
widcc |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus | W6 | L | ZW | PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
widcd |  |  |  |  | Zeit letzte Analyse | 1 | E: L; MRG: PGC 2 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
widce |  |  |  |  | Betriebszustand | W73 | E: L; MRG: PGC 2 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
widd |  |  |  | PGC 3 | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
widda |  |  |  |  | Adresse | 1 | E: E; MRG: PGC 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
widdb |  |  |  |  | CRC12-Startwert | 2 | E | ZW | PGC 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
widdc |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus | W6 | L | ZW | PGC 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wide |  |  |  | PGC 4 | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
widea |  |  |  |  | Adresse | 1 | E: E; MRG: PGC 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wideb |  |  |  |  | CRC12-Startwert | 2 | E | ZW | PGC 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
widec |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus | W6 | L | ZW | PGC 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wj |  | Parametrierung der Prozessarchive | [14 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wja |  |  | Prozessarchiv 1 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wjaa |  |  |  | Aufzeichnungsart | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjaaa |  |  |  |  | Archivierungstakt (Wert) | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjaab |  |  |  |  | Archivierungstakt (Einheit) | W20 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjaae |  |  |  |  | Archiv eichpflichtig | W59 | E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjab |  |  |  | Quellenidentifikation | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjaba |  |  |  |  | Quell-Adresse | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjac |  |  |  | Momentanwerte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjaca |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 1 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjacb |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 2 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjacc |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 3 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjacd |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 4 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjace |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 5 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjacf |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 6 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjacg |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 7 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjach |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 8 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjad |  |  |  | Einheiten | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjada |  |  |  |  | Einheit Kanal 1 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjadb |  |  |  |  | Einheit Kanal 2 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjadc |  |  |  |  | Einheit Kanal 3 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjadd |  |  |  |  | Einheit Kanal 4 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjade |  |  |  |  | Einheit Kanal 5 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjadf |  |  |  |  | Einheit Kanal 6 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjadg |  |  |  |  | Einheit Kanal 7 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjadh |  |  |  |  | Einheit Kanal 8 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjae |  |  |  | Aufzeichnungsmodus | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjaea |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 1 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjaeb |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 2 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjaec |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 3 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjaed |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 4 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjaee |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 5 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjaef |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 6 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjaeg |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 7 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjaeh |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 8 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjaf |  |  |  | Logische PDA-Kanalnummern | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjafa |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 1 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjafb |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 2 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjafc |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 3 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjafd |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 4 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjafe |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 5 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjaff |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 6 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjafg |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 7 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjafh |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 8 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjag |  |  |  | Aufzeichnungstiefe | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjaga |  |  |  |  | Anzahl Sätze | 2 | L | ZW | Prozessarchiv 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjb |  |  | Prozessarchiv 2 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wjba |  |  |  | Aufzeichnungsart | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjbaa |  |  |  |  | Archivierungstakt (Wert) | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbab |  |  |  |  | Archivierungstakt (Einheit) | W20 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbae |  |  |  |  | Archiv eichpflichtig | W59 | E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbb |  |  |  | Quellenidentifikation | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjbba |  |  |  |  | Quell-Adresse | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbc |  |  |  | Momentanwerte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjbca |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 1 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbcb |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 2 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbcc |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 3 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbcd |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 4 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbce |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 5 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbcf |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 6 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbcg |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 7 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbch |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 8 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbd |  |  |  | Einheiten | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjbda |  |  |  |  | Einheit Kanal 1 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbdb |  |  |  |  | Einheit Kanal 2 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbdc |  |  |  |  | Einheit Kanal 3 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbdd |  |  |  |  | Einheit Kanal 4 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbde |  |  |  |  | Einheit Kanal 5 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbdf |  |  |  |  | Einheit Kanal 6 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbdg |  |  |  |  | Einheit Kanal 7 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbdh |  |  |  |  | Einheit Kanal 8 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjbe |  |  |  | Aufzeichnungsmodus | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjbea |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 1 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbeb |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 2 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbec |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 3 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbed |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 4 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbee |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 5 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbef |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 6 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbeg |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 7 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbeh |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 8 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbf |  |  |  | Logische PDA-Kanalnummern | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjbfa |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 1 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbfb |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 2 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbfc |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 3 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbfd |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 4 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbfe |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 5 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbff |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 6 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbfg |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 7 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbfh |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 8 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjbg |  |  |  | Aufzeichnungstiefe | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjbga |  |  |  |  | Anzahl Sätze | 2 | L | ZW | Prozessarchiv 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjc |  |  | Prozessarchiv 3 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wjca |  |  |  | Aufzeichnungsart | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjcaa |  |  |  |  | Archivierungstakt (Wert) | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcab |  |  |  |  | Archivierungstakt (Einheit) | W20 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcae |  |  |  |  | Archiv eichpflichtig | W59 | E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcb |  |  |  | Quellenidentifikation | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjcba |  |  |  |  | Quell-Adresse | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjcc |  |  |  | Momentanwerte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjcca |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 1 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjccb |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 2 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjccc |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 3 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjccd |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 4 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjcce |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 5 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjccf |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 6 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjccg |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 7 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjcch |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 8 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjcd |  |  |  | Einheiten | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjcda |  |  |  |  | Einheit Kanal 1 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjcdb |  |  |  |  | Einheit Kanal 2 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjcdc |  |  |  |  | Einheit Kanal 3 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjcdd |  |  |  |  | Einheit Kanal 4 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjcde |  |  |  |  | Einheit Kanal 5 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjcdf |  |  |  |  | Einheit Kanal 6 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjcdg |  |  |  |  | Einheit Kanal 7 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjcdh |  |  |  |  | Einheit Kanal 8 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjce |  |  |  | Aufzeichnungsmodus | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjcea |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 1 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjceb |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 2 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcec |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 3 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjced |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 4 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcee |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 5 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcef |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 6 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjceg |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 7 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjceh |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 8 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcf |  |  |  | Logische PDA-Kanalnummern | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjcfa |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 1 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcfb |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 2 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcfc |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 3 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcfd |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 4 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcfe |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 5 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcff |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 6 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcfg |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 7 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcfh |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 8 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjcg |  |  |  | Aufzeichnungstiefe | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjcga |  |  |  |  | Anzahl Sätze | 2 | L | ZW | Prozessarchiv 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjd |  |  | Prozessarchiv 4 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wjda |  |  |  | Aufzeichnungsart | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjdaa |  |  |  |  | Archivierungstakt (Wert) | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdab |  |  |  |  | Archivierungstakt (Einheit) | W20 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdae |  |  |  |  | Archiv eichpflichtig | W59 | E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdb |  |  |  | Quellenidentifikation | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjdba |  |  |  |  | Quell-Adresse | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjdc |  |  |  | Momentanwerte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjdca |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 1 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjdcb |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 2 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjdcc |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 3 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjdcd |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 4 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjdce |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 5 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjdcf |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 6 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjdcg |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 7 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjdch |  |  |  |  | Momentanwert Kanal 8 | 2,3,4,6 | E: L; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjdd |  |  |  | Einheiten | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjdda |  |  |  |  | Einheit Kanal 1 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjddb |  |  |  |  | Einheit Kanal 2 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjddc |  |  |  |  | Einheit Kanal 3 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjddd |  |  |  |  | Einheit Kanal 4 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjdde |  |  |  |  | Einheit Kanal 5 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjddf |  |  |  |  | Einheit Kanal 6 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjddg |  |  |  |  | Einheit Kanal 7 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjddh |  |  |  |  | Einheit Kanal 8 | 1 | E: B / E; MRG: Prozessarchiv 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wjde |  |  |  | Aufzeichnungsmodus | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjdea |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 1 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdeb |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 2 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdec |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 3 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjded |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 4 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdee |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 5 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdef |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 6 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdeg |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 7 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdeh |  |  |  |  | Aufzeichnungsmodus Kanal 8 | W19 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdf |  |  |  | Logische PDA-Kanalnummern | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjdfa |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 1 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdfb |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 2 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdfc |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 3 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdfd |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 4 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdfe |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 5 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdff |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 6 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdfg |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 7 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdfh |  |  |  |  | Log. PDA-Kanalnr. Kanal 8 | 2 | B / E | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wjdg |  |  |  | Aufzeichnungstiefe | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wjdga |  |  |  |  | Anzahl Sätze | 2 | L | ZW | Prozessarchiv 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wk |  | DSfG-Archivgruppen | [14 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wka |  |  | Archivorganisation | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkaa |  |  |  | Konfiguration | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkaab |  |  |  |  | Auslesealgorythmus | W59 | B | ZW |  |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkaac |  |  |  |  | Archivgruppenkennungen | W12 | E: E; ZW: ZW; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkb |  |  | Archivgruppe 1 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkba |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkbaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkbab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkbb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkbba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkbbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkbbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkc |  |  | Archivgruppe 2 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkca |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkcaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkcab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkcb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkcba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkcbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkcbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkd |  |  | Archivgruppe 3 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkda |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkdaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkdab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkdb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkdba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkdbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkdbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wke |  |  | Archivgruppe 4 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkea |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkeaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkeab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkeb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkeba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkebb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkebc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkf |  |  | Archivgruppe 5 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkfa |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkfaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkfab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkfb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkfba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkfbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkfbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 5 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkg |  |  | Archivgruppe 6 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkga |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkgaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkgab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkgb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkgba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkgbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkgbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 6 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkh |  |  | Archivgruppe 7 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkha |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkhaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkhab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkhb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkhba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkhbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkhbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 7 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wki |  |  | Archivgruppe 8 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkia |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkiaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkiab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkib |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkiba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkibb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkibc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 8 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkj |  |  | Archivgruppe 9 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkja |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkjaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkjab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkjb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkjba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkjbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkjbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 9 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkk |  |  | Archivgruppe 10 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkka |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkkaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkkab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkkb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkkba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkkbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkkbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 10 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkl |  |  | Archivgruppe 11 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkla |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wklaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wklab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wklb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wklba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wklbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wklbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 11 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wklc |  |  |  | Standardabfrage aktiviert | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wklca |  |  |  |  | Standardabfrage aktiviert | W59 | E: B; ZW: ZW; MRG: AG 11 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkm |  |  | Archivgruppe 12 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkma |  |  |  |  | Identifikation | [11 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkmaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkmab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkmb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkmba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkmbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkmbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 12 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkn |  |  | Archivgruppe 13 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkna |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wknaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wknab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wknb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wknba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wknbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wknbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 13 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wknc |  |  |  | Standardabfrage aktiviert | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wknca |  |  |  |  | Standardabfrage aktiviert | W59 | E: B; ZW: ZW; MRG: AG 13 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wko |  |  | Archivgruppe 14 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkoa |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkoaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkoab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkob |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkoba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkobb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkobc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 14 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkp |  |  | Archivgruppe 15 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkpa |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkpaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkpab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkpb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkpba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkpbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkpbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 15 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkq |  |  | Archivgruppe 16 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkqa |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkqaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkqab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkqb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkqba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkqbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkqbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 16 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkr |  |  | Archivgruppe 17 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wkra |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkraa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | B |  | AG 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkrab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkrb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkrba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkrbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wkrbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 17 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wks |  |  | Archivgruppe 18 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wksa |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wksaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | E: B; MRG: AG 18; x: x; x: x; x: x | 01.01
wksab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 18 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wksb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wksba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 18 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wksbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 18 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wksbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 18 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkt |  |  | Archivgruppe 19 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04 | bar: X; x to x
wkta |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04 | bar: x to x
wktaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | E: B; MRG: AG 19; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wktab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 19 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wktb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04 | bar: x to x
wktba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 19 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wktbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 19 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wktbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 19 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wktc |  |  |  | Standardabfrage aktiviert | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wktca |  |  |  |  | Standardabfrage aktiviert | W59 | E: B; ZW: ZW; MRG: AG 19 | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wku |  |  | Archivgruppe 20 | [13 empty] | 01.01 |  | 01.01 | bar: X; x to x
wkua |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 |  | 01.01 | bar: x to x
wkuaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | E: B; MRG: AG 20; x: x; x: x; x: x | 01.01 |  | 01.01
wkuab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 20 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  | 01.01
wkub |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 |  | 01.01 | bar: x to x
wkuba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 20 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  | 01.01
wkubb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 20 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  | 01.01
wkubc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 20 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  | 01.01
wkv |  |  | Archivgruppe 21 | [13 empty] | 01.01 |  |  | 01.01 | bar: X; x to x
wkva |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 |  |  | 01.01 | bar: x to x
wkvaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | E: B; MRG: AG 21; x: x; x: x; x: x | 01.01 |  |  | 01.01
wkvab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 21 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  | 01.01
wkvb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 |  |  | 01.01 | bar: x to x
wkvba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 21 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  | 01.01
wkvbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 21 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  | 01.01
wkvbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 21 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 |  |  | 01.01
wkw |  |  | Archivgruppe 22 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 |  | 01.01 | V01.04 | bar: X; x to x
wkwa |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | 01.01 |  | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkwaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | E: B; MRG: AG 22; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 |  | 01.01 | V01.04
wkwab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 22 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 | 01.01 |  | 01.01 | V01.04
wkwb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 |  | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wkwba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 22 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 | 01.01 |  | 01.01 | V01.04
wkwbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 22 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 | 01.01 |  | 01.01 | V01.04
wkwbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 22 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01 | 01.01 |  | 01.01 | V01.04
wkx |  |  | Archivgruppe 23 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wkxa |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wkxaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | E: B; MRG: AG 23; x: x; x: x; x: x | 01.01
wkxab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 23 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkxb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wkxba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 23 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkxbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 23 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkxbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 23 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wky |  |  | Archivgruppe 24 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wkya |  |  |  | Identifikation | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wkyaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | E: B; MRG: AG 24; x: x; x: x; x: x | 01.01
wkyab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 24 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkyb |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wkyba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 24 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkybb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 24 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkybc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 24 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkz |  |  | Archivgruppe 25/26 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wkza |  |  |  | Identifikation AG 25 | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wkzaa |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | E: B; MRG: AG 25; x: x; x: x; x: x | 01.01
wkzab |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 25 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkzb |  |  |  | Füllstand AG 25 | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wkzba |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 25 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkzbb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 25 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkzbc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 25 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkzk |  |  |  | Identifikation AG 26 | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wkzka |  |  |  |  | Archivgruppenkennung | 1 | E: B; MRG: AG 26; x: x; x: x; x: x | 01.01
wkzkb |  |  |  |  | max. Anzahl Datensätze | 2 | L | ZW | AG 26 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkzl |  |  |  | Füllstand AG 26 | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wkzla |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | AG 26 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkzlb |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | AG 26 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wkzlc |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | AG 26 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wl |  | DSfG-Logbücher | [14 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wla |  |  | Logbuchorganisation | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wlb |  |  | Logbuch 1 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wlba |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wlbaa |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | Logbuch 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wlbab |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | Logbuch 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wlbac |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | Logbuch 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wlc |  |  | Logbuch 2 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wlca |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wlcaa |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | Logbuch 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wlcab |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | Logbuch 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wlcac |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | Logbuch 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wld |  |  | Logbuch 3 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wlda |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wldaa |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | Logbuch 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wldab |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | Logbuch 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wldac |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | Logbuch 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wle |  |  | Logbuch 4 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wlea |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wleaa |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | Logbuch 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wleab |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | Logbuch 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wleac |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | Logbuch 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlf |  |  | Logbuch 5 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wlfa |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wlfaa |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | Logbuch 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlfab |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | Logbuch 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlfac |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | Logbuch 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlg |  |  | Logbuch 6 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wlga |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wlgaa |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | Logbuch 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlgab |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | Logbuch 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlgac |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | Logbuch 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlh |  |  | Logbuch 7 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wlha |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wlhaa |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | Logbuch 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlhab |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | Logbuch 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlhac |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | Logbuch 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wli |  |  | Logbuch 8 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wlia |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wliaa |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | Logbuch 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wliab |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | Logbuch 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wliac |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | Logbuch 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlj |  |  | Logbuch 9 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wlja |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wljaa |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | Logbuch 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wljab |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | Logbuch 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wljac |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | Logbuch 9 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlk |  |  | Logbuch 10 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wlka |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wlkaa |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | Logbuch 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlkab |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | Logbuch 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlkac |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | Logbuch 10 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wll |  |  | Logbuch 11 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wlla |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wllaa |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | Logbuch 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wllab |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | Logbuch 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wllac |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | Logbuch 11 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlm |  |  | Logbuch 12 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wlma |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wlmaa |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | Logbuch 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlmab |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | Logbuch 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlmac |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | Logbuch 12 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wln |  |  | Logbuch 13 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wlna |  |  |  | Füllstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wlnaa |  |  |  |  | Füllstandswarnung | 2 | B | ZW | Logbuch 13 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlnab |  |  |  |  | Füllstand von | 2 | L | ZW | Logbuch 13 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wlnac |  |  |  |  | Füllstand bis | 2 | L | ZW | Logbuch 13 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wm |  | (Externe) Umwerter-Momentanwerte | [14 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wma |  |  | Umwerter 1 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wmaa |  |  |  | Originalzählerstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmaaa |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmaab |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmab |  |  |  | Betriebsvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmaba |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmabb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmac |  |  |  | Normvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmaca |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmacb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmad |  |  |  | Wärmemenge | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmada |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmadb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmae |  |  |  | Druck | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmaea |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmaeb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmaf |  |  |  | Temperatur | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmafa |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmafb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmag |  |  |  | Betriebsdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmaga |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmagb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmah |  |  |  | Normdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmaha |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmahb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmai |  |  |  | Wirkdruck | bar: x
wmaia |  |  |  |  | Wert | 3 | E: L; ZW: MW; MRG: Umwerter 1; x: x
wmaib |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 1; x: x
wmaj |  |  |  | Betriebsvolumen Vu | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmaja |  |  |  |  | Wert | 2 | E: L; ZW: ZS; MRG: Umwerter 1; x: x; x: x | 01.01
wmajb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 1; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmb |  |  | Umwerter 2 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wmba |  |  |  | Originalzählerstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmbaa |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmbab |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmbb |  |  |  | Betriebsvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmbba |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmbbb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmbc |  |  |  | Normvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmbca |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmbcb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmbd |  |  |  | Wärmemenge | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmbda |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmbdb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmbe |  |  |  | Druck | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmbea |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmbeb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmbf |  |  |  | Temperatur | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmbfa |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmbfb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmbg |  |  |  | Betriebsdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmbga |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmbgb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmbh |  |  |  | Normdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmbha |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmbhb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmbi |  |  |  | Wirkdruck | bar: x
wmbia |  |  |  |  | Wert | 3 | E: L; ZW: MW; MRG: Umwerter 2; x: x
wmbib |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 2; x: x
wmbj |  |  |  | Betriebsvolumen Vu | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmbja |  |  |  |  | Wert | 2 | E: L; ZW: ZS; MRG: Umwerter 2; x: x; x: x | 01.01
wmbjb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 2; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmc |  |  | Umwerter 3 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wmca |  |  |  | Originalzählerstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmcaa |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmcab |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmcb |  |  |  | Betriebsvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmcba |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmcbb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmcc |  |  |  | Normvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmcca |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmccb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmcd |  |  |  | Wärmemenge | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmcda |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmcdb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmce |  |  |  | Druck | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmcea |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmceb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmcf |  |  |  | Temperatur | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmcfa |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmcfb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmcg |  |  |  | Betriebsdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmcga |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmcgb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmch |  |  |  | Normdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmcha |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmchb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmci |  |  |  | Wirkdruck | bar: x
wmcia |  |  |  |  | Wert | 3 | E: L; ZW: MW; MRG: Umwerter 3; x: x
wmcib |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 3; x: x
wmcj |  |  |  | Betriebsvolumen Vu | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmcja |  |  |  |  | Wert | 2 | E: L; ZW: ZS; MRG: Umwerter 3; x: x; x: x | 01.01
wmcjb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmd |  |  | Umwerter 4 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wmda |  |  |  | Originalzählerstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmdaa |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmdab |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmdb |  |  |  | Betriebsvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmdba |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmdbb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmdc |  |  |  | Normvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmdca |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmdcb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmdd |  |  |  | Wärmemenge | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmdda |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmddb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmde |  |  |  | Druck | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmdea |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmdeb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmdf |  |  |  | Temperatur | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmdfa |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmdfb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmdg |  |  |  | Betriebsdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmdga |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmdgb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmdh |  |  |  | Normdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmdha |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmdhb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmdi |  |  |  | Wirkdruck | bar: x
wmdia |  |  |  |  | Wert | 3 | E: L; ZW: MW; MRG: Umwerter 4; x: x
wmdib |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 4; x: x
wmdj |  |  |  | Betriebsvolumen Vu | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmdja |  |  |  |  | Wert | 2 | E: L; ZW: ZS; MRG: Umwerter 4; x: x; x: x | 01.01
wmdjb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wme |  |  | Umwerter 5 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wmea |  |  |  | Originalzählerstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmeaa |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmeab |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 5; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmeb |  |  |  | Betriebsvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmeba |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmebb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 5; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmec |  |  |  | Normvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmeca |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmecb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 5; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmed |  |  |  | Wärmemenge | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmeda |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmedb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 5; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmee |  |  |  | Druck | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmeea |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmeeb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 5; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmef |  |  |  | Temperatur | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmefa |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmefb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 5; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmeg |  |  |  | Betriebsdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmega |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmegb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 5; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmeh |  |  |  | Normdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmeha |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmehb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 5; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmei |  |  |  | Wirkdruck | bar: x
wmaea |  |  |  |  | Wert | 3 | E: L; ZW: MW; MRG: Umwerter 5; x: x
wmeib |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 5; x: x
wmej |  |  |  | Betriebsvolumen Vu | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmeja |  |  |  |  | Wert | 2 | E: L; ZW: ZS; MRG: Umwerter 5; x: x; x: x | 01.01
wmejb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 5; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmf |  |  | Umwerter 6 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wmfa |  |  |  | Originalzählerstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmfaa |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmfab |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 6; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmfb |  |  |  | Betriebsvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmfba |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmfbb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 6; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmfc |  |  |  | Normvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmfca |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmfcb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 6; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmfd |  |  |  | Wärmemenge | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmfda |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmfdb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 6; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmfe |  |  |  | Druck | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmfea |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmfeb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 6; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmff |  |  |  | Temperatur | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmffa |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmffb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 6; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmfg |  |  |  | Betriebsdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmfga |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmfgb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 6; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmfh |  |  |  | Normdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmfha |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmfhb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 6; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmfi |  |  |  | Wirkdruck | bar: x
wmfia |  |  |  |  | Wert | 3 | E: L; ZW: MW; MRG: Umwerter 6; x: x
wmfib |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 6; x: x
wmfj |  |  |  | Betriebsvolumen Vu | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmfja |  |  |  |  | Wert | 2 | E: L; ZW: ZS; MRG: Umwerter 6; x: x; x: x | 01.01
wmfjb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 6; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmg |  |  | Umwerter 7 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wmga |  |  |  | Originalzählerstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmgaa |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmgab |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 7; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmgb |  |  |  | Betriebsvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmgba |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmgbb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 7; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmgc |  |  |  | Normvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmgca |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmgcb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 7; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmgd |  |  |  | Wärmemenge | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmgda |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmgdb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 7; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmge |  |  |  | Druck | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmgea |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmgeb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 7; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmgf |  |  |  | Temperatur | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmgfa |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmgfb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 7; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmgg |  |  |  | Betriebsdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmgga |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmggb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 7; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmgh |  |  |  |  | Normdichte | [11 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmgha |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmghb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 7; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmgi |  |  |  | Wirkdruck | bar: x
wmgia |  |  |  |  | Wert | 3 | E: L; ZW: MW; MRG: Umwerter 7; x: x
wmgib |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 7; x: x
wmgj |  |  |  | Betriebsvolumen Vu | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmgja |  |  |  |  | Wert | 2 | E: L; ZW: ZS; MRG: Umwerter 7; x: x; x: x | 01.01
wmgjb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 7; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmh |  |  | Umwerter 8 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wmha |  |  |  | Originalzählerstand | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmhaa |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmhab |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 8; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmhb |  |  |  | Betriebsvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmhba |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmhbb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 8; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmhc |  |  |  | Normvolumen | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmhca |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmhcb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 8; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmhd |  |  |  | Wärmemenge | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmhda |  |  |  |  | Wert | 2 | L | ZS | Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmhdb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 8; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmhe |  |  |  | Druck | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmhea |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmheb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 8; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmhf |  |  |  | Temperatur | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmhfa |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmhfb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 8; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmhg |  |  |  | Betriebsdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmhga |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmhgb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 8; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmhh |  |  |  | Normdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmhha |  |  |  |  | Wert | 3 | L | MW | Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wmhhb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 8; x: x; x: x; x: x | 01.01
wmah |  |  |  | Wirkdruck | bar: x
wmhia |  |  |  |  | Wert | 3 | E: L; ZW: MW; MRG: Umwerter 8; x: x
wmhib |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 8; x: x
wmhj |  |  |  | Betriebsvolumen Vu | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wmhja |  |  |  |  | Wert | 2 | E: L; ZW: ZS; MRG: Umwerter 8; x: x; x: x | 01.01
wmhjb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Umwerter 8; x: x; x: x; x: x | 01.01
wn |  | PGC-Daten/Einstellungen | [14 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wna |  |  | PGC 1 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wnaa |  |  |  | Brennwert | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wnaaa |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Brennwert PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaab |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Brennwert PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaac |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Brennwert PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnaad |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Brennwert PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnaae |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Brennwert PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaaf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Brennwert PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaag |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Brennwert PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaah |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Brennwert PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaai |  |  |  |  | Viertelstundenmittelwert | 4 | L | MW | Brennwert PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaaj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Brennwert PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaak |  |  |  |  | korr. Stundenmittelwerte KGM | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Brennwert PGC 1 | 01.01 |  |  | 01.01
wnab |  |  |  | Normdichte | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wnaba |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Normdichte PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnabb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Normdichte PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnabc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Normdichte PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnabd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Normdichte PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnabe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Normdichte PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnabf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Normdichte PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnabg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Normdichte PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnabh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Normdichte PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnabi |  |  |  |  | Viertelstundenmittelwert | 4 | L | MW | Normdichte PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnabj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Normdichte PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnabk |  |  |  |  | korr. Stundenmittelwerte KGM | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Normdichte PGC 1 | 01.01 |  |  | 01.01
wnac |  |  |  | Dichteverhältnis | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wnaca |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Dichteverhältnis PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnacb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Dichteverhältnis PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnace |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Dichteverhältnis PGC 1 | 01.01
wnacf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Dichteverhältnis PGC 1 | 01.01
wnacg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Dichteverhältnis PGC 1 | 01.01
wnach |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Dichteverhältnis PGC 1 | 01.01
wnacj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | E: B; ZW: MW; MRG: Dichteverhältnis PGC 1 | 01.01
wnad |  |  |  | Kohlendioxid | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wnada |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Kohlendioxid PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnadb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Kohlendioxid PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnadc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Kohlendioxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnadd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Kohlendioxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnade |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Kohlendioxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnadf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Kohlendioxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnadg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Kohlendioxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnadh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Kohlendioxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnadi |  |  |  |  | Viertelstundenmittelwert | 4 | L | MW | Kohlendioxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnadj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Kohlendioxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnadk |  |  |  |  | korr. Stundenmittelwerte KGM | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Kohlendioxid PGC 1 | 01.01 |  |  | 01.01
wnae |  |  |  | Stickstoff | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wnaea |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Stickstoff PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaeb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Stickstoff PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaec |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Stickstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnaed |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Stickstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnaee |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Stickstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaef |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Stickstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaeg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Stickstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaeh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Stickstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaej |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Stickstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaf |  |  |  | Wasserstoff | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wnafa |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Wasserstoff PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnafb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Wasserstoff PGC 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnafc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Wasserstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnafd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Wasserstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnafe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Wasserstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaff |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Wasserstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnafg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Wasserstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnafh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Wasserstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnafj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Wasserstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnag |  |  |  | Methan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnagb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Methan PGC 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnagc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Methan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnagd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Methan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnage |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Methan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnagf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Methan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnagg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Methan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnagh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Methan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnagj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Methan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnah |  |  |  | Ethan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnahb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Ethan PGC 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnahc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Ethan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnahd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Ethan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnahe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Ethan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnahf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Ethan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnahg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Ethan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnahh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Ethan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnahj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Ethan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnai |  |  |  | Propan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnaib |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Propan PGC 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaic |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Propan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnaid |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Propan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnaie |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Propan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaif |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Propan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaig |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Propan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaih |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Propan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaij |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Propan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaj |  |  |  | i-Butan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnajb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: i-Butan PGC 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnajc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | i-Butan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnajd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | i-Butan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnaje |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | i-Butan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnajf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | i-Butan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnajg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | i-Butan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnajh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | i-Butan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnajj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | i-Butan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnak |  |  |  | n-Butan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnakb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: n-Butan PGC 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnakc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | n-Butan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnakd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | n-Butan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnake |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | n-Butan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnakf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | n-Butan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnakg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | n-Butan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnakh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | n-Butan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnakj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | n-Butan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnal |  |  |  | neo-Pentan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnalb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: neo-Pentan PGC 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnalc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | neo-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnald |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | neo-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnale |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | neo-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnalf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | neo-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnalg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | neo-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnalh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | neo-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnalj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | neo-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnam |  |  |  | i-Pentan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnamb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: i-Pentan PGC 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnamc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | i-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnamd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | i-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wname |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | i-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnamf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | i-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnamg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | i-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnamh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | i-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnamj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | i-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnan |  |  |  | n-Pentan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnanb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: n-Pentan PGC 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnanc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | n-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnand |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | n-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnane |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | n-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnanf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | n-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnang |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | n-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnanh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | n-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnanj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | n-Pentan PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnao |  |  |  | Hexan+ | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnaob |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Hexan+ PGC 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaoc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Hexan+ PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnaod |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Hexan+ PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnaoe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Hexan+ PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaof |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Hexan+ PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaog |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Hexan+ PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaoh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Hexan+ PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaoj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Hexan+ PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnap |  |  |  | Sauerstoff | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnapb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Sauerstoff PGC 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnapc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Sauerstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnapd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Sauerstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnape |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Sauerstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnapf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Sauerstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnapg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Sauerstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaph |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Sauerstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnapj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Sauerstoff PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaq |  |  |  | Kohlenmonoxid | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnaqb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Kohlenmonoxid PGC 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaqc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Kohlenmonoxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnaqd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Kohlenmonoxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnaqe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Kohlenmonoxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaqf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Kohlenmonoxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaqg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Kohlenmonoxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaqh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Kohlenmonoxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaqj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Kohlenmonoxid PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnar |  |  |  | Ethen | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnarb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Ethen PGC 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnarc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Ethen PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnard |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Ethen PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnare |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Ethen PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnarf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Ethen PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnarg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Ethen PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnarh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Ethen PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnarj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Ethen PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnark |  |  |  |  | Analysen Stunde | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Analysen Stunde GBM1 | 01.01
wnarl |  |  |  |  | Summe Analysen Tag | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Summe Analysen Tag GBM1 | 01.01
wnarm |  |  |  |  | Summe Analysen Monat | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Summe Analysen Monat GBM1 | 01.01
wnas |  |  |  | Propen | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnasb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Propen PGC 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnasc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Propen PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnasd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Propen PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnase |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Propen PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnasf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Propen PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnasg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Propen PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnash |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Propen PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnasj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Propen PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnask |  |  |  |  | gültige Analysen Stunde | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: gültige Analysen Stunde GBM1 | 01.01
wnasl |  |  |  |  | gültige Summe Analysen Tag | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: gültige Summe Analysen Tag GBM1 | 01.01
wnasm |  |  |  |  | gültige Summe Analysen Monat | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: gültige Summe Analysen Monat GBM1 | 01.01
wnat |  |  |  | Helium | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnatb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Helium PGC 1; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnatc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Helium PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnatd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Helium PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnate |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Helium PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnatf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Helium PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnatg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Helium PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnath |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Helium PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnatj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Helium PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
|  |  |  | Argon | [12 empty] | 01.01
wnatk |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Argon PGC 1 | 01.01
wnatn |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 1 | 01.01
wnatp |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 1 | 01.01
wnatq |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 1 | 01.01
wnatr |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 1 | 01.01
wnats |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | E: B; ZW: MW; MRG: Argon PGC 1 | 01.01
|  |  |  | Heizwert | [12 empty] | 01.01
wnaua |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 1 | 01.01
wnaub |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Heizwert PGC 1 | 01.01
wnaue |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 1 | 01.01
wnauf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 1 | 01.01
wnaug |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 1 | 01.01
wnauh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 1 | 01.01
wnauj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | [10 empty] | 01.01 | bar: E
|  |  |  | Wobbeindex | [12 empty] | 01.01
wnava |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnavb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnave |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnavf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnavg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnavh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 1 | 01.01
|  |  |  | unterer Wobbeindex | [12 empty] | 01.01
wnawa |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnawb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: unterer Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnawe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnawf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnawg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnawh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 1 | 01.01
|  |  |  | Methanzahl | [12 empty] | 01.01
wnaxa |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 1 | 01.01
wnaxb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Methanzahl PGC 1 | 01.01
wnaxe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 1 | 01.01
wnaxf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 1 | 01.01
wnaxg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 1 | 01.01
wnaxh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | [10 empty] | 01.01 | bar: E
|  |  |  | unnormalisierte Summe | [12 empty] | 01.01
wnaxl |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unnormalisierte Summe | 01.01
wnaxm |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; ZW: MW; MRG: unnormalisierte Summe | 01.01
wnaxn |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unnormalisierte Summe | 01.01
|  |  |  | Realgasfaktor | [12 empty] | 01.01
wnaxr |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 1 | 01.01
wnaxs |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Realgasfaktor PGC 1 | 01.01
wnaxt |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 1 | 01.01
wnaxu |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 1 | 01.01
wnaxv |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 1 | 01.01
wnaxw |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 1 | 01.01
wnay |  |  |  | Status | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaya |  |  |  |  | Grenzwertkanal Einzelanalyse | 6 | L | ST | PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnayb |  |  |  |  | Status Stundenmittelwert | 6 | L | ST | PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnayc |  |  |  |  | Analysenzähler Stundenmittelwert | 2 | L | ZW | PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01
wnayd |  |  |  |  | Status Tagesmittelwert | 6 | L | ST | PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnaye |  |  |  |  | Mittelwertzähler Tagesmittelwert | 2 | L | ZW | PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnayf |  |  |  |  | Status Monatsmittelwert | 6 | L | ST | PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnayg |  |  |  |  | Mittelwertzähler Monatsmittelwert | 2 | L | ZW | PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnayh |  |  |  |  | Status Viertelstundenmittelwert | 6 | L | ST | PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnayi |  |  |  |  | Status Einzelanalyse | 6 | L | ST | PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnayj |  |  |  |  | Status korr. Stundenmittel | 6 | E: L; ZW: ST; MRG: PGC 1 | 01.01 |  |  | 01.01
wnayk |  |  |  |  | Zähler korr. Stundenmittel | 2 | E: L; ZW: ST; MRG: PGC 1 | 01.01 |  |  | 01.01
wnaz |  |  |  | Wertüberwachung | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnaza |  |  |  |  | Grenzwertüberwachungszeit | 2 | B | ZW | PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnazb |  |  |  |  | Grenzwerthysterese | 3 | B | MW | PGC 1 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnb |  |  | PGC 2 | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: X to x
wnba |  |  |  | Brennwert | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wnbaa |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Brennwert PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbab |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Brennwert PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbac |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Brennwert PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbad |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Brennwert PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbae |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Brennwert PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbaf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Brennwert PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbag |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Brennwert PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbah |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Brennwert PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbai |  |  |  |  | Viertelstundenmittelwert | 4 | L | MW | Brennwert PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbaj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Brennwert PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbak |  |  |  |  | korr. Stundenmittelwerte KGM | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Brennwert PGC 2 | 01.01 | 01.01 |  | 01.01 | V01.04
wnbb |  |  |  | Normdichte | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wnbba |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Normdichte PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbbb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Normdichte PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbbc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Normdichte PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbbd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Normdichte PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbbe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Normdichte PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbbf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Normdichte PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbbg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Normdichte PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbbh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Normdichte PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbbi |  |  |  |  | Viertelstundenmittelwert | 4 | L | MW | Normdichte PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbbj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Normdichte PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbbk |  |  |  |  | korr. Stundenmittelwerte KGM | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Normdichte PGC 2 | 01.01 | 01.01 |  | 01.01 | V01.04
wnbc |  |  |  | Dichteverhältnis | [12 empty] | 01.01 | 01.00 | 01.01 | 01.01 | 01.00 | bar: x to x
wnbca |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Dichteverhältnis PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.00 | 01.01 | 01.01 | 01.00
wnbcb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Dichteverhältnis PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.00 | 01.01 | 01.01 | 01.00
wnbce |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Dichteverhältnis PGC 2 | 01.01
wnbcf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Dichteverhältnis PGC 2 | 01.01
wnbcg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Dichteverhältnis PGC 2 | 01.01
wnbch |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Dichteverhältnis PGC 2 | 01.01
wnbcj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | E: B; ZW: MW; MRG: Dichteverhältnis PGC 2 | 01.01
wnbd |  |  |  | Kohlendioxid | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wnbda |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Kohlendioxid PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbdb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Kohlendioxid PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbdc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Kohlendioxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbdd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Kohlendioxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbde |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Kohlendioxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbdf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Kohlendioxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbdg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Kohlendioxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbdh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Kohlendioxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbdi |  |  |  |  | Viertelstundenmittelwert | 4 | L | MW | Kohlendioxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbdj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Kohlendioxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbdk |  |  |  |  | korr. Stundenmittelwerte KGM | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Kohlendioxid PGC 2 | 01.01 | 01.01 |  | 01.01 | V01.04
wnbe |  |  |  | Stickstoff | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wnbea |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Stickstoff PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbeb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Stickstoff PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbec |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Stickstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbed |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Stickstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbee |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Stickstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbef |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Stickstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbeg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Stickstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbeh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Stickstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbej |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Stickstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbf |  |  |  | Wasserstoff | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wnbfa |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Wasserstoff PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbfb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E |  | Wasserstoff PGC 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbfc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Wasserstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbfd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Wasserstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbfe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Wasserstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbff |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Wasserstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbfg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Wasserstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbfh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Wasserstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbfj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Wasserstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbg |  |  |  | Methan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbgb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Methan PGC 2; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbgc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Methan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbgd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Methan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbge |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Methan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbgf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Methan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbgg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Methan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbgh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Methan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbgj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Methan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbh |  |  |  | Ethan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbhb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Ethan PGC 2; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbhc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Ethan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbhd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Ethan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbhe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Ethan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbhf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Ethan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbhg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Ethan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbhh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Ethan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbhj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Ethan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbi |  |  |  | Propan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbib |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Propan PGC 2; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbic |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Propan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbid |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Propan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbie |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Propan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbif |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Propan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbig |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Propan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbih |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Propan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbij |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Propan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbj |  |  |  | i-Butan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbjb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: i-Butan PGC 2; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbjc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | i-Butan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbjd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | i-Butan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbje |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | i-Butan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbjf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | i-Butan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbjg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | i-Butan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbjh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | i-Butan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbjj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | i-Butan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbk |  |  |  | n-Butan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbkb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: n-Butan PGC 2; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbkc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | n-Butan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbkd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | n-Butan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbke |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | n-Butan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbkf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | n-Butan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbkg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | n-Butan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbkh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | n-Butan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbkj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | n-Butan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbl |  |  |  | neo-Pentan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnblb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: neo-Pentan PGC 2; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnblc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | neo-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbld |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | neo-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnble |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | neo-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnblf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | neo-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnblg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | neo-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnblh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | neo-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnblj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | neo-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbm |  |  |  | i-Pentan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbmb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: i-Pentan PGC 2; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbmc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | i-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbmd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | i-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbme |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | i-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbmf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | i-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbmg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | i-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbmh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | i-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbmj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | i-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbn |  |  |  | n-Pentan | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbnb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: n-Pentan PGC 2; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbnc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | n-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbnd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | n-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbne |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | n-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbnf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | n-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbng |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | n-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbnh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | n-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbnj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | n-Pentan PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbo |  |  |  | Hexan+ | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbob |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Hexan+ PGC 2; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnboc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Hexan+ PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbod |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Hexan+ PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnboe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Hexan+ PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbof |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Hexan+ PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbog |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Hexan+ PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnboh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Hexan+ PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnboj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Hexan+ PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbp |  |  |  | Sauerstoff | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbpb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Sauerstoff PGC 2; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbpc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Sauerstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbpd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Sauerstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbpe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Sauerstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbpf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Sauerstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbpg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Sauerstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbph |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Sauerstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbpj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Sauerstoff PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbq |  |  |  | Kohlenmonoxid | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbqb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Kohlenmonoxid PGC 2; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbqc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Kohlenmonoxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbqd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Kohlenmonoxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbqe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Kohlenmonoxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbqf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Kohlenmonoxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbqg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Kohlenmonoxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbqh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Kohlenmonoxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbqj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Kohlenmonoxid PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbr |  |  |  | Ethen | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbrb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Ethen PGC 2; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbrc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Ethen PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbrd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Ethen PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbre |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Ethen PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbrf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Ethen PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbrg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Ethen PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbrh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Ethen PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbrj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Ethen PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbrk |  |  |  |  | Analysen Stunde | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Analysen Stunde GBM2 | 01.01 |  | 01.01
wnbrl |  |  |  |  | Summe Analysen Tag | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Summe Analysen Tag GBM2 | 01.01 |  | 01.01
wnbrm |  |  |  |  | Summe Analysen Monat | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Summe Analysen Monat GBM2 | 01.01 |  | 01.01
wnbs |  |  |  | Propen | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbsb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Propen PGC 2; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbsc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Propen PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbsd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Propen PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbse |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Propen PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbsf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Propen PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbsg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Propen PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbsh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Propen PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbsj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Propen PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbsk |  |  |  |  | gültige Analysen Stunde | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: gültige Analysen Stunde GBM2 | 01.01 |  | 01.01
wnbsl |  |  |  |  | gültige Summe Analysen Tag | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: gültige Summe Analysen Tag GBM2 | 01.01 |  | 01.01
wnbsm |  |  |  |  | gültige Summe Analysen Monat | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: gültige Summe Analysen Monat GBM2 | 01.01 |  | 01.01
wnbt |  |  |  | Helium | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbtb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Helium PGC 2; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbtc |  |  |  |  | Grenzwert min | 3 | B | MW | Helium PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbtd |  |  |  |  | Grenzwert max | 3 | B | MW | Helium PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 |  | 01.01
wnbte |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | L | MW | Helium PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbtf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | L | MW | Helium PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbtg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | L | MW | Helium PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbth |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | L | MW | Helium PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbtj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | B | MW | Helium PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
|  |  |  | Argon | [12 empty] | 01.01
wnbtk |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Argon PGC 2 | 01.01
wnbtn |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 2 | 01.01
wnbtp |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 2 | 01.01
wnbtq |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 2 | 01.01
wnbtr |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 2 | 01.01
wnbts |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | [10 empty] | 01.01 | bar: E
|  |  |  | Heizwert | [12 empty] | 01.01
wnbua |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 2 | 01.01
wnbub |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Heizwert PGC 2 | 01.01
wnbue |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 2 | 01.01
wnbuf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 2 | 01.01
wnbug |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 2 | 01.01
wnbuh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 2 | 01.01
wnbuj |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | E: B; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 2 | 01.01
|  |  |  | Wobbeindex | [12 empty] | 01.01
wnbva |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 2 | 01.01
wnbvb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Wobbeindex PGC 2 | 01.01
wnbve |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 2 | 01.01
wnbvf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 2 | 01.01
wnbvg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 2 | 01.01
wnbvh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 2 | 01.01
|  |  |  | unterer Wobbeindex | [12 empty] | 01.01
wnbwa |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 2 | 01.01
wnbwb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: unterer Wobbeindex PGC 2 | 01.01
wnbwe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 2 | 01.01
wnbwf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 2 | 01.01
wnbwg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 2 | 01.01
wnbwh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 2 | 01.01
|  |  |  | Methanzahl | [12 empty] | 01.01
wnbxa |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 2 | 01.01
wnbxb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Methanzahl PGC 2 | 01.01
wnbxe |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 2 | 01.01
wnbxf |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 2 | 01.01
wnbxg |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 2 | 01.01
wnbxh |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | [10 empty] | 01.01 | bar: E
|  |  |  | unnormalisierte Summe | [12 empty] | 01.01
wnbxl |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unnormalisierte Summe | 01.01
wnbxm |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; ZW: MW; MRG: unnormalisierte Summe | 01.01
wnbxn |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unnormalisierte Summe | 01.01
|  |  |  | Realgasfaktor | [12 empty] | 01.01
wnbxr |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 2 | 01.01
wnbxs |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Realgasfaktor PGC 2 | 01.01
wnbxt |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 2 | 01.01
wnbxu |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 2 | 01.01
wnbxv |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 2 | 01.01
wnbxw |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 2 | 01.01
wnby |  |  |  | Status | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbya |  |  |  |  | Grenzwertkanal Einzelanalyse | 6 | L | ST | PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbyb |  |  |  |  | Status Stundenmittelwert | 6 | L | ST | PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbyc |  |  |  |  | Analysenzähler Stundenmittelwert | 2 | L | ZW | PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 |  |  | V01.04
wnbyd |  |  |  |  | Status Tagesmittelwert | 6 | L | ST | PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbye |  |  |  |  | Mittelwertzähler Tagesmittelwert | 2 | L | ZW | PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbyf |  |  |  |  | Status Monatsmittelwert | 6 | L | ST | PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbyg |  |  |  |  | Mittelwertzähler Monatsmittelwert | 2 | L | ZW | PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbyh |  |  |  |  | Status Viertelstundenmittelwert | 6 | L | ST | PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbyi |  |  |  |  | Status Einzelanalyse | 6 | L | ST | PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbyj |  |  |  |  | Status korr. Stundenmittel | 6 | E: L; ZW: ST; MRG: PGC 2 | 01.01 | 01.01 |  | 01.01 | V01.04
wnbyk |  |  |  |  | Zähler korr. Stundenmittel | 2 | E: L; ZW: ZW; MRG: PGC 2 | 01.01 | 01.01 |  | 01.01 | V01.04
wnbz |  |  |  | Wertüberwachung | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x; x
wnbza |  |  |  |  | Grenzwertüberwachungszeit | 2 | B | ZW | PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnbzb |  |  |  |  | Grenzwerthysterese | 3 | B | MW | PGC 2 |  | x | x |  |  |  | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnc |  |  | PGC 3 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wnca |  |  |  | Brennwert | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wncaa |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Brennwert PGC 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wncab |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Brennwert PGC 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wncb |  |  |  | Normdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wncba |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Normdichte PGC 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wncbb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Normdichte PGC 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wncc |  |  |  | Dichteverhältnis | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wncca |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Dichteverhältnis PGC 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wnccb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Dichteverhältnis PGC 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wncd |  |  |  | Kohlendioxid | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wncda |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Kohlendioxid PGC 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wncdb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Kohlendioxid PGC 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wnce |  |  |  | Stickstoff | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wncea |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Stickstoff PGC 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wnceb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Stickstoff PGC 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wncf |  |  |  | Wasserstoff | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wncfa |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Wasserstoff PGC 3 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wncfb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Wasserstoff PGC 3; x: x; x: x; x: x | 01.01
wnd |  |  | PGC 4 | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wnda |  |  |  | Brennwert | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wndaa |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Brennwert PGC 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wndab |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Brennwert PGC 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wndb |  |  |  | Normdichte | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wndba |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Normdichte PGC 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wndbb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Normdichte PGC 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wndc |  |  |  | Dichteverhältnis | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wndca |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Dichteverhältnis PGC 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wndcb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Dichteverhältnis PGC 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wndd |  |  |  | Kohlendioxid | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wndda |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Kohlendioxid PGC 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wnddb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Kohlendioxid PGC 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wnde |  |  |  | Stickstoff | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wndea |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Stickstoff PGC 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wndeb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Stickstoff PGC 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wndf |  |  |  | Wasserstoff | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wndfa |  |  |  |  | Wert | 4 | L | MW | Wasserstoff PGC 4 |  |  |  | x | x | x |  | 01.01
wndfb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Wasserstoff PGC 4; x: x; x: x; x: x | 01.01
wne |  |  | Änderungsarchiv | [13 empty] | 01.01 | bar: X; x to x
wnea |  |  |  | aktuelle Daten | [12 empty] | 01.01 | bar: x to x
wneaa |  |  |  |  | Parameter DEL | 1 | [10 empty] | 01.01 | bar: E; x to x
wneab |  |  |  |  | Parametertext | 1 | [10 empty] | 01.01 | bar: E; x to x
wneac |  |  |  |  | alter Wert | 1 | [10 empty] | 01.01 | bar: E; x to x
wnead |  |  |  |  | neuer Wert | 1 | [10 empty] | 01.01 | bar: E; x to x
wneae |  |  |  |  | Art | 1 | [10 empty] | 01.01 | bar: E; x to x
wneaf |  |  |  |  | Instanz | 1 | [10 empty] | 01.01 | bar: E; x to x
wnfa |  |  |  | Argon | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfaa |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Argon PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfab |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfac |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfad |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfae |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfaf |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | E: B; ZW: MW; MRG: Argon PGC 1 | 01.01 |  |  | 01.01
wnfb |  |  |  | Heizwert | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfba |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfbb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Heizwert PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfbc |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 1 | 01.01
wnfbd |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfbe |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 1 | 01.01 |  |  | 01.01
wnfbf |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 1 | 01.01 |  |  | 01.01
wnfbg |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | [10 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: E
wnfc |  |  |  | Wobbeindex | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfca |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfcb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Wobbeindex PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfcc |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnfcd |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfce |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnfcf |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnfd |  |  |  | unterer Wobbeindex | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfda |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfdb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: unterer Wobbeindex PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfdc |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnfdd |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfde |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnfdf |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 1 | 01.01
wnfe |  |  |  | Methanzahl | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfea |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfeb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Methanzahl PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfec |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 1 | 01.01
wnfed |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfee |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 1 | 01.01
wnfef |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | [10 empty] | 01.01 | bar: E
wnff |  |  |  | unnormalisierte Summe | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnffa |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unnormalisierte Summe | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnffb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; ZW: MW; MRG: unnormalisierte Summe | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnffc |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unnormalisierte Summe | 01.01 | 01.01 | 01.01 |  | V01.04
wnfg |  |  |  | Realgasfaktor | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfga |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfgb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Realgasfaktor PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfgc |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 1 | 01.01
wnfgd |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 1 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnfge |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 1 | 01.01
wnfgf |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 1 | 01.01
wnga |  |  |  | Argon | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngaa |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Argon PGC 2 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngab |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngac |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngad |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngae |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Argon PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngaf |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | E: B; ZW: MW; MRG: Argon PGC 2 |  | 01.01 |  | 01.01 | V01.04
wngb |  |  |  | Heizwert | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngba |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngbb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Heizwert PGC 2 |  | 01.01 |  | 01.01 | V01.04
wngbc |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 2 |  |  | 01.01
wngbd |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 2 |  | 01.01 |  | 01.01 | V01.04
wngbe |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 2 |  |  |  | 01.01
wngbf |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 2 |  |  | 01.01 | 01.01
wngbg |  |  |  |  | Sollwert ext. Prüfgas | 3 | E: B; ZW: MW; MRG: Heizwert PGC 2 |  |  | 01.01 | 01.01
wngc |  |  |  | Wobbeindex | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngca |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngcb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Wobbeindex PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngcc |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 2
wngcd |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngce |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 2
wngcf |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Wobbeindex PGC 2
wngd |  |  |  | unterer Wobbeindex | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngda |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngdb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: unterer Wobbeindex PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngdc |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 2
wngdd |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngde |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 2
wngdf |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unterer Wobbeindex PGC 2
wnge |  |  |  | Methanzahl | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngea |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngeb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Methanzahl PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngec |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 2
wnged |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngee |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Methanzahl PGC 2
wngef |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | bar: E
wngf |  |  |  | unnormalisierte Summe | [14 empty] | 01.01
wngfa |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unnormalisierte Summe |  |  | 01.01
wngfb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; ZW: MW; MRG: unnormalisierte Summe |  |  | 01.01
wngfc |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: unnormalisierte Summe |  |  | 01.01
wngg |  |  |  | Realgasfaktor | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngga |  |  |  |  | Wert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnggb |  |  |  |  | Einheit | 1 | E: E; MRG: Realgasfaktor PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wnggc |  |  |  |  | Wert letzte Einzelanalyse | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 2
wnggd |  |  |  |  | Stundenmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 2 |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wngge |  |  |  |  | Tagesmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 2
wnggf |  |  |  |  | Monatsmittelwert | 4 | E: L; ZW: MW; MRG: Realgasfaktor PGC 2
wnzaa |  |  |  |  | Brennwert phys. Wert(f) | 3 | E: L; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzab |  |  |  |  | Normdichte phys. Wert(f) | 3 | E: L; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzac |  |  |  |  | CO2 physik.Wert(f) | 3 | E: L; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzad |  |  |  |  | Brennwert phys. Wert(I) | 3 | E: L; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzae |  |  |  |  | Normdichte phys. Wert(I) | 3 | E: L; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzaf |  |  |  |  | CO2 physik.Wert(I) | 3 | E: L; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzag |  |  |  |  | Brennwert Frequenzwert | 3 | E: L; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzah |  |  |  |  | Normdichte Frequenzwert | 3 | E: L; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzai |  |  |  |  | CO2 Frequenzwert | 3 | E: L; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzaj |  |  |  |  | Brennwert Stromwert | 3 | E: L; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzak |  |  |  |  | Normdichte Stromwert | 3 | E: L; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzal |  |  |  |  | CO2 Stromwert | 3 | E: L; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzam |  |  |  |  | Frequenz von Gerät | W75 | E: L; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzan |  |  |  |  | Strom von Gerät | W75 | E: L; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzba |  |  |  |  | Online-Korr. nach x Kalibr | 2 | E: B; ZW: ZW; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbb |  |  |  |  | Zeit vor Frequ.umsch. [Sek] | 2 | E: B; ZW: ZW; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbc |  |  |  |  | Zeit nach Frequ.umsch.[Sek] | 2 | E: B; ZW: ZW; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbd |  |  |  |  | Mittelwertbildg. CSM2 [Sek] | 2 | E: B; ZW: ZW; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbe |  |  |  |  | Sollwert Brennwert | 3 | E: B; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbf |  |  |  |  | Sollwert Normdichte | 3 | E: B; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbg |  |  |  |  | Brennwert Messbereich unten | 3 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbh |  |  |  |  | Normdichte Messbereich unten | 3 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbi |  |  |  |  | CO2 Messbereich unten | 3 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbj |  |  |  |  | Brennwert Messbereich oben | 3 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbk |  |  |  |  | Normdichte Messbereich oben | 3 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbl |  |  |  |  | CO2 Messbereich oben | 3 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbm |  |  |  |  | Brennwert Frequenz min | 3 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbn |  |  |  |  | Normdichte Frequenz min | 3 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbo |  |  |  |  | CO2 Frequenz min | 3 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbp |  |  |  |  | Brennwert Frequenz max | 3 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbiq |  |  |  |  | Normdichte Frequenz max | 3 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbr |  |  |  |  | CO2 Frequenz max | 3 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbs |  |  |  |  | Brennwert Strombereich | W14 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbt |  |  |  |  | Normdichte Strombereich | W14 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbu |  |  |  |  | CO2 Strombereich | W14 | E: E; MRG: CSM2; x: x; x: x
wnzbv |  |  |  |  | PGC-Timeout | 2 | E: B; ZW: ZW; MRG: CSM2; x: x
wo |  | MRG-Höchstwerte | bar: X; x to x
woa |  |  | MRG-Höchstwert 1 | bar: X; x to x
woaa |  |  |  | Höchstwertbildung | bar: x to x
woaaa |  |  |  |  | Impulskanäle 01-20 | B1 | E | ST | MRG-Höchstwert |  |  |  | x | x | x
wp |  | Umwerter-Höchstwerte | bar: X; x to x
wpa |  |  | Höchstwert Umwerter 1 | bar: X; x to x
wpaa |  |  |  | Höchstwertbildung | bar: x to x
wpaaa |  |  |  |  | Zählerauswahl | W13 | E | ZW | Höchstwert Umwerter 1 |  |  |  | x | x | x
wpb |  |  | Höchstwert Umwerter 2 | bar: X; x to x
wpba |  |  |  | Höchstwertbildung | bar: x to x
wpbaa |  |  |  |  | Zählerauswahl | W13 | E | ZW | Höchstwert Umwerter 2 |  |  |  | x | x | x
wpc |  |  | Höchstwert Umwerter 3 | bar: X; x to x
wpca |  |  |  | Höchstwertbildung | bar: x to x
wpcaa |  |  |  |  | Zählerauswahl | W13 | E | ZW | Höchstwert Umwerter 3 |  |  |  | x | x | x
wpd |  |  | Höchstwert Umwerter 4 | bar: X; x to x
wpda |  |  |  | Höchstwertbildung | bar: x to x
wpdaa |  |  |  |  | Zählerauswahl | W13 | E | ZW | Höchstwert Umwerter 4 |  |  |  | x | x | x
wpe |  |  | Höchstwert Umwerter 5 | bar: X; x to x
wpea |  |  |  | Höchstwertbildung | bar: x to x
wpeaa |  |  |  |  | Zählerauswahl | W13 | E | ZW | Höchstwert Umwerter 5 |  |  |  | x | x | x
wpf |  |  | Höchstwert Umwerter 6 | bar: X; x to x
wpfa |  |  |  | Höchstwertbildung | bar: x to x
wpfaa |  |  |  |  | Zählerauswahl | W13 | E | ZW | Höchstwert Umwerter 6 |  |  |  | x | x | x
wpg |  |  | Höchstwert Umwerter 7 | bar: X; x to x
wpga |  |  |  | Höchstwertbildung | bar: x to x
wpgaa |  |  |  |  | Zählerauswahl | W13 | E | ZW | Höchstwert Umwerter 7 |  |  |  | x | x | x
wph |  |  | Höchstwert Umwerter 8 | bar: X; x to x
wpha |  |  |  | Höchstwertbildung | bar: x to x
wphaa |  |  |  |  | Zählerauswahl | W13 | E | ZW | Höchstwert Umwerter 8 |  |  |  | x | x | x
wu |  | Schnittstellen/externe Funktionen | [14 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x | bar: X to x
wua |  |  | DSfG-DFUE | [13 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x | bar: X to x
wuaa |  |  |  | Allgemeine Gerätedaten | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x | bar: x to x
wuaaa |  |  |  |  | Kennung | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
wuaab |  |  |  |  | Version | 1 | L |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaac |  |  |  |  | Fehlerliste | 1 | L |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuab |  |  |  | Zeitsystem | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | bar: x to x
wuaba |  |  |  |  | Zeit | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuabb |  |  |  |  | Datum | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuabc |  |  |  |  | Wochentag | W57 | L | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuabd |  |  |  |  | Zeitzonenumschaltung | W59 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuabe |  |  |  |  | Version Zeitsystem | 1 | L |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuabf |  |  |  |  | DCF-Status | 2 | L | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuabg |  |  |  |  | Start SZ | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuabh |  |  |  |  | Start MEZ | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuabi |  |  |  |  | Synchr.zeit [min] | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuabj |  |  |  |  | PTB-Zeitanforderung [min] | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
wuabk |  |  |  |  | Rufnummer für PTB-Zeit | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x
wuabl |  |  |  |  | PTB-Zeitumschaltung | 1 | L |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuabm |  |  |  |  | aktuelle Zeitzone | 1 | L |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuabn |  |  |  |  | PTB Zeitanforderung[Std] | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuabo |  |  |  |  | PTB letzte Rufzeit | 1 | E: L; MRG: DSfG-DFUE; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuabp |  |  |  |  | PTB Anruf Status | 2 | L | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x |  |  |  | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuac |  |  |  | Fernübertragung/Modem | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x | bar: x to x
wuaca |  |  |  |  | Telefonnummer 1 | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
wuacb |  |  |  |  | Telefonnummer 2 | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
wuacc |  |  |  |  | Telefonnummer 3 | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 |  | x
wuacd |  |  |  |  | Telefonnummer 4 | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 |  | x
wuace |  |  |  |  | Identifikationsnummer 1 | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
wuacf |  |  |  |  | Identifikationsnummer 2 | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 |  | x
wuacg |  |  |  |  | Identifikationsnummer 3 | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 |  | x
wuach |  |  |  |  | Identifikationsnummer 4 | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 |  | x
wuaci |  |  |  |  | Rufverzögerung 1 | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuacj |  |  |  |  | Rufverzögerung 2 | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuack |  |  |  |  | Rufverzögerung 3 | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuacl |  |  |  |  | Rufverzögerung 4 | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuacm |  |  |  |  | Rufverzögerung 5 | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuacn |  |  |  |  | Rufverzögerung 6 | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaco |  |  |  |  | Rufannahmeverzögerung | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuacp |  |  |  |  | PIN für GSM | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
wuacq |  |  |  |  | PUK für GSM | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
wuacr |  |  |  |  | GSM-Fehlerflag | 2 | L | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuacs |  |  |  |  | GSM-Feldstärke | 2 | L | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
wuact |  |  |  |  | GSM-Netzanbieter | 1 | L |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
wuacu |  |  |  |  | Modemtyp | 2 | E: L; MRG: DSfG-DFUE; x: x; x: x; x: x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuacv |  |  |  |  | Telefonnummer M900 | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wuad |  |  |  | DSfG-Bus | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x | bar: x to x
wuada |  |  |  |  | Busadresse 1 | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
wuadb |  |  |  |  | Busadresse 2 | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
wuadc |  |  |  |  | Busadresse 3 | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | x | x
wuadd |  |  |  |  | Busadresse 4 | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 |  | x
wuade |  |  |  |  | Busadresse 5 | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuadf |  |  |  |  | Baudrate | W3 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuadg |  |  |  |  | Blocklänge | 2 | L | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuadh |  |  |  |  | TA | 2 | L | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuadi |  |  |  |  | TC | 2 | L | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuadj |  |  |  |  | TS | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuadk |  |  |  |  | M | 2 | L | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuadl |  |  |  |  | N | 2 | L | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuadm |  |  |  |  | Trennzeichen | 1 | L |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuadn |  |  |  |  | Zeit Generalpolling | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuado |  |  |  |  | NAK-Pause | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuadp |  |  |  |  | NAK-Wiederholung | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuae |  |  |  | DDK / direkter Datenkanal | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wuaea |  |  |  |  | Baudrate für DDK | W3 | L | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaeb |  |  |  |  | Umleitungs-Timeout | 2 | B | ZW | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaec |  |  |  |  | Umleitungsadresse Registrier-Instanz | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaed |  |  |  |  | Umleitungsadresse MRG-Instanz | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaee |  |  |  |  | Umleitungsadresse Umwerter1-Instanz | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaef |  |  |  |  | Umleitungsadresse Umwerter2-Instanz | 1 | B |  | DSfG-DFUE |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaf |  |  |  | NTY-Masken Zentrale 1 | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wuafa |  |  |  |  | Busalarm | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuafb |  |  |  |  | Alarm | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuafc |  |  |  |  | Warnung | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuafd |  |  |  |  | Hinweis | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuafe |  |  |  |  | Messzyklusende | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaff |  |  |  |  | Intervallende | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuafg |  |  |  |  | Freeze-Anforderung | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuafh |  |  |  |  | Parameteränderung | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuafi |  |  |  |  | herstellerspezifisch | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 1 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuag |  |  |  | NTY-Masken Zentrale 2 | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wuaga |  |  |  |  | Busalarm | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuagb |  |  |  |  | Alarm | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuagc |  |  |  |  | Warnung | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuagd |  |  |  |  | Hinweis | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuage |  |  |  |  | Messzyklusende | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuagf |  |  |  |  | Intervallende | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuagg |  |  |  |  | Freeze-Anforderung | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuagh |  |  |  |  | Parameteränderung | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuagi |  |  |  |  | herstellerspezifisch | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 2 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuah |  |  |  | NTY-Masken Zentrale 3 | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wuaha |  |  |  |  | Busalarm | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuahb |  |  |  |  | Alarm | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuahc |  |  |  |  | Warnung | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuahd |  |  |  |  | Hinweis | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuahe |  |  |  |  | Messzyklusende | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuahf |  |  |  |  | Intervallende | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuahg |  |  |  |  | Freeze-Anforderung | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuahh |  |  |  |  | Parameteränderung | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuahi |  |  |  |  | herstellerspezifisch | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 3 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuai |  |  |  | NTY-Masken Zentrale 4 | [12 empty] | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04 | bar: x to x
wuaia |  |  |  |  | Busalarm | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaib |  |  |  |  | Alarm | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaic |  |  |  |  | Warnung | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaid |  |  |  |  | Hinweis | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaie |  |  |  |  | Messzyklusende | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaif |  |  |  |  | Intervallende | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaig |  |  |  |  | Freeze-Anforderung | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaih |  |  |  |  | Parameteränderung | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wuaii |  |  |  |  | herstellerspezifisch | B3 | B | ST | NTY-Masken Zentrale 4 |  | x | x | x | x | x | x | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | V01.04
wub |  |  | Wieser | [18 empty] | x | x | bar: X
wuba |  |  |  | MRG910 | [17 empty] | x | x
wubaa |  |  |  |  | Blockprüfzeichen | 5 | E: E; MRG: MRG910 | [5 empty] | x
wubab |  |  |  |  | Auslesemodus | 5 | E: E; MRG: MRG910 | [5 empty] | x
wubac |  |  |  |  | V24-Protokoll | W201 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | x
wubad |  |  |  |  | Modem extern | 1 | E: L; MRG: MRG910 | [5 empty] | x
wubae |  |  |  |  | Modem intern | 2 | E: L; MRG: MRG910 | [5 empty] | x
wubaf |  |  |  |  | maximale Anzahl rufwiederholungen | 2 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | x
wubag |  |  |  |  | Automatische Anrufzeit zur Zentrale | 1 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | 021014
wubah |  |  |  |  | Automatischer Anrufmodus | 2 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | 021014
wubai |  |  |  |  | keine Funktion | [16 empty] | 021014
wubaj |  |  |  |  | Zeitfenster für Rufannahme | 1 | E: B; MRG: MRG910 | [6 empty] | x
wubak |  |  |  |  | Rufannahme nach x Rings | 2 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | 030228 | x
wubal |  |  |  |  | ISDN-Initialisierung | 1 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubam |  |  |  |  | Tag für Rufannahme (wubaj) | W208 | [15 empty] | x | x | bar: E
wuban |  |  |  |  | Start/Endezeit Rufannahme Monatsende, hhmmhhmm | 2 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubao |  |  |  |  | Anrufzeit Monatsende, hhmmss | 2 | [15 empty] | x | bar: E
wubap |  |  |  |  | Endemodus Rufannahme | 2 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubaq |  |  |  |  | Modembatterie | 2 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubar |  |  |  |  | Rufannahmebit lesen/setzen | 2 | [15 empty] | x | bar: E
wubas |  |  |  |  | Initstring benutzen | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubat |  |  |  |  | ISDN-MSN | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubb |  |  |  |  | SMS - Benachrichtigung | [16 empty] | x | x
wubba |  |  |  |  | Maskenbit für Meldungs-SMS | W209 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | x | x
wubbb |  |  |  |  | SMS vesenden als | W210 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | 030707 | x
wubbc |  |  |  |  | Netzanbieter D1/D2/E | 2 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | 030707
wubbd |  |  |  |  | SMS-Empfänger | 1 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | 030707 | x
wubbe |  |  |  |  | SMS-Service-Nr. | 1 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | 030707 | x
wubbf |  |  |  |  | Nr. des Mail-Anbieters | 1 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | 030707 | x
wubbg |  |  |  |  | Nr. des Mail-Dienstes | 1 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | 030707 | x
wubbh |  |  |  |  | Ziel e-Mailadresse | 1 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | 030707 | x
wubbi |  |  |  |  | Inhalt Messwert-SMS | W207 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubbj |  |  |  |  | Am Tagesende SMS senden | W59 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubbk |  |  |  |  | Minutenraster periodische SMS | 2 | [15 empty] | x | bar: E
wubbl |  |  |  |  | Sekundenraster periodische SMS | 2 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubbm |  |  |  |  | Kanalmaske ABCD1234 für periodische und MW-SMS | B109 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubc |  |  |  |  | TCP/IP- & Ethernet | [16 empty] | x | x
wubca |  |  |  |  | Portnummer | 2 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | x | x
wubcb |  |  |  |  | IP | 1 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | 030707 | x
wubcc |  |  |  |  | Netzmaske | 1 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | 030707 | x
wubcd |  |  |  |  | Gateway | 1 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | 030707 | x
wubce |  |  |  |  | IP des Servers | 1 | E: B; MRG: MRG910 | [5 empty] | 030707 | x
wubcf |  |  |  |  | DomainNameServer | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubcg |  |  |  |  | (S)NTP-Server | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubch |  |  |  |  | UTC-Differenz (Stunden) | 2 | bar: E
wubd |  |  |  |  | externer Datenspeicher | [16 empty] | x
wube |  |  |  |  | GPRS | [16 empty] | x | x
wubea |  |  |  |  | Modus | W211 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubeb |  |  |  |  | GPRS-Provider | W212 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubec |  |  |  |  | DN des Servers | 1 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubed |  |  |  |  | keep alive | W59 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubee |  |  |  |  | Access Porin Name (APN | 1 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubef |  |  |  |  | Passwort | 1 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubeg |  |  |  |  | Username | 1 | [15 empty] | x | x | bar: E
wubeh |  |  |  |  | GPRS TCP-Listen | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubei |  |  |  |  | GPRS TCP-Blockbildungszeit | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubej |  |  |  |  | GPRS TCP-Blockgrösse | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubek |  |  |  |  | NTP-Port | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubf |  |  |  |  | Änderungslogbücher MRG910 | [16 empty] | x
wubfa |  |  |  |  | DEL aus jüngstem Eintrag, AT | 1 | [15 empty] | x | bar: E
wubfb |  |  |  |  | alter Wert | 1 | [15 empty] | x | bar: E
wubfc |  |  |  |  | neuer Wert | 1 | [15 empty] | x | bar: E
wubfd |  |  |  |  | Status | 1 | [15 empty] | x | bar: E
wubfe |  |  |  |  | DEL aus jüngstem wert PTB | 1 | [15 empty] | x | bar: E
wubff |  |  |  |  | alter Wert | 1 | [15 empty] | x | bar: E
wubfg |  |  |  |  | neuer Wert | 1 | [15 empty] | x | bar: E
wubfh |  |  |  |  | Status | 1 | [15 empty] | x | bar: E
wubg |  |  |  |  | Modemparameter CU900 | [17 empty] | x
wubga |  |  |  |  | Baudrate Modem | W250 | [16 empty] | x | bar: E
wubgb |  |  |  |  | Datenbits Modem | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubgc |  |  |  |  | Parity Modem | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubgd |  |  |  |  | Stopbits Modem | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubge |  |  |  |  | Handshake Modem | W253 | [16 empty] | x | bar: E
wubgf |  |  |  |  | Protokoll Modem | W251 | [16 empty] | x | bar: E
wubgg |  |  |  |  | Timeout Modem | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubgh |  |  |  |  | MB-Adresse Modem | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubgi |  |  |  |  | MB-ByteOrder Modem | W252 | [16 empty] | x | bar: E
wubgj |  |  |  |  | M900 Optionen Modem | B110 | [16 empty] | x | bar: E
wubh |  |  |  |  | RS232 - Parameter CU900 | [17 empty] | x
wubha |  |  |  |  | Baudrate RS232 | W250 | [16 empty] | x | bar: E
wubhb |  |  |  |  | Datenbits RS232 | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubhc |  |  |  |  | Parity RS232 | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubhd |  |  |  |  | Stopbits RS232 | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubhe |  |  |  |  | Handshake RS232 | W253 | [16 empty] | x | bar: E
wubhf |  |  |  |  | Protokoll RS232 | W251 | [16 empty] | x | bar: E
wubhg |  |  |  |  | Timeout RS232 | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubhh |  |  |  |  | MB-Adresse RS232 | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubhi |  |  |  |  | MB-ByteOrder RS232 | W252 | [16 empty] | x | bar: E
wubhj |  |  |  |  | M900 Optionen RS232 | B110 | [16 empty] | x | bar: E
wubi |  |  |  |  | IR - Parameter CU900 | [17 empty] | x
wubia |  |  |  |  | Baudrate IR | W250 | [16 empty] | x | bar: E
wubib |  |  |  |  | Datenbits IR | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubic |  |  |  |  | Parity IR | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubid |  |  |  |  | Stopbits IR | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubie |  |  |  |  | Handshake IR | W253 | [16 empty] | x | bar: E
wubif |  |  |  |  | Protokoll IR | W251 | [16 empty] | x | bar: E
wubig |  |  |  |  | Timeout IR | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubih |  |  |  |  | MB-Adresse IR | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubii |  |  |  |  | MB-ByteOrder IR | W252 | [16 empty] | x | bar: E
wubij |  |  |  |  | M900 Optionen IR | B110 | [16 empty] | x | bar: E
wubj |  |  |  |  | RS422 - Parameter CU900 | [17 empty] | x
wubja |  |  |  |  | Baudrate RS422 | W250 | [16 empty] | x | bar: E
wubjb |  |  |  |  | Datenbits RS422 | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubjc |  |  |  |  | Parity RS422 | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubjd |  |  |  |  | Stopbits RS422 | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubje |  |  |  |  | Handshake RS422 | W253 | [16 empty] | x | bar: E
wubjf |  |  |  |  | Protokoll RS422 | W251 | [16 empty] | x | bar: E
wubjg |  |  |  |  | Timeout RS422 | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubjh |  |  |  |  | MB-Adresse RS422 | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubji |  |  |  |  | MB-ByteOrder RS422 | W252 | [16 empty] | x | bar: E
wubjj |  |  |  |  | M900 Optionen RS422 | B110 | [16 empty] | x | bar: E
wubk |  |  |  |  | ISB - Parameter CU900 | [17 empty] | x
wubka |  |  |  |  | Baudrate ISB | W250 | [16 empty] | x | bar: E
wubkb |  |  |  |  | Datenbits ISB | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubkc |  |  |  |  | Parity ISB | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubkd |  |  |  |  | Stopbits ISB | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubke |  |  |  |  | Handshake ISB | W253 | [16 empty] | x | bar: E
wubkf |  |  |  |  | Protokoll ISB | W251 | [16 empty] | x | bar: E
wubkg |  |  |  |  | Timeout ISB | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubkh |  |  |  |  | MB-Adresse ISB | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubki |  |  |  |  | MB-ByteOrder ISB | W252 | [16 empty] | x | bar: E
wubkj |  |  |  |  | M900 Optionen ISB | B110 | [16 empty] | x | bar: E
wubkk |  |  |  |  | ISB-Synchronisationsmodus | W254 | [16 empty] | x | bar: E
wubkl |  |  |  |  | ISB-Zeitdifferenz | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wubl |  |  |  |  | Allgemeine CU900 - Parameter | [17 empty] | x
wublc |  |  |  |  | M900-Passwort | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubld |  |  |  |  | Land | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wuble |  |  |  |  | Betreiber | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wublf |  |  |  |  | Postleitzahl | 2 | [16 empty] | x | bar: E
wublg |  |  |  |  | Sparte | W255 | [16 empty] | x | bar: E
wublh |  |  |  |  | Messtelle | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubli |  |  |  |  | Messort | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wublj |  |  |  |  | ID-Auswahl | W256 | [16 empty] | x | bar: E
wublk |  |  |  |  | Kennung | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubm |  |  |  |  | Änderungslogbücher CU900 | [17 empty] | x
wubma |  |  |  |  | Quelle jüngster Eintrag DEL | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubmb |  |  |  |  | Quelle jüngster Eintrag Old | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubmc |  |  |  |  | Quelle jüngster Eintrag New | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubmd |  |  |  |  | Quelle jüngster Eintrag Source | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubmg |  |  |  |  | Quelle jüngster Eintrag Alarm | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubmh |  |  |  |  | Quelle jüngster Eintrag PID | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubmk |  |  |  |  | Quelle jüngster Eintrag Duration | 1 | [16 empty] | x | bar: E
wubml |  |  |  |  | Quelle jüngster Eintrag Status | 1 | [16 empty] | x | bar: E
[5 empty] | Legende : | 1 | E: Zeichenkette
[6 empty] | 2 | E: ganze Zahl
[6 empty] | 3 | E: rationale Zahl
[6 empty] | 4 | E: Zahl in Exponentialdarstellung
[6 empty] | 5 | E: Boolscher Wert
[6 empty] | 6 | E: Hex-Zahl
[6 empty] | 7 | E: wie 6, Unix-Zeit
[6 empty] | S | E: wie 1, datumsformat
[6 empty] | W | E: wie 2, Toggle Texte
[6 empty] | T | E: wie 2, Psydo Toggle Texte
[6 empty] | B | E: wie 6, Binärtyp
[6 empty] | Z | E: wie 6, Zustandstexte
[6 empty] | L | E: nur lesend
[6 empty] | E | E: unter dem Eichschloß änderbar
[6 empty] | B | E: unter dem Benutzerschloß änderbar
[6 empty] | ZS | E: Zählerstand
[6 empty] | ZW | E: Zählwert (integer)
[6 empty] | MW | E: Messwert (analog)
[6 empty] | ST | E: Status (Hex)
Note on F1052: Norbert Loritz: Die Datenelemente sind real nicht vorhanden. Sie werden nur in der Registrierinstanz 2 im MRG910 als Quelladressen eingetragen.

## Allgemeinerteil
Allgemeinerteil
Datenelementeliste
DEA |  |  |  |  | Bezeichnung | Typ | Zugriff | ERZ2000 | MRG2202 V1.00 | MRG2200 V1.50B | MRG2201 01.10 | MRG910 | MRG2203 | MRG2203A | CU900
a | Allgemeine Beschreibung | [6 empty] | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
aa |  | DSfG | [5 empty] | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
aaa |  |  |  |  | Eigener Instanzentyp | 1 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
aab |  |  |  |  | ID-Schnittstellenkarte | 1 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
aac |  |  |  |  | Softwareversion SSK/DSfG | 1 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
aad |  |  |  |  | CRC12-Startwert | 2 | E | x | x | x | x |  | 01.00 | 01.01
ab |  | Typenschild | [5 empty] | x | x | x | x |  | 01.00 | 01.01 | x
aba |  |  |  |  | Hersteller | 1 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
abb |  |  |  |  | Gerätetyp | 1 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
abc |  |  |  |  | Fabriknummer | 1 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
abd |  |  |  |  | Baujahr | 2 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
abe |  |  |  |  | Softwareversion MRG | 1 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
abf |  |  |  |  | Inbetriebnahme | 7 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
ac |  | Zeitangaben | [5 empty] | x | x | x | x |  | 01.00 | 01.01 | x
aca |  |  |  |  | Datum, Uhrzeit | 7 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
acb |  |  |  |  | Zeitzone | 1 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
acc |  |  |  |  | letzte Verstellung der Zeitzone | 7 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
acd |  |  |  |  | Betriebsstunden | 2 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
ace |  |  |  |  | letzte Eichung | 7 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01
acf |  |  |  |  | letzter Batteriewechsel | 7 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01
acg |  |  | Zeitsystem | [11 empty] | x
acga |  |  |  | Zeitsynchronisation | [10 empty] | x
acgab |  |  |  |  | Zeitpunkt der letzten Zeitsynchronisation | 7 | L | [7 empty] | x
acgad |  |  |  |  | Nächster Zeitzonenwechsel | 7 | L | [7 empty] | x
acgb |  |  |  | Zeitdienst | [10 empty] | x
acgba |  |  |  |  | Letzter Anrufversuch des Zeitdienstes. | 7 | L | [7 empty] | x
acgbb |  |  |  |  | Anruf Stunden | 2 | S | [7 empty] | x
acgbc |  |  |  |  | Status der letzten Zeitabrufversuche | 2 | L | [7 empty] | x
acgc |  |  |  | PTB Telefonzeitdienst | [10 empty] | x
acgca |  |  |  |  | Telefonnummer | 1 | B | [7 empty] | x
ad |  | Benutzerdaten | [5 empty] | x | x | x | x |  | 01.00 | 01.01 | x
ada |  |  |  |  | Messort (Gerätekennung) | 1 | B | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
adb |  |  |  |  | Urbeleg-Drucker | 5 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01
adc |  |  |  |  | Grösse des Datenspeichers | 2 | L | x | x | x | x |  | 01.00 | 01.01
add |  |  |  |  | Zugangscode 1 (Passwort) | 1 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01 | x
ade |  |  |  |  | Zugangscode 2 (Passwort) | 1 | L | x | [6 empty] | x
adf |  |  |  |  | Eichschalter | 5 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01
adg |  |  |  |  | Benutzerschloss | 5 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01
ae |  | Ereignismeldung | [5 empty] | x | x | x | x |  | 01.00 | 01.01
aea |  |  |  |  | letztes Ereignis | 2 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01
aeb |  |  |  |  | Datum des letzten Ereignisses | 7 | L | x | x | x | x | x | 01.00 | 01.01

## Typ-Zuweisungen
Wert_text Nummer | Texte, maximal 40 Zeichen | Zustandswert / Bitnummer | Anz. , Textlänge | Kommentar
W/T xx | = Wert-Nummer mit dem Zustandwert x hat den Text, der in dieser Reihe steht.
Beispiel: | Ist DEL = W3 und Inhalt von DEL = 0, so ist der Text X = 9600.
Bxx | = Bit-Nummer mit dem Inhalt des Zustandswert x (Bitnummer) zeigt den Zustand des Textes x an.
Beispiel: | Ist DEL = B1 und Inhalt von DEL = 1, also Bit Nummer 0 = aktiv, so ist der Text x aktiviert.
Zxx | = Bit-Nummer mit dem Inhalt des Zustandswert x (Bitnummer) zeigt den Zustand des Textes x an.
Beispiel: | Ist DEL = Z1 und Inhalt von DEL = 1, also Bit Nummer 0 = 1, so ist der Text x+offset (Bit) aktiviert.
W1 | frei | 0
W2 | frei | 0
W3 | 9600 | 0 | 5.6
W3 | 19200 | 1
W3 | 38400 | 2
W3 | 57600 | 3
W3 | 115200 | 4
W4 | frei | 0
W5 | frei | 0
W6 | Intervallende | 0 | 2.13
W6 | Messzyklus | 1
W7 | Aus | 0 | 11.5
W7 | Nr. 1 | 1
W7 | Nr. 2 | 2
W7 | Nr. 3 | 3
W7 | Nr. 4 | 4
W7 | Nr. 5 | 5
W7 | Nr. 6 | 6
W7 | Nr. 7 | 7
W7 | Nr. 8 | 8
W7 | Nr. 9 | 9
W7 | Nr. 10 | 10
W8 | N | 0 | 2.1
W8 | J | 1
W9 | Nein | 0 | 3,10
W9 | Schliesser | 1
W9 | Öffner | 2
W10 | 1 PGC | 0 | 2.5
W10 | 2 PGC | 1
W11 | 0 | 0 | 3.2
W11 | 8 | 1
W11 | 16 | 2
W12 | einzeln | 0 | 2.7
W12 | global | 1
W13 | Vb | 0 | 5,2
W13 | Vo | 1
W13 | Vn | 2
W13 | E | 3
W13 | Vu | 4
W14 | 0-20 mA | 0 | 2.7
W14 | 4-20 mA | 1
W15 | 1 | 0 | 4.1
W15 | 2 | 1
W15 | 3 | 2
W15 | 4 | 3
W16 | 6h-18h | 0 | 3.6
W16 | Dauer | 1
W16 | 0,5h | 2
W17 | bar a | 0 | 2.6
W17 | bar ü | 1
W18 | Grad C | 0 | 1,6
W19 | Momentanwert | 0 | 4,10
W19 | Mittelwert | 1
W19 | Maximum | 2
W19 | Minimum | 3
W20 | Sek | 0 | 3.3
W20 | Min | 1
W20 | Std | 2
W21 | EZD | 0 | 14.24
W21 | EZD mit NF | 1
W21 | NF mit EZD | 2
W21 | EZD mit HF | 3
W21 | HF mit EZD | 4
W21 | EZD mit 2 kanal HF (1:1) | 5
W21 | 2 kanal HF (1:1) mit EZD | 6
W21 | EZD mit 2 kanal HF (x:y) | 7
W21 | 2 kanal HF (x:y) mit EZD | 8
W21 | 2 kanalig HF (1:1) | 9
W21 | 2 kanalig HF (x:y) | 10
W21 | 2 kanalig HF:NF | 11
W21 | 1 kanalig HF | 12
W21 | 1 kanalig NF | 13
W22 | Aus | 0 | 6,20
W22 | 0-20mA aktiver Geber | 1
W22 | 4-20mA aktiver Geber | 2
W22 | HART aktiver Geber | 3
W22 | 4-20mA Transmitter | 4
W22 | HART Transmitter | 5
W23 | bar a | 0 | 7.6
W23 | kg/cm2 | 1
W23 | psi a | 2
W23 | Pa a | 3
W23 | bar ü | 4
W23 | psi ü | 5
W23 | Pa ü | 6
W24 | Aus | 0 | 7,20
W24 | 0-20mA aktiver Geber | 1
W24 | 4-20mA aktiver Geber | 2
W24 | HART aktiver Geber | 3
W24 | 4-20mA Transmitter | 4
W24 | HART Transmitter | 5
W24 | PT100 | 6
W25 | Grad C | 0 | 3.6
W25 | Grad F | 1
W25 | Kelvin | 2
W26 | k=konstant | 0 | 6,17
W26 | Gerg 88S | 1
W26 | AGA NX19 | 2
W26 | AGA 8 G1 | 3
W26 | Beattie Bridgeman | 4
W26 | AGA8 92 DC | 5
W27 | dv | 0 | 2.4
W27 | Rhon | 1
W28 | Tabelle | 0 | 3,9
W28 | Messwerte | 1
W28 | EGO | 2
W29 | 0 | 0 | 4.2
W29 | 15 | 1
W29 | 20 | 2
W29 | 25 | 3
W30 | Wasserstoff H2 | 0 | 17.17
W30 | Stickstoff N2 | 1
W30 | Sauerstoff O2 | 2
W30 | Luft | 3
W30 | Ammoniak NH3 | 4
W30 | Kohlendioxid CO2 | 5
W30 | Helium He | 6
W30 | Neon Ne | 7
W30 | Argon Ar | 8
W30 | Methan CH4 | 9
W30 | Krypton Kr | 10
W30 | Xenon Xe | 11
W30 | Aethan C2H6 | 12
W30 | Aethylen C2H4 | 13
W30 | Acetylen C2H2 | 14
W30 | Propan C3H8 | 15
W30 | Butan C4H10 | 16
W31 | minütlich | 0 | 3.9
W31 | stündlich | 1
W31 | täglich | 2
W32 | nie | 0 | 3.6
W32 | einmal | 1
W32 | immer | 2
W33 | Aus | 0 | 4.9
W33 | 0-20mA | 1
W33 | 4-20mA | 2
W33 | Teststrom | 3
W34 | 20 | 0 | 8.3
W34 | 40 | 1
W34 | 60 | 2
W34 | 80 | 3
W34 | 100 | 4
W34 | 120 | 5
W34 | 140 | 6
W34 | 160 | 7
W35 | ZMU | 0 | 2.3
W35 | BMU | 1
W36 | Zählwerk läuft | 0 | 2.15
W36 | Zählwerk stoppt | 1
W37 | Automaktik-Freeze | 0 | 3.17
W37 | fliegende Eichung | 1
W37 | Betriebspunktprüfung | 2
W38 | inaktiv | 0 | 2.7
W38 | aktiv | 1
W39 | Aus | 0 | 3,10
W39 | Polynom | 1
W39 | Stützpunkt | 2
W40 | deutsch | 0 | 2.8
W40 | englisch | 1
W41 | kWh/m3 | 0 | 2.6
W41 | MJ/m3 | 1
W42 | kWh | 0 | 2.6
W42 | MJ | 1
W43 | Standard NAMUR | 0 | 6.15
W43 | Werkseinst. RMG | 1
W43 | Sensor 1 | 2
W43 | Sensor 2 | 3
W43 | man. Abgleich | 4
W43 | Spezial | 5
W44 | einblenden | 0 | 2,10 | noch nicht
W44 | Aus | 1 |  | noch nicht
W45 | Druck P | 0 | 10.15
W45 | Temperatur T | 1
W45 | Durchfluss qVb | 2
W45 | Durchfluss qVn | 3
W45 | Durchfluss qE | 4
W45 | Zustandszahl ZU | 5
W45 | Kohlendioxid | 6
W45 | Normdichte Rhon | 7
W45 | Brennwert Ho | 8
W45 | Durchfluss qbk | 9
W46 | Normvolumen | 0 | 7.16
W46 | Betriebsvolumen | 1
W46 | Wärmemenge | 2
W46 | Masse-Zählwerk | 3
W46 | Vo-Zählwerk | 4
W46 | kor.Betriebsvol. | 5
W46 | Testpulsausgabe | 6
W46a | bar a | 0 | 24,6
W46a | kg/cm2 | 1
W46a | psi a | 2
W46a | Pa a | 3
W46a | bar ü | 4
W46a | psi ü | 5
W46a | Pa ü | 6
W46a | Grad C | 7
W46a | Grad F | 8
W46a | Kelvin | 9
W46a | m3/h | 10
W46a | kW | 11
W46a | MJ/h | 12
W46a |  | 13
W46a | Vol % | 14
W46a | Mol % | 15
W46a | kg/m3 | 16
W46a | kWh/m3 | 17
W46a | MJ/m3 | 18
W46a | m3/I | 19
W46a | kWh/I | 20
W46a | MJ/I | 21
W46a | t/I | 22
W46a | kg/I | 23
W47 | 3051CA | 0 | 5,7
W47 | 2088A | 1
W47 | G1151AP | 2
W47 | G1151GP | 3
W47 | 3051SCA | 4
W48 | Rosemount | 0 | 3,13
W48 | Siemens | 1
W48 | Endres&Hauser | 2
W49 | AGG EX | 0 | 5.6
W49 | Q4407 | 1
W49 | PT100 | 2
W49 | F 56 | 3
W49 | F 57 | 4
W50 | Rosemount | 0 | 5.9
W50 | Heraeus | 1
W50 | Degussa | 2
W50 | Jumo | 3
W50 | Sensycon | 4
W51 | PGC 9000 | 0 | 3.8
W51 | BBQ 900 | 1
W51 | 2350 | 2
W52 | RMG Messtechnik | 0 | 4.15
W52 | Marquis | 1
W52 | Daniel | 2
W52 | Instromet | 3
W53 | TRZ | 0 | 6.5
W53 | DKZ | 1
W53 | WBZ07 | 2
W53 | WBZ08 | 3
W53 | WBZ09 | 4
W53 | USZ | 5
W54 | RMG | 0 | 4.9
W54 | Elster | 1
W54 | Instromet | 2
W54 | Rombach | 3
W55 | Vol % | 0 | 2.6
W55 | Mol % | 1
W56 | kW | 0 | 2.6
W56 | MJ/h | 1
W57 |  | 0 | 8.2
W57 | Mo | 1
W57 | Di | 2
W57 | Mi | 3
W57 | Do | 4
W57 | Fr | 5
W57 | Sa | 6
W57 | So | 7
W58 | logischer Ausgabekanal | 0 | 5.22
W58 | Analogsumme | 1
W58 | Festwert | 2
W58 | Zeitkontakt | 3
W58 | Impulssumme | 4
W59 | Nein | 0 | 2.4
W59 | Ja | 1
W60 | vers.1 | 0 | 4.6 | Reserve
W60 | vers.2 | 1 |  | Reserve
W60 | vers.3 | 2 |  | Reserve
W60 | vers.4 | 3 |  | Reserve
W61 | H-Gas | 0 | 2.5
W61 | L-Gas | 1
W62 | H-Gas | 0 | 3.9
W62 | L-Gas | 1
W62 | Kontakt | 3
W63 | Nein | 0 | 3.5
W63 | Warn | 1
W63 | Alarm | 2
W64 | t | 0 | 2.6
W64 | kg | 1
W65 | Strom | 0 | 3,7
W65 | Binär | 1
W65 | inaktiv | 2
W66 | 1200 | 0 | 6,5
W66 | 2400 | 1
W66 | 4800 | 2
W66 | 9600 | 3
W66 | 19200 | 4
W66 | 38400 | 5
W67 | keine | 0 | 3,8
W67 | Gerade | 1
W67 | Ungerade | 2
W67 | 9600 | 3
W68 | feste Ausg.adr. | 0
W68 | autom. Umschalt. | 1
W68 | manue. Umschalt. | 2
W69 | GBM-1 | 0
W69 | GBM-2 | 1
W70 | nur Störung | 0
W70 | Kalibr. Master | 1
W70 | Revision Master | 2
W70 | Kal.o.Rev.Master | 3
W71 | Master | 0
W71 | Slave | 1
W71 | gestört | 2
W71 | gehalten | 3
W72 | Master | 0
W72 | Slave | 1
W73 | Betrieb | 0
W73 | Störung | 1
W73 | ext. Prüfgas | 2
W73 | int. Kalibrierung | 3
W73 | DSfG Timeout | 4
W74 | KGM/PGC | 0
W74 | PGC/PGC | 1
W74 | KGM/KGM | 2
W74 | PGC/KGM | 3
W74 | PGC | 4
W74 | KGM | 5
W75 | PGC | 0
W75 | KGM | 1
W76 | RS485 | 0
W76 | RS422 | 1
W77 | Ersatzwert | 0
W77 | Rechenwert | 1
W78 | deutsch | 0
W78 | englisch | 1
W100 | bar a | 0 | 24.6 | früher W46a
W100 | kg/cm2 | 1
W100 | psi a | 2
W100 | Pa a | 3
W100 | bar ü | 4
W100 | psi ü | 5
W100 | Pa ü | 6
W100 | Grad C | 7
W100 | Grad F | 8
W100 | Kelvin | 9
W100 | m3/h | 10
W100 | kW | 11
W100 | MJ/h | 12
W100 |  | 13
W100 | Vol % | 14
W100 | Mol % | 15
W100 | kg/m3 | 16
W100 | kWh/m3 | 17
W100 | MJ/m3 | 18
W100 | m3/I | 19
W100 | kWh/I | 20
W100 | MJ/I | 21
W100 | t/I | 22
W100 | kg/I | 23
W200 | keine Umstellung | 0 |  | Anfang der MRG910-Toggleliste
W200 | automatisch | 1
W200 | manuelle Vorgabe | 2
W201 | MRG900 | 0
W201 | MRG800 | 1
W202 | Quttieren | 0
W202 | Messperioden-Ende | 1
W202 | GW unterschritten | 2
W203 | manuelle Quittung | 0
W203 | automatische Quittung | 1
W204 | Meldeausgang | 0
W204 | Stundenimpuls / Kontakt öffnet | 1
W204 | Stundenimpuls / Kontakt schließt | 2
W204 | Summenimpuls | 3
W204 | Fernsteuerung | 4
W205 | Meldeeingang | 0
W205 | Kanalumschaltung: offen = Kanal A | 1
W205 | Kanalumschaltung: offen = Kanal B | 2
W205 | Uhrensynchronisation: Öffner | 3
W205 | Uhrensynchronisation: Schliesser | 4
W206 | aktiv | 0
W206 | inaktiv | 1
W207 | inaktiv | 0
W207 | Messperiodenwert | 1
W207 | SMS im Minutenraster | 2
W207 | Am MPE Messwert-SMS, dann Minuten-SMS | 3
W208 | täglich | 0
W208 | Montag | 1
W208 | Dienstag | 2
W208 | Mittwoch | 3
W208 | Donnerstag | 4
W208 | Freitag | 5
W208 | Samstag | 6
W208 | Sonntag | 7
W208 | Wochende | 8
W208 | Wochentag | 9
W208 | Nie | 10
W209 | inaktiv | 0
W209 | Rufbit der Meldemaske | 1
W209 | DSfG-Bit der Meldemaske | 2
W210 | SMS | 0
W210 | e-mail | 1
W210 | packet | 2
W211 | GSM(CSD) | 0
W211 | GPRS-MRG900 | 1
W211 | GPRS-TAINY | 2
W211 | GPRS-FTP | 3
W212 | D1 | 0
W212 | D2 | 1
W212 | E-Plus | 2
W212 | O2 | 3
W250 | 300 Baud | 0 |  | Anfang der CU900-Toggleliste
W250 | 600 Baud | 1
W250 | 1200 Baud | 2
W250 | 2400 Baud | 3
W250 | 4800 Baud | 4
W250 | 9600 Baud | 5
W250 | 19200 Baud | 6
W250 | 38400 Baud | 7
W250 | 57600 Baud | 8
W250 | 115200 Baud | 9
W251 | kein Telgramm | 0
W251 | M900/DSfG-B | 1
W251 | Modbus RTU | 2
W251 | Modbus ASCII | 3
W251 | ISB | 4
W252 | big endian | 0
W252 | little endian | 1
W253 | Aus | 0
W253 | RTS/CTS | 1
W253 | XON/XOFF | 2
W254 | MU synchronisiert CU | 0
W254 | CU synchronisiert MU | 1
W255 | Strom | 1
W255 | Gas | 2
W256 | ada ist Kennung max. 14-stellig | 0
W256 | ada ist Kennung max. 40-stellig | 1
W256 | ada ist Kennung nach DVGW-Arbeitsblatt G2000 | 2
T1 | Steckplatz leer | 0 | 7/x
T1 | Standard E/A-Karte; binär; 16/4 K | 1
T1 | Eingangskarte; analog; 8K | 2
T1 | Umwerterkarte | 4
T1 | Ausgangskarte; analog; 10 K | 6
T1 | Ein- /Ausgangskarte; binär; 10 K | 8
T1 | Ein- /Ausgangskarte; analog; 8/2 K | 22
B1 | Eingang 1 | 0
B1 | Eingang 2 | 1
B1 | Eingang 3 | 2
B1 | Eingang 4 | 3
B1 | Eingang 5 | 4
B1 | Eingang 6 | 5
B1 | Eingang 7 | 6
B1 | Eingang 8 | 7
B1 | Eingang 9 | 8
B1 | Eingang 10 | 9
B1 | Eingang 11 | 10
B1 | Eingang 12 | 11
B2 | Umwerter 1 | 0 | 8.11
B2 | Umwerter 2 | 1
B2 | Umwerter 3 | 2
B2 | Umwerter 4 | 3
B2 | Umwerter 5 | 4
B2 | Umwerter 6 | 5
B2 | Umwerter 7 | 6
B2 | Umwerter 8 | 7
B3 | A | 0 | 31, 2
B3 | B | 1
B3 | C | 2
B3 | D | 3
B3 | E | 4
B3 | F | 5
B3 | G | 6
B3 | H | 7
B3 | I | 8
B3 | J | 9
B3 | K | 10
B3 | L | 11
B3 | M | 12
B3 | N | 13
B3 | O | 14
B3 | P | 15
B3 | Q | 16
B3 | R | 17
B3 | S | 18
B3 | T | 19
B3 | U | 20
B3 | V | 21
B3 | W | 22
B3 | X | 23
B3 | Y | 24
B3 | Z | 25
B3 | Ä | 26
B3 | Ö | 27
B3 | Ü | 28
B3 | ^ | 29
B3 | _ | 30
B4 | Ex Trennstufe gesteckt | 0 | 4,24
B4 | Strommodul gesteckt | 1
B4 | Frequenzmodul gesteckt | 2
B4 | AGA 8 92 DC-Modul gesteckt | 3
B5 | Prozessdatenausgabemodul | 0 | 4.27
B5 | Grenzwertüberwachungsmodul | 1
B5 | PTB-Langzeit-Speicher / Speichererweiterung (8 MB) | 2
B5 | Prozessarchivmodul | 3
B6 | H/L-Gas | 0 | 4,15
B6 | Fahrtrichtungumschaltung | 1
B6 | Freeze | 2
B6 | Instromet Remote Unit | 3
B7 | Umwerter 1 Archiv | 0 | 26, 11
B7 | Umwerter 1 Störarchiv | 1
B7 | Umwerter 2 Archiv | 2
B7 | Umwerter 2 Störarchiv | 3
B7 | Umwerter 3 Archiv | 4
B7 | Umwerter 3 Störarchiv | 5
B7 | Umwerter 4 Archiv | 6
B7 | Umwerter 4 Störarchiv | 7
B7 | Umwerter 5 Archiv | 8
B7 | Umwerter 5 Störarchiv | 9
B7 | Umwerter 6 Archiv | 10
B7 | Umwerter 6 Störarchiv | 11
B7 | Umwerter 7 Archiv | 12
B7 | Umwerter 7 Störarchiv | 13
B7 | Umwerter 8 Archiv | 14
B7 | Umwerter 8 Störarchiv | 15
B7 | PGC 1 Archiv | 16
B7 | PGC 2 Archiv | 17
B7 | PGC 3 Archiv | 18
B7 | PGC 4 Archiv | 19
B7 | Prozess 1 Archiv | 20
B7 | Prozess 2 Archiv | 21
B7 | Prozess 3 Archiv | 22
B7 | Prozess 4 Archiv | 23
B7 | MRG 1 Archiv | 24
B7 | MRG 2 Archiv | 25
B8 | Brennwertumwerter | 0 | 2.24
B8 | Hart-Bertriebsartmodul | 1
B9 | Bit0 | 0 | 24,5
B9 | Bit1 | 1
B9 | Bit2 | 2
B9 | Bit3 | 3
B9 | Bit4 | 4
B9 | Bit5 | 5
B9 | Bit6 | 6
B9 | Bit7 | 7
B9 | Bit8 | 8
B9 | Bit9 | 9
B9 | Bit10 | 10
B9 | Bit11 | 11
B9 | Bit12 | 12
B9 | Bit13 | 13
B9 | Bit14 | 14
B9 | Bit15 | 15
B9 | Bit16 | 16
B9 | Bit17 | 17
B9 | Bit18 | 18
B9 | Bit19 | 19
B9 | Bit20 | 20
B9 | Bit21 | 21
B9 | Bit22 | 22
B9 | Bit23 | 23
B10 | Bit0 | 0 | 16,5
B10 | Bit1 | 1
B10 | Bit2 | 2
B10 | Bit3 | 3
B10 | Bit4 | 4
B10 | Bit5 | 5
B10 | Bit6 | 6
B10 | Bit7 | 7
B10 | Bit8 | 8
B10 | Bit9 | 9
B10 | Bit10 | 10
B10 | Bit11 | 11
B10 | Bit12 | 12
B10 | Bit13 | 13
B10 | Bit14 | 14
B10 | Bit15 | 15
B107 | MRG-Alarmmeldung | 0 | 31/x
B107 | Alarm- oder Freeze-Telegramm via DSfG, Freeze ereignis | 1
B107 | Netzein oder Systemreset | 2
B107 | Uhr gestellt | 3
B107 | Eichschalter geöffnet | 4
B107 | reserviert | 5
B107 | reserviert | 6
B107 | reserviert | 7
B107 | reserviert | 8
B107 | Revisionsschalter | 9
B107 | Parameter geändert | 10
B107 | Externe Meldung 1 | 11
B107 | Externe Meldung 2 | 12
B107 | Externe Meldung 3 | 13
B107 | Externe Meldung 4 | 14
B107 | Externe Meldung 5 | 15
B107 | Externe Meldung 6 | 16
B107 | Externe Meldung 7 | 17
B107 | Externe Meldung 8 | 18
B107 | Externe Meldung 9 | 19
B107 | Externe Meldung 10 | 20
B107 | Externe Meldung 11 | 21
B107 | Externe Meldung 12 | 22
B107 | Externe Meldung 13 | 23
B107 | Externe Meldung 14 | 24
B107 | Externe Meldung 15 | 25
B107 | Externe Meldung 16 | 26
B107 | Externe Meldung 17 | 27
B107 | Externe Meldung 18 | 28
B107 | Externe Meldung 19 | 29
B107 | Externe Meldung 20 | 30
B108 | Analoggrenzwert 1 verletzt | 0 | 16/x
B108 | Analoggrenzwert 2 verletzt | 1
B108 | Analoggrenzwert 3 verletzt | 2
B108 | Analoggrenzwert 4 verletzt | 3
B108 | Analoggrenzwert 5 verletzt | 4
B108 | Analoggrenzwert 6 verletzt | 5
B108 | Analoggrenzwert 7 verletzt | 6
B108 | Analoggrenzwert 8 verletzt | 7
B108 | Analoggrenzwert 9 verletzt | 8
B108 | Analoggrenzwert 10 verletzt | 9
B108 | Analoggrenzwert 11 verletzt | 10
B108 | Analoggrenzwert 12 verletzt | 11
B108 | Analoggrenzwert 13 verletzt | 12
B108 | Analoggrenzwert 14 verletzt | 13
B108 | Analoggrenzwert 15 verletzt | 14
B108 | Analoggrenzwert 16 verletzt | 15
B109 | Zähler A | 0
B109 | Zähler B | 1
B109 | Zähler C | 2
B109 | Zähler D | 3
B109 | Analog 1 | 4
B109 | Analog 2 | 5
B109 | Analog 3 | 6
B109 | Analog 4 | 7
B110 | Mit CRC | 0
B110 | Mit Passwort | 1
B110 | Suche abbrechen | 2
Z1 | Ereignis steht nicht an, ist gegangen | 0 | 3*2/x
Z1 | Ereignis steht an, ist gekommen | 0
Z1 | Ereignis ist nicht quittiert | 1
Z1 | Ereignis ist quittiert | 1
Z1 | Ereignis ist einwertig | 2
Z1 | Ereignis ist zweiwertig | 2
Z2 | kein Eintrag ins Logbuch | 0 | 11*2/x | Von den Bits 2,3 bzw. Bits 4,5,6 bzw. Bits 8,9,10 kann jeweils nur eines gesetzt werden, d.h. es ist jeweils nur eine Auswahlmöglichkeit gegeben.
Z2 | Eintrag ins Logbuch | 0
Z2 | Schließer, aktiv zu | 1
Z2 | Öffner, aktiv offen | 1
Z2 | MRG-Alarm wird nicht ausgelöst | 2
Z2 | MRG-Alarm wird ausgelöst | 2
Z2 | MRG-Warnung wird ausgelöst | 3
Z2 | MRG-Warnung wird nicht ausgelöst | 3
Z2 | ‚Alarm’ wird nicht gesendet (beim Kommen) | 4 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Alarm’ wird nicht gesendet (beim Kommen der Meldung)
Z2 | ‚Alarm’ wird gesendet (beim Kommen) | 4 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Alarm’ wird gesendet (beim Kommen der Meldung)
Z2 | ‚Warnung’ wird nicht gesendet (beim Kommen) | 5 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Warnung’ wird nicht gesendet (beim Kommen der Meldung)
Z2 | ‚Warnung’ wird gesendet (beim Kommen) | 5 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Warnung’ wird gesendet (beim Kommen der Meldung)
Z2 | ‚Hinweis’ wird nicht gesendet (beim Kommen) | 6 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Hinweis’ wird nicht gesendet (beim Kommen der Meldung)
Z2 | ‚Hinweis’ wird gesendet (beim Kommen) | 6 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Hinweis’ wird gesendet (beim Kommen der Meldung)
Z2 | ‚Freeze’ wird nicht gesendet (beim Kommen) | 7 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Freeze’ wird nicht gesendet (beim Kommen der Meldung)
Z2 | ‚Freeze’ wird gesendet (beim Kommen) | 7 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Freeze’ wird gesendet (beim Kommen der Meldung)
Z2 | ‚Alarm’ wird nicht gesendet (beim Gehen) | 8 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Alarm’ wird nicht gesendet (beim Gehen der Meldung)
Z2 | ‚Alarm’ wird gesendet (beim Gehen) | 8 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Alarm’ wird gesendet (beim Gehen der Meldung)
Z2 | ‚Warnung’ wird nicht gesendet (beim Gehen) | 9 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Warnung’ wird nicht gesendet (beim Gehen der Meldung)
Z2 | ‚Warnung’ wird gesendet (beim Gehen) | 9 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Warnung’ wird gesendet (beim Gehen der Meldung)
Z2 | ‚Hinweis’ wird nicht gesendet (beim Gehen) | 10 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Hinweis’ wird nicht gesendet (beim Gehen der Meldung)
Z2 | ‚Hinweis’ wird gesendet (beim Gehen) | 10 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Hinweis’ wird gesendet (beim Gehen der Meldung)
Z2 | ‚Freeze’ wird nicht gesendet (beim Gehen) | 11 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Freeze’ wird nicht gesendet (beim Gehen der Meldung)
Z2 | ‚Freeze’ wird gesendet (beim Gehen) | 11 |  | DSfG-Attentiontelegramm ‚Freeze’ wird gesendet (beim Gehen der Meldung)