## Tabelle1
Testaufbau GC9310 Beindersheim:
Durchgeführte Aktionen / Tests:
Timeoutzeit ERZs auf 600 Sekunden (10 Minuten) eingestellt
27.08. 13:45 Uhr: GC9301 und GC9310 in Betrieb genommen
Timeout PGC1:
27.08. 14:38 Uhr: GC S1 deaktiviert
27.08. 14:50 Uhr: ERZ2000 (.101) meldet GBH-Timeout
27.08. 15:01 Uhr: GC S1 wieder aktiviert
27.08. 15:07 Uhr: ERZ2000 (.101) meldet Ok
Timeout PGC2:
27.08. 15:08 Uhr: GC S2 deaktiviert
27.08. 15:20 Uhr: ERZ2000NG (.28) meldet GBH-Timeout
27.08. 15:34 Uhr: GC S2 wieder aktiviert
27.08. 15:40 Uhr: ERZ2000NG (.28) meldet Ok
Interne Kal. nicht erfolgreich:
28.08. 08:18 Uhr: GC auf RCAL gestellt
28.08. 08:23 Uhr: GC Methan-Grenzwert verstellt und an GW geschickt
28.08. 08:30 Uhr: ERZ2000NG (.28) meldet Timeout
28.08. 08:33 Uhr: ERZ2000 (.101) meldet Timeout
28.08. 08:44 Uhr: GC stoppt nach zwei fehlerhaften Kalibrierungen
28.08. 08:45 Uhr: GC Methan-Grenzwert wieder zurückgestellt und an GW geschickt
28.08. 08:46 Uhr: GC auf AUTORUN gestellt
28.08. 09:01 Uhr: ERZ2000NG (.28) meldet Ok
28.08. 09:03 Uhr: ERZ2000 (.101) meldet Ok
28.08. 09:07 Uhr: Andere Tests mit ERZ2000 (.101) gestartet (hier bitte ignorieren)
28.08. 09:53 Uhr: Andere Tests mit ERZ2000 (.101) beendet (hier bitte ignorieren)
Uhrzeit Korrektur:
28.08. 10:15 Uhr: GC auf STOP gestellt, damit bei Uhrzeitverstellung die Archive nicht durcheinander kommen
28.08. 10:35 Uhr: Uhrzeit GC manuell um 10 min. in Zukunft verstellt
28.08. 10:25 Uhr: Uhrzeit GC wurde per DSfG wieder korrigiert
28.08. 10:26 Uhr: Uhrzeit GW manuell um 10 min. in Vergangenheit verstellt
28.08. 10:28 Uhr: Uhrzeit GW wurde per DSfG wieder korrigiert
28.08. 10:25 Uhr: ERZ2000 (.101) meldet Timeout, da GC auf STOP steht
28.08. 10:29 Uhr: ERZ2000NG (.28) meldet Timeout, da GC auf STOP steht
28.08. 10:29 Uhr: GC wieder auf AUTORUN gestellt und Eichschalter bei GC und GW geschlossen
28.08. 10:35 Uhr: ERZ2000 (.101) meldet Ok
28.08. 10:38 Uhr: ERZ2000NG (.28) meldet Ok
28.08. 10:38 Uhr: Station läuft wieder komplett fehlerfrei